Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Пускателей электромагнитных рудничных ПРН-125Б ИМШБ. 645513.002 и Выключателей автоматических ВРН 200-А1СУ5 ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Пускатели электромагнитные рудничные  ПРН-125Б ИМШБ. 645513.002  и выключатели автоматические ВРН 200-А1СУ5 ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1 (одного) пускателя электромагнитного рудничного  ПРН-125Б ИМШБ. 645513.002  и  2 (двух) выключателей автоматических ВРН 200-А1СУ5  ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена   ниже.

Пускатели электромагнитные рудничные ПРН-125Б ИМШБ. 645513.002 и Выключатели автоматические ВРН 200-А1СУ5 ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ

(Техническая характеристика)

Пускатели электромагнитные рудничные  ПРН-125Б ИМШБ.

пускатели электромагнитные ПРН-А (нереверсивные), ПРН-Б (реверсивные) в рудничном нормальном исполнении (РН2) предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной  нейтралью  трансформатора в условиях рудников и шахт, не опасных по взрыву газа (метана) или пыли, предприятий горнорудной  промышленности .

Условия эксплуатации

Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150) — У5, Т5.

Степень защиты оболочки пускателя — IP54 (по ГОСТ 14254 ).

Условия работы:

высота размещения над уровнем моря до 1000 м;

запыленность до 100 мг/м3;

рабочая температура окружающего воздуха от –5°C до +40°C;

окружающая среда невзрывоопасная;

допустимые колебания напряжения в сети от 0,85 до 1,1 его номинальной величины.

Гарантийный срок эксплуатации:

ПРН-Б — 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня поступления потребителю.

ИМШБ.645513.002 ТУ (ПРН-Б) ГОСТ Р 51321.1 (МЭК 60439-1-92)

Функциональные возможности электрической схемы ПРН

Электрическая схема ПРН обеспечивает:

защиту от замыканий в цепях дистанционного управления;

защиту от самовключения пускателя при повышении напряжения питающей сети до 150% номинального;

защиту от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей цепи более 100 Oм;

дистанционное включение только с одного места и отключение как с помощью рукоятки “Стоп”, встроенной в пускатель, так и с помощью кнопочных постов, подключенных к пускателю;

нулевую защиту;

защиту от опрокидывания электродвигателя.

Основные конструктивные отличия пускателя ПРН-Б

Усиленный корпус (толщина оболочки ПРН-А — 2 мм, ПРН-Б — 3 мм).

Исполнение пускателя только на салазках.

Введена защита от токов короткого замыкания.

Введена блокировка включения при снижении изоляции отходящих цепей.

Электрическая схема пускателя допускает подключение реле утечки.

Пускатель имеет реверсивный блокировочный разъединитель.

Формулировка заказа и пример записи пускателей

В заказе на пускатели необходимо указать типовое обозначение ПРН (ПРН-А или ПРН-Б) и номер технических условий.

Пример записи обозначения пускателя ПРН-А на номинальный ток 63 А, напряжение 380 V частоты 50 Hz, с салазками, климатического исполнения У,категории размещения 5, с номинальным током теплового элемента на 56 А:

“Пускатель ПРН-63А-1С29У5 ТУ 16-526.431-77”.

Пример записи обозначения пускателя ПРН-Б на номинальный ток 125 А, напряжение 380 V частоты 50 Hz, с номинальным током теплового элемента -  100 А, климатического исполнения У, категории размещения 5:

“Пускатель ПРН-125Б-1-100У5 ИМШБ.645513.002 ТУ”.

- Выключатели автоматические ВРН 200-А1СУ5 ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ

выключатели автоматические в рудничном нормальном исполнении предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной  нейтралью в рудниках и шахтах предприятий горнорудной промышленности, не опасных по взрыву газа или рудной пыли, для защиты электроустановок от токов короткого замыкания, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей при нормальных режимах работы трехфазных сетей с напряжением 380 V и 660 V частоты 50 Hz на номинальный ток 200 А.

Условия эксплуатации

• Виды климатического исполнения (по ГОСТ 15150) — У5, Т5.

• Степень защиты оболочки пускателя — IP54 (по ГОСТ 14254 ).

• Условия работы:

запыленность до 100 мг/м3;

окружающая среда невзрывоопасная;

допустимые колебания напряжения в сети от 0,85 до 1,1 его номинальной величины;

рабочее положение выключателей — салазками на горизонтальной площадке горных выработок, а также крепление на вертикальных стенках и конструкциях. Допускается наклон выключателей до 15° в любом направлении относительно рабочего положения;

номинальный режим работы выключателей — продолжительный.

• Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода в эксплуатацию (общепром).

Функциональные возможности электрической схемы выключателей типа ВРН

Электрическая схема ВРН обеспечивает:

• защиту от токов короткого замыкания отходящих от выключателей силовых цепей (см. табл. 4);

• проверку действия максимальной токовой защиты;

• световую сигнализацию о включении выключателя и о срабатывании максимальной токовой защиты;

• возможность присоединения аппарата защиты от утечек типа АЗУР-3.

Выключатели обеспечивают ручное включение и отключение номинального тока нагрузки.

Таблица. Уставки токов срабатывания максимальной токовой защиты:

| номинальный ток выключателя, А | токи уставок, А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условные единицы на шкале уставок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 200А | 200 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 | 1500 |

- Формулировка заказа и пример записи выключателей ВРН при оформлении заказа

В заказе на выключатели автоматические необходимо указать типовое обозначение ВРН и номер технических условий.

Пример записи выключателя:

“Выключатель ВРН 200 — А1СУ5  ТУ 16-98 ИМШБ.641452.066 ТУ”.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее сентября месяца 2011года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течении гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Морозов А.П. |