Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ИНЖИНИРИНГОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовани, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

158-ИОС 4

Том 5.4

2011

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ИНЖИНИРИНГОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовани, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети». 158-ИОС 4. Том 5.4

| Главный инженер |  | А.И. Кузин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г.Юдакова |

2011

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 158-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 158-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 158-АР | Архитектурные решения |  |
| 4 | 158-КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения. |  |
| Раздел5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |  |  |
| 5.1 | 158-ИОС 1 | Подраздел 1. Система электроснабжения |  |
| 5.2 | 158-ИОС 2 | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |
| 5.3 | 158-ИОС 3 | Подраздел 3. Система водоотведениия |  |
| 5.4 | 158-ИОС 4 | Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, Тепловые сети. |  |
| 5.5 | 158-ИОС 5 | Подраздел 5. Системы связи |  |
| 5.6 | 158-ИОС 6 | Подраздел 6 Технологические решения |  |
| 6 | 158-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 158-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Раздел не разрабатывается1 |

| Номер тома |  | Обозначение |  | Наименование |  | Приме- чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 158-ООС |  | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |
| 9 | 158-ПБ |  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |
| 10 | 158-ОДИ |  | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» |  | Раздел не разрабатывается2 |  |
| 10.1 | 158-ЭЭ |  | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |
| 11 | 158-СМ |  | Смета на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |
| 12 | 158-ГОЧС |  | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| 13 | 158-ПБЗ |  | Декларация промышленной безопасности |  |  |  |

_______________

1 Раздел не разрабатывается в связи демонтажа объектов капитального строительства.

2 Раздел не разрабатывается в связи с тем, что Центр по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов:

-  не относится к объектам, предусмотренным пунктом 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иные объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты транспорта, торговли, общественного питания, объекты делового, административного, финансового, религиозного назначения, объекты жилищного фонда);

- является опасным производственным объектом, к работе на котором допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона РФ №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

| 1 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха ..……… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Общая часть………………………..………………………….……… | 3 |
| 1.1.1 | Нормативныетребования……………………………………….. | 4 |
| 1.1.2 | Расчетные параметры наружного воздуха……………………….…... | 6 |
| 1.1.3 | Расчетные параметры внутреннего воздуха………………….……… | 6 |
| 1.1.4 | Расчетные факторы для определения воздухообмена в помещениях | 7 |
| 1.1.5 | Расчетные факторы для определения расхода холода в помещениях | 8 |
| 1.1.6 | Источник тепла………………………………………………………..... | 8 |
| 1.1.7 | Источник холода………………………………………………………..... | 8 |
| 1.1.8 | Уровень шума…………………………………………………………… | 9 |
| 1.2 | Отопление и теплоснабжение воздухонагревателей .…….…….. | 10 |
| 1.2.1 | Системы отопления и теплоснабжения…………….…………. | 10 |
| 1.2.2 | Трубопроводы системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения | 12 |
| 1.2.3 | Воздухоудаление ………………………………………………………. | 12 |
| 1.3 | Вентиляция и кондиционирование воздуха .………………………… | 13 |
| 1.3.1 | Основные помещения …………. …………………………………..…… | 13 |
| 1.3.2 | Отопительно- вентиляционное оборудование ….……………….….… | 15 |
| 1.4 | Мероприятия по снижению шума………………………………....…… | 17 |
| 1.5 | Автоматизация систем отопления и вентиляции………………....…… | 18 |

| 1.6 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ………….….. | 18 |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | Энергоэффективность……………………………………………….… | 19 |
| 1.8 | Основные показатели по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» ……………………………………….…. | 20 |

|  | 1 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. |
| --- | --- |

1.1 Общая часть.

В  данной  Пояснительной  записке  рассматривается  обеспечение  отоплением,  вентиляцией  и  кондиционированием  воздуха  центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов. расположенного по адресу:  г.Москва, Варшавское шоссе, д46.

В наземной части здания размещаются:

На 1-м этаже, на отм. 0.000 – производственные, складские и технические помещения.

На 2-ом этаже, на отм. 3.500 - технологические помещения.

На 2-ом этаже  в осях “А”-”А2”, ”4”-”3” проектом предусмотрена организация вентиляционной камеры.

1.1.1  Нормативные  требования.

Технические решения проекта по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению, холодоснабжению и противодымной защите соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих  на  территории  Российской  Федерации.

При разработке проекта были использованы следующие нормативные  документы:

| ГОСТ 12.1.005-88 |  | «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху в рабочей зоне» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 30494-96 |  | «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» |  |  |
| СНиП 41-01-2003 |  | «Отопление, вентиляция и кондиционирование» |  |  |
| СНиП 2.04. 05-91* |  | “Отопление, вентиляция и кондиционирование“ |  |  |
| СНиП 23-01-99* |  | «Строительная климатология» |  |  |
| СНиП 21.02-99 |  | «Стоянки автомобилей» |  |  |
| МГСН 5.01-01 |  | «Стоянки легковых автомобилей» |  |
| СНиП 23-02-2003 |  | «Тепловая защита зданий» |  |
| СНиП 2.01.02-85* изд. 1991 г. |  | «Противопожарные нормы» |  |
| СНиП 23-03-2003 |  | «Защита от шума» |  |
| СНиП 2.08.02-89* изд. 1993 г. |  | «Общественные здания и сооружения» |  |
| СНиП 31-05-2003 изд. 2004г. |  | «Общественные здания административного назначения» |  |
| МГСН 4.04-94 с изм. №1 |  | «Многофункциональные здания и ком-плексы» |
| МГСН 4.14-98 с изм. №1 |  | «Предприятия общественного питания» |
| МГСН 4.13-97 |  | «Предприятия розничной торговли» |
| СТАНДАРТ АВОК |  | «Здания жилые и общественные». Нормы воздухообмена. 2002 г. |
| 1 | 1.1.2 Расчетные параметры наружного воздуха. Расчетная температура (tH) и энтальпия (JH) наружного воздуха приняты согласно СНиП 23-01-99* по г. Москве: - для систем вентиляции: - в холодный период года tH = минус 28°C, JH = минус 26,8 кДж/кг; - в теплый период года tH = 22,6°C, JH = 49,4 кДж/кг. - для систем кондиционирования: - в теплый период года tH = 28,5°C, JH = 54 кДж/кг. - для систем водяного отопления: - температура наружного воздуха tH = минус 28°C - продолжительность отопительного периода - 214 суток - средняя температура отопительного периода - минус 3,1 оС. |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.3 Расчетные параметры внутреннего воздуха. |  |  |  |  |
|  | Расчетная температура (tB), относительная влажность (в) и скорость движения воздуха (VBH) в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений приняты: - для рабочих помещений: - в холодный период года: tB = 18-22°C; VBH = 0,2 м/с; - в теплый период года: tB = 24 ± 2°С; в = не более 65%; VBH=0,3 м/с; - для технических и вспомогательных помещений: - в холодный период года: tB = 16°C; в = не более 75%; - в теплый период года: tB = до 26°С; в = не более 75%; |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 Расчетные факторы для определения воздухообмена в помещениях. Воздухообмен помещений определен: - в рабочих и административных помещениях – на ассимиляцию теплоизбытков с проверкой обеспечения подачи санитарной нормы наружного воздуха на 1 человека в час (не менее 60 м3/ч на 1 чел. в офисных, административных при пребывании в них людей непрерывно свыше 2-х часов и не менее 20 м3/час на 1 чел. - с временным (менее двух часов) пребыванием. Количество рабочих мест принято по заданию; в бытовых и вспомогательных помещениях - по нормативным кратностям; - в технических помещениях – по нормативным кратностям или на ассимиляцию теплоизбытков; |  |  |  |  |

|  | 1.1.5 Расчетные факторы для определения расхода холода в помещениях. Для создания комфортных условий в помещениях, расход холода определен из расчета ассимиляции тепла, поступающего в помещения: - от работающих людей; - от технологического оборудования и организационной техники, потребляющей электроэнергию; - от солнечной радиации; - от искусственного освещения; - с наружным приточным воздухом. |
| --- | --- |
| 6 | 1.1.6 Источник тепла. |
|  | Теплоснабжение систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха от существующей на территории котельной. Праметры теплоносителя на вводе в здание 130-70۫С. Подробно см. спец. разделы. |
| 1 | 1.1.7 Источник холода. |
|  | Для поддержания санитарной нормы подаваемого воздуха в офисные помещения центральные приточные системы содержат контуры охлаждения. Поддержание комфортных условий в помещениях осуществляется раздельно по этажам с помощью внутренних блоков (кондицонеры-доводчики) круглогодичной энергоэффективной децентрализованной системой кондиционирования с централизованной системой управления на базе мультизональной системы VRF фирмы HYUNDAI. Поддержание температуры внутреннего воздуха в каждом помещении осуществляется автоматически посредством индивидуальных пультов управления или с центрального пульта управления. Установка, количество и тип внутренних блоков в офисной зоне надстраиваемой части осуществляется организацией-потребителем и согласовывается с арендодателем. Внутренние блоки подключаются по мере готовности помещений. Холодоснабжение Источником холода для систем VRF являются компрессорно - конденсаторные блоки инверторного типа. Источником холода для центральных приточных систем являются 1- и 2хконтурные компрессорно-конденсаторные блоки спирального типа с воздушным охлаждением конденсатора фирмы CARRIER. Компрессорные блоки для приточных установок и VRF систем устанавливаются в осях 4-3”/А-А2. Система VRF - многозональная система с регулируемым объемом хладагента, предназначенная для кондиционирования зданий с большим количеством помещений, подверженных различной, изменяющейся в течение суток тепловой нагрузке. Система VRF позволяет подключать к одному наружному блоку, номинальная производительность которого составляет от 25/27 до 180/187 кВт (холод/тепло), до 64 внутренних блоков различного конструктивного исполнения и мощности, причем их суммарная подсоединяемая мощность может достигать 130% от производительности наружного блока. Система позволяет экономить электроэнергию в количестве от 8 кВт/час в сравнении со сплит-системами. Отвод конденсата от внутренних охлаждающих блоков кондиционеров осуществляется по дренажным полиэтиленовым трубам, которые врезаются в ближайший канализационный стояк с уклоном в сторону стока с разрывом струи путем установки сифона. На всех ответвлениях трубопроводов холодоснабжения от вертикальных стояков предусмотреть установку манометров и термометров. Для обеспечения холодом систем комфортного кондиционирования воздуха предусматривается компрессорно-конденсаторные блоки. Потребителями холода являются: - воздухоохладители приточных установок; - внутренние блоки (фанкойлы) Холодоносителем для систем кондиционирования является фреон марки R410А. |
| 1 | 1.1.8 Уровень шума. |

|  | Проектом предусмотрены решения, обеспечивающие в помещениях уровень шума, не превышающий допустимых значений для систем отопления и вентиляции: - в рабочих помещениях и кабинетах – 50 дБа; - в кабинетах – 45 дБа; - в технических помещениях – 60 дБа. |
| --- | --- |

|  | 1.2 Отопление и теплоснабжение воздухонагревателей. |
| --- | --- |
|  | 1.2.1 Системы отопления и теплоснабжения |
|  | Для расчета тепловой нагрузки системы отопления приняты следующие коэффициенты сопротивления теплопередачи наружными ограждающими конструкциями: (согласно данным раздела «Энергоэффективность»): - для стен - 3,3 (м2 * оС)/Вт; - для покрытия - 3,55 (м2 * оС)/Вт; - для перекрытия над стоянкой - 2,29 (м2 * оС)/Вт; - для перекрытия над проездом - 3,09 (м2 * оС)/Вт; - для остекления - 0,56 (м2 * оС)/Вт. Снабжение теплом систем отопления и вентиляции предусмотрено от существующей на территории котельной. Система отопления присоединяется по независимой схеме через элеватор, система теплоснабжения калориферов по зависимой схеме. Теплоносителем систем отопления и теплоснабжения воздухонагревателей приточных установок и кондиционеров (для расчета поверхности нагрева) предполагается вода с температурами 130-70°С, 95-70°С. В качестве нагревательных приборов предлагается использовать стальные компактные радиаторы (или конвекторы) импортного или отечественного производства. Подвод воды к приборам отопления нижний или боковой с циркуляцией теплоносителя по прибору «сверху-вниз». Трубопроводы горизонтальных веток-стояков прокладываются в конструкциях пола соответствующего этажа. В качестве нагревательных приборов предлагается использовать стальные компактные радиаторы (или конвекторы) импортного или отечественного производства; Для регулировки теплоотдачи каждый прибор снабжается терморегулятором, который обеспечивает изменение уровней нагревательной мощности радиатора, создавая тем самым комфортные условий по отдельным помещениям или зонам. Для выравнивания давления воды в системе на ветках-стояках устанавливаются балансировочные клапаны. Нагревательные приборы к стоякам подсоединяются через запорные вентили (клапаны), предназначенные для отключения от системы отдельных приборов, их опорожнения и заполнения водой без отключения всей системы. Над центральным входом в здание и главными воротами предусматривается установка воздушно-тепловых завес с водяным подогревом. Воздушно-тепловые завесы поставляются комплектно, с приборами автоматики и управления. |
|  | 1.2.2 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. |
|  | Трубопроводы вышеперечисленных систем выполняются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диаметре труб более 57 мм, а также гнутые участки и места присоединения арматуры. Трубопроводы горизонтальных веток-стояков систем отопления прокладываемые в конструкциях пола выполнить из металлопластиковых труб в защитных гофрированных трубах (типа «пешель»). При этом, предлагаемые температуры теплоносителя 95-70оС, при рабочем проектировании требуются уточнения. |
|  | Все трубопроводы систем холодоснабжения воздухоохладителей и фэн-койлов, систем теплоснабжения воздухонагревателей, магистральные трубопроводы системы отопления, трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и у наружных дверей, главные стояки системы отопления, теплоизолируются трубчатым изоляционным материалом “КАЙФЛЕКС” фирмы “Armstrong” или “Thermaflex”. Толщина изоляции принимается по расчету. В обвязку трубопроводов воздухонагревателей и воздухоохладителей приточных установок и кондиционеров входят запорно-регулирующие клапаны, и циркуляционные насосы. Запорно-регулирующая трубопроводная арматура систем теплоснабжения предлагается импортного производства. |

1.2.3  Воздухоудаление.

Воздухоудаление из систем отопления и теплоснабжения осуществляется через воздушные краны (ручные и автоматические) и  воздухоотводчики  (ручные  и  автоматические), устанавливаемые  в  высших  точках  систем.  Для  удаления воздуха и спуска воды магистральные трубопроводы прокладываются  с  уклоном  (0,002…0,003).

|  | 1.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. 1.3.1 Основные помещения. Для создания в помещениях здания требуемых нормативных параметров внутреннего воздуха предусмотрено: - в холодный период года – подача подогретого наружного воздуха центральными приточными установками и местное охлаждение рециркуляционного воздуха с помощью Сплит-систем. В холодный период года для увлажнения воздуха в помещениях могут использоваться бытовые увлажнители. - в теплый период года – подача охлажденного наружного воздуха центральными приточными установками и местное охлаждение рециркуляционного воздуха с помощью Сплит-систем . Работой сплит-систем обеспечивается индивидуальное регулирование температурного режима по отдельным помещениям или зонам. В центральных кондиционерах используется прямоточная схема обработки воздуха, включающая: - очистку воздуха в сухих фильтрах; - в холодный период года - подогрев воздуха в водяном воздухонагревателе; - в теплый период года - охлаждение воздуха в водяном воздухоохладителе; - шумоглушение. На воздуховодах вытяжных систем устанавливаются шумоглушители канального типа. Подача воздуха в помещения предусматривается регулируемыми решетками и потолочными диффузорами. Удаление воздуха из помещений осуществляется вытяжными системами через регулируемые воздухоприемники непосредственно из помещения. Местные воздухоохладители, преимущественно кассетного или канального типа, устанавливаются в зонах за подшивными потолками. Рециркуляционный воздух из помещения в воздухоохладитель забирается через центральную часть решетки и, после охлаждения, подается в помещение настилающими струями. В помещениях, где нет возможности размещения воздухоохладителей в зонах за подшивными потолками, возможна установка воздухоохладителей потолочного или настенного типа. В помещениях с большой площадью, для регулирования температуры воздуха в помещении по зонам, может быть установлено несколько воздухоохладителей или устанавливается один воздухоохладитель канального типа с воздухораспределительной камерой, от которой охлажденный воздух по гибким воздуховодам подается к воздухоприточным решеткам в соответствующие зоны. |
| --- | --- |
|  | 1.3.3 Отопительно-вентиляционное оборудование. Отопительно-вентиляционное оборудование, примененное в проекте, соответствует новейшим стандартам и имеет высокие теплотехнические и аэродинамические характеристики. Приточные установки и кондиционеры предусматриваются с возможностью поставки заводского изготовления в комплекте: - с полной внутренней тепло- и звукоизоляцией, - со съемными панелями доступа; - с эффективными фильтрами для очистки воздуха; - с полным комплектом средств управления, контроля, регулирования и автоматизации; - с системой защиты воздухонагревателей от замораживания; - с установкой в обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей циркуляционных насосов. Для создания в обслуживаемых помещениях уровня звукового давления, не превышающего допустимого, все вентиляционное оборудование снабжено средствами снижения и глушения шума. Центральные приточные и вытяжные установки располагаются в помещении вентиляционной камеры. Магистральные воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции, магистральные холодопроводы и дренажные трубопроводы вентиляторных теплообменников прокладываются за подшивными потолками коридоров, холлов и в коммуникационных шахтах. Воздуховоды к воздухораспределителям и вытяжные воздуховоды из помещений прокладываются за подшивными потолками обслуживаемых помещений. там же устанавливаются вентиляторные теплообменники (фэн-койлы). Воздуховоды систем приточной и вытяжной вентиляции, в пределах обслуживаемого этажа, необходимо предусматривать класса “П” из оцинкованной стали (ГОСТ 14918-80), толщина по приложению 21 СНиП 2.04.05-91*. За пределами обслуживаемого этажа - из черной тонколистовой стали (ГОСТ 19903-74) на сварке сплошным швом и с огнестойким покрытием - предел огнестойкости по СНиП 2.04.05-91 *. Транзитные участки воздуховодов системы вентиляции за пределами обслуживаемого этажа необходимо выполнять из оцинкованной стали класса “П” с изоляцией теплоогнезащитным покрытием “Оплот 1-1”. Воздуховоды из черной тонколистовой стали, окрашиваются при изготовлении грунтом ГФ-021 изнутри и снаружи; после монтажа воздуховоды, не имеющие изоляции, окрашиваются эмалью ПФ-115. |
|  | 1.4 Мероприятия по снижению шума. Для достижения в помещениях нормируемых уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие мероприятия: размещение оборудования в отдельных помещениях, имеющих звукоизолированные ограждающие конструкции для защиты от проникновения шума из этих помещений в соседние; применение оборудования с пониженным уровнем шума; применение виброизолированных вентиляторов, соединенных с воздуховодами гибкими вставками; установка глушителей шума на приточных и вытяжных воздуховодах. На прилегающий к территории комплекса уровень шума, создаваемый работающим оборудованием систем отопления и вентиляции не превышает допустимого уровня шума для населенных мест. |

|  | 1.5 Автоматизация систем отопления и вентиляции. Для обеспечения требуемых условий воздушной среды в помещениях, повышения надежности работы систем, экономии тепла, электроэнергии предусматривается: - поддержание заданных параметров воздушной среды, теплоносителя и холодоносителя; - защита воздухонагревателей от замораживания; - местное и дистанционное управление вентиляционными системами; - местный и дистанционный контроль за параметрами воздушной среды, теплоносителя и холодоносителя; - блокировка вентиляционного оборудования: а). между элементами самой вентсистемы; б). с системами противопожарной защиты: отключение систем вентиляции при пожаре автоматическое и ручное. |
| --- | --- |
|  | 1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Проектом предусмотрены противопожарные мероприятия в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями. |
|  | 1.7 Энергоэффективность. В здании применяются материалы конструкций наружных стен с высокими теплотехническими характеристиками, имеющими пониженный коэффициент теплопередачи, а также теплошумозащитные окна с трехслойным остеклением. Данные конструкции имеют повышенное сопротивление воздухопроницанию. Кроме того, для снижения расхода холода в системах комфортного кондиционирования, в расчетах принята установка на окнах штор-жалюзи из светлого материала. В системе отопления с местными отопительными приборами каждый прибор снабжается индивидуальным терморегулятором, позволяющим постоянно поддерживать в помещениях требуемую температуру, что сокращает непроизводительные затраты теплоты на перегрев помещений. Отопительные приборы устанавливаются нового поколения, имеющие высокие теплотехнические характеристики. Приточные установки предусмотрены с системой автоматического регулирования. За счет точности поддержания требуемых параметров воздушной среды в помещениях и температуры приточного воздуха достигается экономия теплоты. Для предотвращения врывания холодного воздуха на входах в офисную часть здания и кафетерий предусмотрена установка воздушно-тепловых завес. Для снижения расходов теплоты и холода предусмотрена теплоизоляция магистральных трубопроводов систем теплоснабжения, отопления и холодоснабжения (2-ой вариант) современным высокоэффективным теплоизолирующим материалом фирмы “Armstrong” и “Thermaflex”. |

| 1 | 1.8 Основные показатели по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Общая площадь здания В т.ч. надземной части В т.ч. подземной части Строительный объем здания В т.ч. подземной части Расход тепловой энергии: 300 000 Вт, в том числе на: Отопление 200 000 Вт, Удельный расход тепла на отопление по зданию составляет (в целом к строительному объему) …… 8,32 Вт/м3; Вентиляцию и кондиционирование 50 000 Вт, Удельный расход тепла на вентиляцию и кондиционирование по зданию составляет (в целом к строительному объему) …… 32,2 Вт/м3; Расход холода на комфортное кондиционирование 60 000 Вт Удельный расход холода на кондиционирование помещений наземной части здания составляет (к общей площади наземной части) …… 85 Вт/м2. Установленная мощность электроэнергии … ~85 кВт в том числе на: Вентиляцию и кондиционирование ……; ~30 кВт. Комфортное кондиционирование ……..; ~15 кВт. Противодымную вентиляцию ………….; ~40 кВт. |
| --- | --- |