	[image: image1.jpg][€] D/1epoH



[image: image2.png][CCENMPVHA e e 20 2T OPANA < PUTCATO M




	
	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ

НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

(ФГУП «СНПО «ЭЛЕРОН»)
ул. Генерала Белова, 14, Москва, 115563

Тел.:(495) 393-9072, Факс:(495) 393-9163

E-mail: info@eleron.ru
www.eleron.ru
	
	

	
	
	


Извещение о внесении изменений в запрос цен
12.08.2014г.
ФГУП «СНПО «Элерон», являющийся организатором размещения заказа запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку средств обнаружения (Извещение о проведении запроса цен в электронной форме опубликовано 06.08.2014 года на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru/, закупка № 140806/0455/553 и на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru/, закупка № Z033168), сообщает о внесении изменений в документацию по запросу цен, а именно:
       В связи с технической ошибкой, в Томе 2 «Техническая часть» п. 5 «Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 (или эквивалент)» в количестве 50 шт. с техническими характеристиками:

 1)
 Постоянное выходное напряжение,  В
В режиме «основной»
12,9…13,95
                                                                                 В режиме «резерв»
9,5…12,6
2)        Номинальный ток нагрузки, А
                                                   0…4,0
3)        Ток заряда АК, стабилизированный (средний), А
                     0,55

4)        Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более
4,5
5)         Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более
4
6)    Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 ± 1 Гц, с пределами изменения от 170 до 250 В
7)     Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания,  с периодом 2 сек.
11…11,4
8)     Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки, В
10,5…11
9)        Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более
30
10)         Количество АКБ, шт
1
11)         Рекомендуемая емкость АКБ, Ач
7—17
12)       Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В
13)         Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более
100
14)         Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более
228х284х117
15)         Масса (без АКБ), кг, не более
2,3
16)         Ток контактов «открытый коллектор», не более, мА
40
17)         Напряжение на контактах «открытый коллектор», не более, В
30
18)         Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)
считать не действительным.
Верным считать в Томе 2 «Техническая часть» п. 5 «Источник вторичного электропитания СКАТ-2400И7 исп.5000 (или эквивалент)» в количестве 50 шт. с техническими характеристиками:

1)       Постоянное выходное напряжение,  В
В режиме «основной»
27,0…27,8
                                                                                 В режиме «резерв»
20,0…27,8
2)       Номинальный ток нагрузки, А
0…4,0
3)       Ток заряда АКБ, стабилизированный, А
0,5±0,05
4)      Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» кратковременно (5 сек.), А не более
4,5
5)       Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», А  не более
4,5
6)    Напряжение питающей сети 220 В, частотой (50±1) Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В
7)     Величина напряжения на аккумуляторе, при котором индикатор «АКБ»  переходит в режим мигания, В
22,0…23,0
8)   Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение  нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В
21,0…22,0
9)      Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети  (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ,  не более
30
10)         Характеристики релейного выхода; Максимальный ток, не более, мА
50
                                                                          Максимальное напряжение, не более, В
60
11)       Количество АКБ, шт
2
12)          Рекомендуемая емкость АКБ, Ач
26—40 

13)      Тип аккумулятора соответствующий стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), номинальным напряжением 12 В
14)      Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более
160
15)          Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более
457х436х198  

16)   Масса (без АКБ), кг, не более
6,8
17)   Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40 °С, относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре +24 °С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.)
Заместитель исполнительного директора-

Директор Департамента МТО                                                              В.А.  Шумкин

Заместитель генерального 
директора  по экономике и финансам                                                  Е.Ю.Давыдова
Заместитель директора Департамента МТО-

начальник управления обеспечения  объектов                                  Д.В.Хапёрский                        
