«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: проведение приёмочных испытаний образца газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром реактора БН-600 на механические, климатические и сейсмические воздействия

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Наименование работы:

Проведение приемочных  испытаний  образца газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром  реактора БН- 600 на механические, климатические и сейсмические воздействия.

2. Основание для проведения работ:

Договор № 5880 от 12.11.2013 г. между ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и филиалом ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

3. Срок выполнения работ по договору:

Начало: с даты подписания договора, окончание:  не позднее 30.11.2014 г.

4. Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»).

5. Цель и задачи выполнения работ:

Целью выполнения работ является подтверждение устойчивости опытного образца газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром к механическим, климатическим и сейсмическим воздействиям.

6. Описание работ

При выполнении работ по «Проведению испытаний опытного образца газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром на механические, климатические и сейсмические воздействия» необходимо выполнить следующее:

- провести испытания опытного образца газовой системы КГО с ионизационной камерой и газовым фильтром (далее ОО ГС КГО) на виброустойчивость, вибропрочность;

- проверка устойчивости ОО ГС КГО к воздействию повышенной влажности (в том числе при транспортировании), повышенной и пониженной температуры (в том числе при транспортировании);

- проверка прочности ОО ГС КГО при транспортировании;

- проверка ОО ГС КГО на сейсмостойкость;

- оформить Протоколы по результатам испытаний.

7. Исходные данные для выполнения работ:

При выполнении работ необходимо учитывать:

- по климатическим условиям при нормальной эксплуатации ОО ГС КГО относится к группе исполнения изделий УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

- по устойчивости к воздействию синусоидальной вибрации БУС ГС относится к группе устойчивости 2, ПИКГ КГО и ФГ ГС КГО – к группе устойчивости 3 по ГОСТ 29075-91;

- ОО ГС КГО относится к I категории сейсмостойкости по НП-031-01 и рассчитан на ПЗ 6 баллов и МРЗ 7 баллов по шкале MSK_64, по способу монтажа БУС ГС КГО — группа «А», ПИКГ КГО и ФГ ГС КГО — группа «В», по функциональному назначению — исполнение 1 по РД 25 818-87, при этом высотная отметка не более 20 м.

8. Требования к техническим результатам работы

Исполнитель оформляет результаты испытаний Протоколом.

Порядок выполнения работ и результаты должны соответствовать следующей нормативной документации:

- ГОСТ 2.601-2006 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008. «Система менеджмента качества. Требования»;

- ГОСТ Р 8.565-96 «Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций»;

- ГГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»;

- ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормативные метрологические характеристики средств измерений.

9. Порядок приемки работ:

По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ по договору с приложением к нему счета.

Заказчик в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ производит оплату оказанных услуг.

После проведения оплаты исполнитель предоставляет Протоколы с указанием результатов испытаний.

10. Требования к качеству выполнения работ

Исполнитель должен осуществлять деятельность в соответствии с разработанной и внедренной программой обеспечения качества (далее - ПОКАС) или системой менеджмента качества (далее - СМК).

11. Состав и объем конфиденциальной информации

Предмет договора, ход его выполнения и полученные результаты не являются конфиденциальными.

12. Требования к отчётности

Отчётная документация должна соответствовать ГОСТ 2.610-2006 и ГОСТ 7.32-91.

Состав и объём отчётной документации по результатам выполнения работ должен включать Протоколы по результатам испытаний.

13. Специальные мероприятия

Специальных мероприятий при проведении работ не требуется.

Контактное лицо: Шутов Сергей Семенович, (48439) 9-40-69.