Приложение № 1

к договору № ____________

от «___» _________ 2013 г.

| СОГЛАСОВАНО ______________________ «____»_____________________2013г. М П | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» _____________________ Филатов О.Г. «____»_____________________2013г. М П |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение НИОКР по теме

«Подготовка и проведение серии коммутационных испытаний
защитных размыкателей РЗ-20/70 для подтверждения их надежности»

№ ведомственной регистрации	ИТЭР –		-13

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Руководитель работ по теме |
|  | _____________А.Г. Рошаль |
|  | "_____"__________2013г. |
|  | Начальник лаборатории |
|  | _____________М.В. Манзук |
|  | "_____"__________2013г. |
|  | Ведущий инженер |
|  | _____________ С.И. Дашкина |
|  | "_____"__________2013г. |
|  | Начальник лаборатории НИТЛНБ |
|  | ____________ П.Ю. Чайка "_____"__________2013г. |

2013г.

- Наименование и область применения

  - Наименование НИОКР: «Подготовка и проведение серии коммутационных испытаний защитных размыкателей РЗ-20/70 для подтверждения их надежности»

  - Шифр «Стенд СИК».

  - Назначение работы: проведение серии коммутационных испытаний защитных размыкателей РЗ-20/70 для подтверждения их надежности в режимах, предусмотренных «Техническими требованиями». Испытания проводятся на стенде СИК, входящем в состав стендовой базы ТОКАМАКА с сильным полем (ТСП). Стенд СИК расположен на территории ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

- Основание для выполнения НИОКР

  - Основанием для заключения договора является Решение комиссии Заказчика о размещении заказа, зафиксированное протоколом рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме №________ от «___»________2013г.

НИОКР выполняется в рамках договора от 23.01.2012г. № 83-Синтез/12  между Частным учреждением Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» (Частное учреждение «ИТЭР – Центр») (Генеральный заказчик) и ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме: «Разработка, опытное изготовление и испытания прототипов коммутирующей аппаратуры, токопроводов и энергопоглащающих резисторов для электропитания и защиты сверхпроводящей магнитной системы реактора ИТЭР в 2012 – 2013 годах», финансирование которого осуществляется за счет средств государственного контракта № Н.4к.52.90.11.1151 от 28 апреля 2011г., заключенного между Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Государственный заказчик) и Частным учреждением «ИТЭР-Центр».

  - Разработанная научно-техническая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

  - Начало НИОКР – дата вступления в силу договора.

Окончание НИОКР – 02 декабря 2013 г.

  - Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им Д.В. Ефремова»), 196641, г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

  - Исполнитель –

- Цели и назначение НИОКР

Целью работы является проведение серии испытаний защитных размыкателей 
РЗ-20/70 в режиме, максимально приближенном к реальным условиям эксплуатации, что позволит подтвердить их надежность и другие характеристики.

- Основные параметры и Технические требования

  - Объектом испытаний является размыкатель защитный РЗ-20/70, технические характеристики которого представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный постоянный ток, кА | 70 |
| 2 | Номинальный коммутируемый ток, кА | 70 |
| 3 | Максимальный коммутируемый ток, кА | 75 |
| 4 | Номинальное напряжение при коммутации, кВ | 10 |
| 5 | Максимальное напряжение при коммутации, кВ | 20 |
| 6 | Сопротивление в замкнутом состоянии, мкОм, не более | 10 |
| 7 | Собственное время коммутации, мкс | 200±25 |
| 8 | Тип ВВ | RDX |
| 9 | Масса ВВ на одно срабатывание, г | 27 |
| 10 | Тип инициатора | АТЭД-15 |

  - Состав стенда

В состав оборудования стенда входят следующие основные элементы:

- источник питания кратковременного действия для закачки тока в индуктивный накопитель, включающий в себя электромашинный агрегат кратковременного действия ТКД-200, систему возбуждения агрегата ТКД-200, систему пуска агрегата ТКД-200 от преобразователя частоты, тиристорные агрегаты ТЕ9-160000/4800 и другое вспомогательное оборудование;

- секционированный индуктивный накопитель > 6 мГн;

- энергопоглощающие резисторы;

- аппаратура для защиты объекта испытаний;

- датчики тока и напряжения.

  - Требования к основным элементам стенда

Все силовое оборудование стенда на стороне постоянного тока должно быть изолировано от «земли». Испытательное напряжение – 28 кВ, 50 Гц, прикладываемое в течение 1 минуты.

Запас энергии в индуктивном накопителе при токе 70 кА – не менее 15 МДж (индуктивность – > 6мГн). Время поддержания тока на максимальном значении определяется дополнительно по согласованию с Заказчиком.

Энергопоглощающий резистор должен быть рассчитан на выделение полной энергии из индуктивного накопителя. Должна быть предусмотрена возможность подбора величины сопротивления для обеспечения различных режимов испытаний.

Для защиты индуктивного накопителя и испытываемого оборудования может применяться быстродействующий замыкатель. Время включения замыкателя и тип замыкателя уточняется в процессе работы.

На стенде должны быть обеспечены:

- обмен сигналами готовности с объектом испытания в период подготовки к импульсу, формирование сигнала запуска испытуемого аппарата, а также, при необходимости, управление источником питания и включение защитного замыкателя во время импульса по сигналам, поступающим от объекта испытания;

- измерение токов в цепях испытываемого аппарата, накопителя и энергопоглощающего резистора;

- измерение напряжения на испытываемом аппарате и на энергопоглощающем резисторе.

  - Требования к испытательному воздействию

Стенд должен обеспечивать испытательное воздействие, параметры которого представлены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный ток, протекающий через размыкатель, кА | 70 |
| 2 | Напряжение, возникающее при коммутации, кВ | 10, 20 |
| 3 | Постоянная времени затухания тока в цепи накопитель-резистор, мс | 30 |

  - Требования безопасности

Работы должны быть организованы с соблюдением норм и правил технической эксплуатации электроустановок, техники безопасности при эксплуатации электроустановок, техники безопасной работы с ВВ.

- Описание НИОКР

В ходе выполнения НИОКР исполнитель подготавливает стендовую базу под испытания размыкателя защитного, отлаживает режимы работы оборудования, позволяющие обеспечить требуемые параметры испытательного воздействия.

Исполнитель обеспечивает заряд взрывчатого вещества и инициатор для снаряжения испытуемого защитного размыкателя.

Исполнитель производит установку и подключение размыкателя защитного к оборудованию стенда.

Исполнитель проводит испытания размыкателя защитного по согласованной программе и методике испытаний.

- Стадии и этапы разработки

НИОКР проводится в два этапа:

1 этап, срок завершения НИОКР – 20.09.2013г.

Подготовка стендовой базы для проведения серии испытаний размыкателя защитного.

2 этап, срок завершения  – 02.12.2013 г.

Испытания размыкателя защитного.

НИОКР заканчивается выпуском протоколов испытаний и отчета.

- Особые условия

В процессе НИОКР допускается дополнение требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.

НИОКР не секретная.

Решение о публикациях результатов НИОКР в открытой печати будет приниматься в установленном в отрасли порядке.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий инженер по качеству

лаборатории НИТЛНБ

___________________ В.П. Шальнев

"_____"__________2013г.