Приложение №1

| Техническое задание на выполнение электромонтажных работ Предмет закупки «Выполнение комплекса электромонтажных работ по подключению «рабочих мест» в строении 2 комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения, расположенного по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25» Москва 2014 Техническое задание на «Выполнение комплекса электромонтажных работ по подключению «рабочих мест» в строении 2 комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения, расположенного по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25» СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ. Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ. РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ. Подраздел 3.1 Цель проведения работ. Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ. РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Выполнение комплекса электромонтажных работ по подключению «рабочих мест» в строении 2 комплекса некапитальных строений лабораторно-складского назначения, расположенного по адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем. Выполнение комплекса электромонтажных работ по подключению «рабочих мест» в строении 2 для обеспечения электропитанием, структурированными кабельными системами и электроосвещением рабочих мест на основании распоряжения Генерального директора №45 от 08 июня 2011г., проектной документации ПР-СП-21/10-2011.ЭОМ с корректировкой размещения рабочих мест. Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ. Электромонтажные и пусконаладочные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.. РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ Подраздел 3.1 Цель проведения работ. Цель выполняемых работ: - обеспечение электропитанием, электроосвещением рабочих мест Создаваемая структурированная кабельная система предназначена для: - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств локальной вычислительной сети (серверов, рабочих станций, периферийных сетевых устройств с активным оборудованием ЛВС); - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств телефонной сети (телефонов, факсов и т.д. с УАТС); - подготовки базы для создания единой информационной структуры Объекта. Комплекс слаботочных кабельных систем Объекта создан для удовлетворения потребностей организационных структур объекта в единой информационной кабельной системе, удовлетворяющей современным стандартам на информационные кабельные системы зданий и готовой работать с новым оборудованием при изменениях в информационных технологиях. В помещениях на рабочих местах для подключения средств вычислительной техники и/или телефонных аппаратов установлено два информационных гнезда RJ-45 категории 6. Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ. Требования к объему выполняемых работ: 3.2.1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, СНиП 12-03-2001, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.07-86, СНиП 3.05.01-85, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество выполненных работ в течение установленного срока. 3.2.2. Подрядчик должен поставлять на Объект необходимые материалы, инвентарь, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в том числе самостоятельно осуществлять разгрузочные работы и складирование. 3.2.3. Подрядчик должен возвести собственными силами и средствами на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ. Осуществить временное подсоединение электрических, тепловых сетей и водопровода, необходимых для выполнения работ. 3.2.4. Подрядчик должен содержать Объект, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды, проходы к объекту в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места. Обеспечить Объект первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3.2.5. Подрядчик должен использовать при выполнении работ только машины, механизмы, другое производственное оборудование (инструмент, инвентарь, технологическую оснастку и др.), транспортные средства, методы работ, технологические процессы, материалы, конструкции и изделия, соответствующие российским государственным стандартам, техническим условиям, государственным нормативным требованиям охраны труда. Не допускать эксплуатации транспортных средств, машин и других средств механизации, имеющих неисправности, при которых их эксплуатация запрещается. Подрядчик должен предоставлять по требованию Заказчика заверенные надлежащим образом сертификаты соответствия на все использованные материалы и изделия (в случае если они подлежат обязательному подтверждению соответствия). 3.2.6. Подрядчик должен выполнить Работы, предусмотренные договором, в соответствии с рабочей документацией, а также, в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, выполнить такие дополнительные работы. При этом под «дополнительными работами» понимаются работы, непосредственно связанные с выполнением Работ, являющихся предметом договора, не упомянутые в рабочей документации, но необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. 3.2.7. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком материалы не указанные в ведомости объемов работ и рабочей документации, а также применение аналогичных материалов и оборудования. 3.2.8. Подрядчик должен согласовывать (в случае необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на Объекте, исполнять при осуществлении работ указания и предписания авторского надзора и органов государственного надзора (в случае если таковые будут иметь место). 3.2.9. Подрядчик должен принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности на Объекте, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым работам. 3.2.10. Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта материалы, инвентарь, оборудование, строительную технику, временные сооружения и иное имущество, принадлежащее Подрядчику, в срок не позднее 5 дней с даты окончания работ. 3.2.11. Подрядчик обязан, в случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки. объмы работ: - Проект размещения рабочих мест в Строении №2 - Приложение №1 к Техническому заданию; - Локальная смета №1 на выполнение электромонтажных работ по подключению и освещению рабочих мест (система электроснабжения) - Приложение №2 к Техническому заданию; - Локальная смета №2 на выполнение электромонтажных работ по подключению рабочих мест СКС- Приложение №3 к Техническому заданию.. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Раздел; Шифр; Наименование; Кол-во листов. 1; ЭОМ; ПР-СП-21/10-2011; Рабочая документация; 49. 2; ЭМ; SA21308047; Рабочая документация; 17. 3; CC; ПР-СП-21/10-2011; Рабочая документация; 49. 4; размещение рабочих мест; «Проект»; 1.. РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, строение 2, ЛСК. РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не предусмотрены.. РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 90 календарных дней с момента заключения договора. РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку: а) наличия соответствующих паспортов, сертификатов (ГОСТ Р, СанПин, Пожарной безопасности); б) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; в) правильности складирования и хранения. При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки Подрядчик проводит испытания материалов для оценки возможности их использования. Монтаж и подключения «рабочих мест» «Системы электроснабжения», освещение рабочих мест Строения №2, выполнить согласно проекта: ПР-СП-21/10-2011.ЭОМ с корректировкой размещения рабочих мест Приложение №1 к Техническому заданию и спецификации работ и материалов Приложение №2 к Техническому заданию. Электрооборудование и материалы, принимаемые к монтажу, в том числе и иностранного производства должны иметь сертификат в Системе сертификации ГОСТ РФ, а также соответствовать требованиям и техническим характеристикам, указанным в проекте. Все монтажные работы производить с соблюдением действующих нормативных документов, а также требований техники безопасности. Соединение, ответвления и оконцевание жил проводов должны производиться при помощи опрессовки, сварки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.). Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должно быть проверено наличие и исправность необходимого инструмента, защитных средств и предохранительных приспособлений. При производстве строительно-монтажных и пуско-наладочных работ необходимо руководствоваться указаниями проекта, а также требованиями по безопасности, изложенными в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на каждый тип устанавливаемого оборудования. Электромонтажные работы необходимо производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. Строительно-монтажные работы по прокладке кабелей, установке и монтажу оборудования должны выполняться с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда. При монтаже оборудования, эксплуатации, осмотрах и ремонте оборудования необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001). При прокладке соблюдать рекомендованные производителем монтажный и эксплуатационный радиусы изгиба проводов, максимально допустимое усилие на растяжение, а также применять стандартные методы и приемы прокладки и крепления проводов. По окончании монтажа не должно быть остаточного натяжения провода. Нарезку провода производить после промера трассы прокладки по месту. Количество провода определено с учетом прокладки их согласно трассам, указанным на чертежах проекта. Возможно изменение трасс прокладки проводов по причине обхода инженерного оборудования здания. Изменение количества провода при этом необходимо согласовывать с Заказчиком. По окончанию монтажа произвести тестирование проложенных проводов на целостность изоляции и правильность подключения. После проведения монтажных работ выполнить соответствующие замеры сопротивления системы заземления. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию. Монтаж и подключения рабочих мест "Структурированной кабельной системы" строения №2 выполнить согласно проекта: ПР-СП-21/10-2011-СС с корректировкой размещения рабочих мест Приложение №1 к Техническому заданию и спецификации работ и материалов Приложение №2 к Техническому заданию. Создаваемая структурированная кабельная система предназначена для: - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств локальной вычислительной сети (серверов, рабочих станций, периферийных сетевых устройств с активным оборудованием ЛВС); - соединения физическими линиями передачи сигналов устройств телефонной сети (телефонов, факсов и т.д. с УАТС); - подготовки базы для создания единой информационной структуры Объекта. Комплекс слаботочных кабельных систем Объекта создан для удовлетворения потребностей организационных структур объекта в единой информационной кабельной системе, удовлетворяющей современным стандартам на информационные кабельные системы зданий и готовой работать с новым оборудованием при изменениях в информационных технологиях. В помещениях на рабочих местах для подключения средств вычислительной техники и/или телефонных аппаратов установлено два информационных гнезда RJ-45 категории 6. После проведения монтажных работ выполнить исполнительную документацию.. РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ Предусмотреть коэффициент 0,8 на пусконаладочные работы, т.к. монтаж и пуско-наладку выполняет один Подрядчик.. РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ Гарантии качества должны распространяться на результат Работ в целом и на все его конструктивные элементы. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.. РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС); - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ Скрытые Работы: - по всем видам Работ, подлежащих закрытию, оформляются акты Скрытых Работ, согласно Нормативным документам. Акты Скрытых Работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и проектной организацией; - Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых Работ не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки; - если представитель Заказчика не явится на приемку Скрытых Работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает данные Работы принятыми, но при этом, ответственность за качество выполненных Работ и их объемы, указанных в акте, не снимается с Подрядчика; - никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ; - если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом, и оформляться двусторонними актами. Обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания соответствующего акта. По окончании выполнения каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом соответствующего этапа: документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3); счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Подрядчика.. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам Исполнительная документация должна соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128. Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3.. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также численности обучаемых представителей Заказчика – не требуется.. РАЗДЕЛ15 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ № п/п; Сокращение; Расшифровка сокращений. 1; СНиП; Строительные Нормы и Правила. 2; ТЗ; Техническое задание. 3; КС-2; Акт сдачи-приемки выполненных работ. 4; КС-3; Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 5; ГОСТ; Государственный стандарт. 6; СП; Свод правил. 7; РД; Рабочая документация. 8; ЛСК; Лабораторно-складской комплекс. РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ № п/п; Наименование приложения; Номер страницы. 1; Проект размещения рабочих мест в Строении №2; 10. 2; Локальная смета №1 на выполнение электромонтажных работ по подключению и освещению рабочих мест (система электроснабжения); 11. 3; Локальная смета №2 на выполнение электромонтажных работ по подключению рабочих мест СКС; 20. Нач. отдела 436 Бабкин В.И. |  |  |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 к Техническому заданию

Приложение №2 к Техническому заданию

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение электромонтажных работ по подключению и освещению рабочих мест (система электроснабжения) |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: Освещение и организация рабочих мест в административных помещениях строения 2 |  |  |  |  |
| Подраздел: Щиты и оборудование |  |  |  |  |
| 1 | м08-03-599-5 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 ШТ. | 1 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3,47 |
| 1,1 | 509-1310 | Щитки осветительные ЩРО2.1 | шт. | 1 |
| 2 | м08-03-571-4 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения | 1 м ширины по фронту | 0,5 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5,87 |
| 2,1 | 509-5745 | Щиты распределительные ЩЭМИ | шт. | 1 |
| Подраздел: Электроснабжение рабочих мест |  |  |  |  |
| 3 | м08-02-390-1 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,4 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16,29 |
| 3,1 | 509-1834 | Кабель-канал (короб) 25х30мм(L=2м) | м | 40 |
| 4 | м08-02-390-3 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 6,4 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 20,33 |
| 4,1 | 509-5652 | Кабель-канал 105x50 мм | шт. | 320 |
| 4,2 | 509-3543 | Перегородка для короба высотой 50 мм | м | 640 |
| 4,3 | 509-3602 | Соединение на стык для короба 105х50 мм | шт. | 320 |
| 4,4 | Материал заказчика | Заглушка для короба 105х50 | шт. | 28 |
| 4,5 | 509-3597 | Заглушка для короба 105х50 мм | шт. | 32 |
| 4,6 | Материал заказчика | Угол внутренний для короба 105х50 | шт. | 9 |
| 4,7 | 509-3552 | Угол внутренний изменяемый для короба 105х50 мм | шт. | 25 |
| 4,8 | 509-3588 | Тройник для короба 105х50 мм | шт. | 64 |
| 5 | м08-02-402-1 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 28 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15,3 |
| 5,1 | 501-8624 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок | 1000 м | 2,8 |
| 6 | м08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 5,88 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38,1 |
| 6,1 | Прайс-лист поставщика | Розетка белая | шт. | 230 |
| 6,2 | Прайс-лист поставщика | Розетка красная | шт. | 230 |
| 6,3 | Прайс-лист поставщика | Розетка белая IP55 | шт. | 54 |
| 6,4 | Прайс-лист поставщика | Розетка красная IP55 | шт. | 54 |
| 6,5 | Прайс-лист поставщика | Суппорт 4 модулей с рамкой в короб | шт. | 230 |
| 6,6 | Материал заказчика | Суппорт в короб 50х105 на 2 модуля | шт. | 7 |
| 6,7 | Прайс-лист поставщика | Суппорт в короб 50х105 на 2 модуля | шт. | 47 |
| 6,8 | Прайс-лист поставщика | Коробка серии 55 | шт. | 54 |
| 6,9 | 503-0660 | Розетка на поверхность 3К+Н+3, 400В, 32А, IP55 | шт. | 20 |
| 7 | м08-02-144-1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 5,5 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12 |
| 7,1 | Прайс-лист поставщика | Зажим безвинтовой 3х(0,8-2,5)кв.мм для меди | шт. | 550 |
| 8 | м08-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 0,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13 |
| 8,1 | Прайс-лист поставщика | Зажим безвинтовой 3х(2,5-6)кв.мм для меди | шт. | 20 |
| 9 | м08-02-396-2 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м | 100 м | 2,7 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31,7 |
| 9,1 | Материал заказчика | Крепление ТМ, ширина 200 | шт. | 52 |
| 9,2 | Материал заказчика | Лоток металлический неперфорированный 80х200 L=3000мм | м | 75 |
| 9,3 | Материал заказчика | Лоток металлический неперфорированный 200х80 L=3м | м | 120 |
| 9,4 | 509-5566 | Лоток неперфорированный, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м | шт. | 25 |
| 9,5 | Материал заказчика | Крышка лотка 80х200мм L=3000мм | м | 75 |
| 9,6 | Материал заказчика | Крышка лотка 200х80мм L=3000мм | м | 120 |
| 9,7 | 509-5559 | Крышка лотка 3 шириной 200 мм L=3000мм | шт. | 25 |
| 9,8 | Материал заказчика | Угол СРО 90 для лотка 200х80 | шт. | 3 |
| 9,9 | Материал заказчика | Угол СРО 90 для лотка 200х80 | шт. | 5 |
| 9,10 | Материал заказчика | Крышка СРО 90 для лотка 200х80 | шт. | 4 |
| 9,11 | 509-3474 | Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка 200 | шт. | 4 |
| 9,12 | Прайс-лист поставщика | Соединительная накладка | шт. | 8 |
| 9,13 | Прайс-лист поставщика | Соединительная пластина | шт. | 8 |
| 10 | м08-02-148-1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг(к розеткам 3К+Н+3, 400В, 32А, IP55) | 100 М КАБЕЛЯ | 4,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12,4 |
| 10,1 | Материал заказчика | Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композицией пониженной пожаробезопасности, сечением 5х2,5мм2 | м | 420 |
| 11 | м08-02-148-1 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (прокладывается в существующих лотках для питания автоматических ворот) | 100 М КАБЕЛЯ | 5,6 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12,4 |
| 11,1 | Материал заказчика | Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композицией пониженной пожаробезопасности, сечением 5х4мм2 | м | 266,45 |
| 11,2 | Материал заказчика | Кабель с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ композицией пониженной пожаробезопасности, сечением 5х4мм2 | м | 133,18 |
| 11,3 | 501-8617 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N,PE) | 1000 м | 0,16037 |
| Подраздел: Освещение рабочих мест |  |  |  |  |
| 12 | м08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4,5 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 23,8 |
| 12,1 | 103-1058 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 20 мм | м | 450 |
| 12,2 | 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 700 |
| 12,3 | 509-3675 | Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, диаметр прохода 20 мм | шт. | 50 |
| 13 | м08-02-412-1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 4,7 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5,61 |
| 13,1 | 501-8623 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | 1000 м | 0,47 |
| 13,2 | 503-0536 | Распаечная коробка ДКС | шт. | 25 |
| 13,3 | Прайс-лист поставщика | Коробка распаечная (100х100х50мм) с сальником Dввода=20мм | шт. | 54 |
| 14 | 33-04-014-2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | 1 светильник | 74 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 105 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 2,29 |
| 14,1 | Материалы заказчика | Светильник ALO 236 | шт. | 74 |
| 14,2 | Материалы заказчика | Лампы 40Вт | шт. | 125 |
| 14,3 | 509-5640 | Лампы люминесцентные 36 Вт | шт. | 25 |
| 14,4 | 101-4950 | Шпилька резьбовая М10-2000 | шт. | 50 |
| 14,5 | 101-2043 | Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 2 |
| 14,6 | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0035 |
| 14,7 | Прайс-лист поставщика | Профиль перфорированный 30х20х2000 | м | 200 |
| 14,8 | Прайс-лист поставщика | Трос 6мм | м | 200 |
| 14,9 | Прайс-лист поставщика | Зажим для троса 6мм | шт. | 280 |
| 14,10 | Прайс-лист поставщика | Полоса монтажная перфорированная К106У2 | шт. | 25 |
| 15 | м08-02-144-1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0,74 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 12 |
| 16 | м08-03-591-4 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 43,9 |
| 16,1 | Прайс-лист поставщика | Коробка на 2модуля H=40мм белая | шт. | 20 |
| 16,2 | 509-4594 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки, марка А56-029, цвет белый | шт. | 20 |
| Подраздел: Система дополнительного уравнивания потенциалов |  |  |  |  |
| 17 | м08-02-147-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 1,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 11,6 |
| 17,1 | 502-0520 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,12 |
| 18 | м08-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 5,5 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13 |
| 18,1 | 509-1472 | Наконечники кабельные медные 6мм2 | шт. | 550 |
| 19 | м08-02-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,7 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 21,3 |
| 19,1 | 502-0621 | Полоса медная 4х40 (1,26кг/м.п) | т | 0,0882 |
| 20 | м08-02-147-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0,8 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 11,6 |
| 20,1 | 502-0528 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2 | 1000 м | 0,08 |
| 21 | м08-02-144-6 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 150 мм2 | 100 шт. | 0,06 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 28,4 |
| 21,1 | 509-1581 | Наконечники кабельные медные 95 | шт. | 6 |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 22 | п01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 22 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,4 |
| 23 | п01-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 22 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1,5 |
| 24 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,3 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 16 |
| 25 | п01-03-002-5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | 1 ШТ. | 7 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3 |
| 26 | п01-03-001-1 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 ШТ. | 7 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 65 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 40 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 1,5 |
| 27 | м10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 289 |

Приложение № 3 к Техническому заданию

|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение электромонтажных работ по подключению рабочих мест СКС |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица изме-рения | Кол-во единиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел: Структурированная кабельная система |  |  |  |  |
| Подраздел: Коммуникационные шкафы |  |  |  |  |
| 1 | м10-03-001-1 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 ШТ. | 1 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 8,94 |
| 1,1 | Поставка заказчика | Шкаф Saifor "ARCNIC ASP" "Extension" 800х1000мм, 42U, 19", черный | 1 ШТ. | 1 |
| 1,2 | Поставка заказчика | Боковая панель шириной 1000 42U | шт. | 1 |
| 1,3 | Поставка заказчика | Соединитель для шкафов, комплект 4шт | компл. | 1 |
| 1,4 | Поставка заказчика | Вертикальный кабельный органайзер (кольцо) | компл. | 1 |
| 1,5 | Прайс-лист поставщика | Блок розеток 9шт 19", 1U | шт. | 1 |
| Подраздел: Кабельная продукция |  |  |  |  |
| 2 | м10-01-054-3 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа «Решетка» | 100 М КАБЕЛЯ | 292,8 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 3,38 |
| 2,1 | Прайс-лист поставщика | Кабель U/UTP кат.6, LSZH, 305м | м | 21655 |
| 2,2 | Поставка заказчика | Кабель U/UTP кат.6, LSZH, 305м | м | 7625 |
| 3 | м10-06-048-8 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 100 М КАБЕЛЯ | 17,4 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 100 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 15 |
| 3,1 | Поставка заказчика | Оптический кабель, многомод. ОМ3, LSZH, 4 волокна | м | 1700 |
| 3,2 | Прайс-лист поставщика | Оптический кабель, многомод. ОМ3, LSZH, 4 волокна | м | 40 |
| Подраздел: Материалы |  |  |  |  |
| 4 | м08-02-409-1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 4,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 23,8 |
| 4,1 | 103-2413 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | 10 м | 42 |
| 4,2 | 103-1177 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 300 |
| 5 | м08-03-591-9 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,9 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 38,1 |
| 5,1 | Прайс-лист поставщика | Модульное гнездо RJ-45, кат.6 UTP | шт. | 190 |
| 5,2 | Прайс-лист поставщика | Суппорт в короб 50х105, на 2 модуля | шт. | 490 |
| 5,3 | Прайс-лист поставщика | Лицевая панель 1 модуль | шт. | 490 |
| 6 | м10-01-051-15 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 | 10 концов кабеля | 19 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5,1 |
| Подраздел: Оборудование и материалы |  |  |  |  |
| 7 | м11-03-001-1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 ШТ. | 40 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 0,52 |
| 7,1 | Поставка заказчика | Панель LC-LC Duplex, многомод., с 24 адаптерами, 1U | 1 ШТ. | 2 |
| 7,2 | Прайс-лист поставщика | Панель LC-LC, многомод., с 24 адаптерами, 1U | шт. | 1 |
| 7,3 | Поставка заказчика | Коммутационная панель, 48 портов, кат. 6 UTP., 19" 1U, черная | 1 ШТ. | 5 |
| 7,4 | Прайс-лист поставщика | Коммутационная панель, 48 портов, кат. 6 UTP., 19" 1U, черная | шт. | 6 |
| 7,6 | Прайс-лист поставщика | Спайс-лоток на 24 термоусаживаемые гильзы | шт. | 5 |
| 7,7 | Прайс-лист поставщика | Телефонная панель, 50 портов, кат. 3 UTP., 19" 1U, черная | шт. | 5 |
| 7,8 | Поставка заказчика | Кабельный органайзер 19" 1U | шт. | 9 |
| 7,9 | Прайс-лист поставщика | Кабельный органайзер 19" 1U | шт. | 7 |
| 8 | м10-06-055-9 | Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон 4 | 1 УССЛК | 54 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 100 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 24 |
| 8,1 | Поставка заказчика | Пигтейл, LC-полушнур, ОМ3 50/125мкм, 2м | шт. | 168 |
| 8,2 | Прайс-лист поставщика | Пигтейл, LC-полушнур, ОМ3 50/125мкм, 2м | шт. | 48 |
| 8,3 | Поставка заказчика | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (100шт в упаковке) | упак. | 2 |
| 8,4 | Прайс-лист поставщика | Термоусаживаемая гильза (100шт в упаковке) | упак. | 1 |
| 8,5 | Поставка заказчика | Патч-корд LC-LC duplex, ОМ3 50/125мкм, 2метра | 1 ШТ. | 20 |
| 8,6 | Прайс-лист поставщика | Патч-корд LC-LC, ОМ3 50/125мкм, 2метра | шт. | 34 |
| 8,7 | Поставка заказчика | Патч-корд LC-LC duplex, ОМ3 50/125мкм, 5метра | шт. | 21 |
| 8,8 | Прайс-лист поставщика | Патч-корд LC-LC, ОМ3 50/125мкм, 5метра | шт. | 33 |
| 8,9 | Поставка заказчика | Патч-корд cat.6 U/UTP, 2метра | шт. | 288 |
| 8,10 | Прайс-лист поставщика | Патч-корд cat.6 U/UTP, 2метра | шт. | 202 |
| 8,11 | Поставка заказчика | Патч-корд cat.6 U/UTP, 3метра | шт. | 144 |
| 8,12 | Прайс-лист поставщика | Патч-корд cat.6 U/UTP, 3метра | шт. | 101 |
| 8,13 | Поставка заказчика | Адаптер LC Quad, ОМ3 (счетверенный адаптер) | шт. | 21 |
| 8,14 | Прайс-лист поставщика | Адаптер LC, ОМ3 (счетверенный адаптер) | шт. | 6 |
| 8,16 | Прайс-лист поставщика | Коробка 55s на 2 модуля | шт. | 81 |
| 8,18 | Прайс-лист поставщика | Адаптер 55s, IP55, прозрачная крышка | шт. | 81 |
| Подраздел: Кабельный конструктив |  |  |  |  |
| 9 | м08-02-396-2 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м | 100 м | 0,9 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 31,7 |
| 9,1 | 509-5566 | Лоток неперфорированный, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м | шт. | 90 |
| 9,2 | 509-3446 | Кронштейн к стене для лотка 200, длина 240 мм | шт. | 150 |
| 9,3 | 509-5559 | Крышка лотка шириной 200 мм, длиной 3 м | шт. | 90 |
| 9,4 | 509-3474 | Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка | шт. | 8 |
| 9,5 | 509-3466 | Угол горизонтальный 90 град. для лотка | шт. | 8 |
| 9,6 | 509-3600 | Заглушка для лотка 200х80 | шт. | 8 |
| 9,7 | Прайс-лист поставщика | Соединительная накладка CGC | шт. | 8 |
| 9,8 | Прайс-лист поставщика | Соединительная накладка CGD | шт. | 8 |
| 10 | м08-02-144-2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2 | 100 шт. | 5,5 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 13 |
| 10,1 | Прайс-лист поставщика | Наконечник медный под опрессовку 6мм2 | шт. | 550 |
| 11 | м08-02-147-1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 1,2 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 95 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 11,6 |
| 11,1 | 502-0520 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,12 |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 12 | м10-01-051-15 | Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 | 10 концов кабеля | 38 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 5,1 |
| 13 | м10-06-032-2 | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2 | 1 кабель | 190 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 100 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 65 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 4 |
| 14 | м10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | 1 объект | 1 |
|  |  | Зарплата |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |
|  |  | НР от ФОТ | % | 80 |
|  |  | СП от ФОТ | % | 60 |
|  |  | Затраты труда | чел-ч | 289 |