                                                                                                                              

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Система горячего водоснабжения здания...
Физический износ электрооборудования шкафов автоматики и управления баками горячего  водоснабжения, 
старение изоляции питающих кабелей, выгорание контактных групп автоматических выключателей и реле, коррозия датчиков уровня и расхода воды, датчиков температуры воды и датчиков давления на паромагистрали, коррозия задвижек. 
Произвести капитальный ремонт  шкафов автоматики и управления, кабелей, датчиков 

	
	1. Произвести демонтаж

Шкаф автоматики холодной воды (ШАХ)

Шкаф автоматики горячей воды (ШАГ)

Шкаф управления и регулирования пароподогревателями ШУРП
Шкаф управления насосами подкачки

Шкаф ШКМПУ

Шкаф ШУДИЭ
Кабель ВВГнг- 3х4
Кабель ВВГнг- 7х1,5
Кабель КВВГзЭнг 2х0,75
Датчики уровня воды 
Датчики расхода воды 
Датчик температуры воды
Датчик давления пара на паромагистрали
Задвижка Д-100, межфланцевое расстояние 225мм

Задвижка Д-50, межфланцевое расстояние 230мм

Эл.привод задвижек 

	шт
шт

шт

шт

шт
шт

м

м

м

шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт


	4
4
1

2

1

1

250

240

560

8

8

4

4

8

4

12


	
	Условия труда нормальные.

При работе в здании  дополнительные льготы не предусмотрены.


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Шкаф автоматики холодной воды (ШАХ)
прайс ЗАО «Уралтехмаркет»

Арт.№ 130431.002
Шкаф автоматики горячей воды (ШАГ) прайс ЗАО «Уралтехмаркет»

Арт.№ 130431.004
Шкаф управления и регулирования пароподогревателями ШУРП, прайс ЗАО «Уралтехмаркет» Арт.№ 130431.001
Пульт управления насосами подкачки,  прайс ЗАО «Уралтехмаркет» 

Арт.№ 130431.005
Шкаф диспетчеризации, прайс ЗАО «Уралтехмаркет» Арт.№ 130431.006
Панель управления местная, прайс ЗАО «Уралтехмаркет» Арт.№ 130431.007
Кабель ВВГнг-LS- 3х4
Кабель ВВГнг-LS- 7х1,5
Кабель КВВГзЭнг 2х0,75
Кабель ControllerLink 280133
Кабель DeviceNet 280129

	шт

шт

шт

шт

шт

шт

м

м

м

м

м


	4

4

1

2

1

1

200

240

560

305

305


	
	


	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответствен-
ный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	
	
	Датчики уровня воды LMP808

Датчики расхода воды ВСЭ БИ-32
Датчик температуры воды 084Z4032

Датчик давления пара  060G1125

Клапан регулирующий двухходовой VFS 2 Ду50 Ру25
Клапан регулирующий двухходовой VFS 2 Ду100 Ру25

Удлинитель штока 065Z548

Адаптер удлинитель штока Ду80-125
Электрический привод АМЕ 665
Автоматизированное рабочее место (АРМ), прайс ЗАО «Уралтехмаркет» Арт.№АРМ130431.008
	шт

шт

шт
шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт

	8

8

4
4

4

8

4

8

12

1
	
	








Подразделение: завод 


Цех (участок)   ОГЭ





                                                Ведомость дефектов  № __________ от ________________  г.





На капитальный ремонт   системы горячего водоснабжения здания инв. № 100347                                                                                                                                                   


                                                                                                               (наименование оборудования)                                                             














