ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

 

16.04.2015








РАЗЪЯСНЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
В адрес Заказчика поступил запрос на разъяснение положений документации по запросу цен на право заключения договора на изготовление и поставку преобразователей частотных:

	№ п/п
	Содержание запроса на разъяснение положений документации
	Разъяснение

	1
	2
	3

	1
	возникли некоторые вопросы по первой позиции: Вращающийся преобразователь частоты ВПЧ 100/2400:
1.Для чего предназначено данное изделие (питание индуктора?)

2.Есть ли возможность подать на вход 380В 50Гц соответствующей мощности?

3.Какие параметры выходного напряжения мы должны обеспечить? 
	1.ВПЧ предназначен для питания индуктора.

2.Сам ВПЧ питается от сети 380 В, 50 Гц и потребляет из сети примерно 136 кВт.

3.Напряжение 800 В, Частота 2400 Гц, мощность 100 кВт. 


