
	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 
	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примеча-ние

	
	
	Наименование
	Един.
	Кол-во
	
	

	
	
	
	изм.
	
	
	

	Электрооборудование РУ 6кВ.
Физический износ выключателей и разъединителей, электрокоррозионный износ контактных групп реле,  старение изоляции кабелей и измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии, элементов цепей управления.

Произвести  капитальный ремонт электрооборудования с заменой коммутационных устройств, кабелей, измерительных трансформаторов, средств учёта электрической энергии
	 
	1. Произвести демонтаж
	 
	 

	
	 
	Выключатель масляный ВМП-10К
	шт.
	23
	 
	 

	
	 
	Блок питания токовый БПТ-1002-У4
	шт.
	2
	 
	 

	
	 
	Блок питания напряж. БПН-1002-У4
	шт.
	4
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТВЛМ-10  150/5
	шт.
	18
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТВЛМ-10  50/5
	шт.
	16
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТВЛМ-10  75/5
	шт.
	4
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТВЛМ-10  300/5
	шт.
	4
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТВЛМ-10  600/5
	шт.
	4
	 
	 

	
	 
	Трансформатор тока ТЗЛ
	шт.
	22
	 
	 

	
	 
	Трансформатор напряжения НТМИ-6 
с ПКТ-10
	комп.
	2
	 
	 

	
	 
	Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
	 
	21
	 
	 

	
	 
	Счётчик эл.энергии СР4У-И673М
	шт.
	2
	 
	 

	
	 
	Счётчик эл.энергии САЗУ-И670М
	шт.
	1
	 
	 

	
	
	Реле тока РТ-80
	шт.
	12
	 
	 

	
	
	Реле тока ЭТД-551 (РТ-40, РТЗ-50)
	шт.
	19
	 
	 

	
	
	Реле напряжения РН-54
	шт.
	14
	 
	 

	
	
	Реле времени ЭВ-124
	шт.
	23
	 
	 

	
	
	Реле промежуточное РП-23
	шт.
	48
	 
	 

	
	
	Реле указательное РУ
	шт.
	87
	 
	 

	
	
	Контактор КМВ-521
	шт.
	23
	 
	 

	
	
	Кабель КВВГнг 5х2,5
	шт.
	500
	 
	 

	
	
	Кабель КВВГнг 10х1,5
	м
	500
	 
	 

	
	
	Комплектное выпрямительное устройство
	шт.
	2 
	 
	 

	
	
	Клеммник наборный
	шт
	2100
	 
	 

	
	
	Амперметр Э378
	шт
	17
	 
	 

	
	
	Вольтметр Э378
	шт.
	2
	 
	 

	
	
	Металлоконструкции (дверки релейных отсеков)
	т
	0,13
	 
	 

	
	
	2. Произвести монтаж 
	 
	 

	
	
	Кабель КВВГЭнг 5*2,5
	м
	200
	 
	 

	
	
	Вакуумный выключатель ВВ/TEL-10-20/1000-У2-047
	компл.
	23
	 
	 

	
	
	Блок управления БУ/TEL -100/220-12-03А
	шт.
	23
	 
	 

	
	
	Токоподводный комплект ТКМ-13/630
	компл.
	23
	 
	 

	
	
	Комплект установки блока вак.  выключателя КУБ-2 
	компл.
	23
	 
	 

	
	
	Трансформатор напряжения ЗНОЛП
	компл.
	2
	 
	 

	
	
	Блок автоматики «ТЕМП-2501-41»
	шт.
	6
	 
	 

	
	
	Блок автоматики «ТЕМП-2501-21»
	шт.
	2
	 
	 

	
	
	Блок автоматики «ТЕМП-2501-11»
	шт.
	17
	 
	 

	
	 
	Шкаф центральной сигнализации «Сириус-ЦС»
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	Шкаф оперативного тока ШОТ-ID
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	Дверки релейных отсеков КРУ типа K-XII
	шт.
	25
	 
	 

	 
	 
	Разъем Harting
	шт.
	24
	 
	 

	 
	 
	Блок механического включения БМВ/TEL--12/28-02
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	Счётчик эл.энергии СЭТ-4ТМ.02М.03
	шт.
	22
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока ТОЛ-10-8  0,2 S/10 P 150/5
	шт.
	18
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока ТОЛ-10-8 0,2 S/10P 50/5
	шт.
	16
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока ТОЛ-10-8 0,2S/10P 75/5
	шт.
	4
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока ТОЛ-10-8 0,2S/10P  300/5
	шт.
	4
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока ТОЛ-10-8 0,2S/10P 600/5
	шт.
	4
	 
	 

	 
	 
	Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛ
	шт.
	22
	 
	 

	 
	 
	Реле промежуточные  finder 
55.34.9.220.0040 220V  DC 7A
	шт.
	50
	 
	 

	 
	 
	Колодки крепления реле finder TYPE  
94.74 10А 300 V
	шт.
	50
	 
	 

	 
	 
	Перемычки изолированные  на 2 полюса 
типа Wieland fasis IVB WKF 2,5-2
	шт.
	200
	 
	 

	 
	 
	Перемычки изолированные  на 3 полюса
типа Wieland fasis IVB WKF 2,5-2
	шт.
	200
	 
	 

	 
	 
	Монтажная DIN-рейка Wieland 35 мм, высотой 15 мм (длина 2 метра)
	шт.
	25
	 
	 

	 
	 
	Сдвоенная наборная разъединительная 
клемма с пружинным зажимом
(фиксацией) типа Wieland fasis WKFN 2,5 
TKM 2/2/35 (56.703.5555.0 )
	шт.
	1200
	 
	 


Боковая крышка для проходных 

	сдвоенных клемм типа fasis APF 2,5/ D2/2
	шт.
	300
	 
	 

	 
	 
	Боковая крышка для разъединительных сдвоенных клемм типа Wieland  fasis APFN 2,5 TKM D2/2 (07.313.0055.0 )
	шт.
	100
	 
	 

	 
	 
	Пластиковая маркировка клемм типа 
Wieland  9705A/5/10B 1-10
	шт.
	100
	 
	 

	 
	 
	Пластиковая маркировка клемм типа 
Wieland  9705A/5/10B 11-20
	шт.
	100
	 
	 

	 
	 
	Пластиковая маркировка клемм типа 
Wieland  9705A/5/10B 21-30
	шт.
	100
	 
	 

	 
	 
	Пластиковая маркировка клемм типа 
Wieland  9705A/5/10B 31-40
	шт.
	100
	 
	 

	 
	 
	Указатель положения красно-зеленый СКЛ-14.3-ИН (=220В)
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Сигнально-блокировочое устройство
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Автоматический выключатель
LSN-DC2C /2 , Iном=2А
	шт.
	50
	 
	 

	 
	 
	Кнопочный выключатель КЕ011 У3, исп.1
	шт.
	75
	 
	 

	 
	 
	Сдвоенная проходная наборная клемма с 
пружинным зажимом (фиксацией) типа 
Wieland fasis WKFN 2,5 D2/2/35
	шт.
	2600
	 
	 

	 
	 
	Провод ПВ-1-1,5 мм2
	м
	3000
	 
	 

	 
	 
	Провод ПВ-1-2,5 мм2
	м
	1000
	 
	 

	 
	 
	Провод ПВ-3-1,5 мм2
	м
	600
	 
	 

	 
	 
	Провод ПВ-3-2,5 мм2
	м
	1000
	 
	 

	 
	 
	Резистор С5-35-100, 220 ОМ
	шт.
	46
	 
	 

	 
	 
	Дверь К-XII
	шт.
	25
	 
	 

	 
	 
	Облицовочный лист материал Ст.3 δ=2мм, (1200х500)
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Сигнальная аппаратура СКЛ-11-А (белая)
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Сигнальная аппаратура СКЛ-11-А (красная)
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Сигнальная аппаратура СКЛ-11-А (зеленая)
	шт.
	23
	 
	 

	 
	 
	Концевая муфта 10СТп (тк) (70-120)
	шт.
	9
	 
	 

	 
	 
	Концевая муфта 10СТп (тк) (35-50)
	шт.
	4
	 
	 

	 
	 
	Соединительная муфта 3СТп-10 (70-120)
	шт.
	9
	 
	 

	 
	 
	Соединительная муфта 3СТп-10 (35-50)
	шт.
	4
	 
	 

	 
	 
	Кабель ВВГ6000 3х120
	м
	20
	 
	 

	 
	 
	Кабель ВВГ6000 3х95
	м
	20
	 
	 

	 
	 
	Кабель ВВГ6000 3х70
	м
	20
	 
	 

	 
	 
	Кабель ВВГ6000 3х25
	м
	20
	 
	 

	 
	 
	Ограничитель перенапряжений ОПН
	шт.
	72
	 
	 

	 
	 
	Переносная рабочая станция HP pavilion dv6-2121er
	шт.
	1
	 
	 

	 
	 
	Тепловизор Testo890-2 profi
	шт.
	1
	 
	 

	
	
	Прогрузочное устройство «Ретом 11»
	шт.
	1
	
	

	 
	 
	Эмаль серая ПФ-115
	л
	250
	 
	 

	 
	 
	Бирка маркировочная
	шт.
	1500
	 
	 

	 
	 
	Амперметр Э378
	шт.
	17
	 
	 

	 
	 
	Вольтметр Э378
	шт.
	2
	 
	 

	 
	 
	Кабель HELUKABEL PAARTRONIC-CY 2х2х0,25
	м
	1500
	 
	 

	 
	 
	Шкаф EMCS для ГВУ с оборудованием и программным обеспечением
	шт.
	1
	 
	 


Примечание:  1. Работы выполняются в действующей электроустановке напряжением выше 1000В.

                         2. Работы выполняются поочерёдно на каждом РУ-6кВ.


             3. Ожидаемые условия производства работ для персонала завода:



- продолжительность рабочей недели-36 ч;




- дополнительный отпуск – 1,5 дня за каждый отработанный месяц;




- талоны лечебно-профилактического питания в дни работы;




- полное переодевание в санпропускнике.
УТВЕРЖДАЮ:


Главный энергетик


_____________ 


«____»______________2013г.





Ведомость дефектов №_______от___________г.





На капитальный ремонт  электрооборудования  РУ 6кВ подстанции 91 здание …  инв. № 100374


(наименование оборудования)





Подразделение: завод …


Цех (участок)   ОГЭ











