Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«22» июля            2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку системы очистки воздуха.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание



Техническое задание

на поставку              системы очистки воздуха_                                          ______________
Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№


	Наименование
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Система очистки воздуха АОУМ
	Производительность – 1200 м3/ч; 

Полный напор вентилятора - 2000 Па; 

Разряжение на линии всасывания – 1200Па;

Площадь фильтрации не менее 4,5 м2; 

Емкость контейнера для уловленной пыли не более 18 дм3; 

Температура очищаемого газа на входе не более 800С; 

Номинальное напряжение при количестве фаз 3-380В; 

Уровень шума - 64дБ; 

Мощность,- 2,2 кВт;
Степень очистки,- 99,995%; 

Масса - 135кг;

Габаритные размеры, мм: длина - 560, ширина - 560, высота-1920
Замена технических характеристик и параметров не допускается
	шт
	3


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Агрегат для отсоса и улавливания пыли предназначены для очистки воздуха от твердых частиц сухих пылей (абразивных, металлических, неметаллических – графит, стекло и т.п.) при среднем размере частиц от 0,3мкм и более при наличии блока ультратонкой очистки.
Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Рабочая среда – неагрессивная и невзрывоопасная. Влагосодержание очищаемого газа исключает появление «точки росы» внутри фильтра. 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1. Требования к конструкции и комплектующим оборудования

	Агрегат передвижной ( на четырех обрезиненных колесах), оснащенный гибким пластиковым воздуховодом диаметром 160мм и длиной не менее 6м с воздухозаборной воронкой, сетевой кабель агрегата не менее 10м
Агрегат оснащен блоком ультратонкой очистки воздуха

	Подраздел 3.2. Требования к комплектности

	Агрегат:

- система очистки воздуха;

- блок ультратонкой очистки воздуха;

- гибкий полимерный воздуховод с воздухозаборной воронкой;

- пульт управления с комплектом пусковой электроарматуры;

- четыре обрезиненных колеса;

- силовой кабель с вилкой и розеткой;

- дифманометр для контроля загрязненности фильтра ультратонкой очистки воздуха;

- шумоглушитель и блок вентилятора с дополнительной звукоизоляцией – шумоглушащим кожухом;

- дополнительный блок ультратонкой очистки воздуха;
- дополнительный гибкий воздуховод.



	Подраздел 3.3. Требования к упаковке

	           Товар (Оборудование)  поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

           Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

           Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара (Оборудования) при его хранении и транспортировании до Покупателя. 



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	           Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

          Приемка Товара (Оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и      № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

           В случае поставки Оборудования, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Оборудование, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 

б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;

в) Санитарно-эпидемиологическое заключение (обязательно)
г) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;

д) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

е) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика);
ж) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	          На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации на русском языке).
          Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

          Поставщик предоставляет Покупателю гарантии качества Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

Поставщик гарантирует:

 - надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, безупречное качество изготовления  Оборудования и его сборки;

 - полное соответствие поставляемого Оборудования условиям настоящего ТЗ.

          Гарантия на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется с даты товарной накладной.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	       Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

       Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

      Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка в течение 45 рабочих дней с момента предоплаты- 50% от общей цены договора. 

Окончательный расчет будет производиться с учетом авансового платежа в течение 15 банковских дней после поставки.
Поставка – единовременная.
Самовывоз.


