# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок в здании на Б.Полянке, д.25, стр.1

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1. Требования к организации и производству работ.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок в здании на Б.Полянке, д.25, стр.1.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объект представляет собой 6-этажное административное здание с подземным паркингом на -1 этаже. Адрес объекта: г. Москва, ул. Большая Полянка, д.25, стр.1. Общая площадь - 3394,9 кв.м. Сдан в эксплуатацию в 2004 году. Требования к месту выполнения работ: - работы разрешается производить в рабочие, выходные и праздничные дни круглосуточно. - выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ. На время проведения работ Заказчик предоставляет помещение для складирования и хранения строительного материала, оборудования и инструмента, а также для переодевания в специальную одежду бригады рабочих. Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих систем здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее, чем за один день (кроме субботы, воскресенья).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

3.1. Требования к организации и производству работ В объем работ входит стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком). Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком График производства работ с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ. Исполнитель работ обязан обеспечить рабочих-исполнителей индивидуальными защитными средствами, инструментом, одеждой и контрольно-измерительными приборами в необходимом объеме. Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный, аттестованный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ; Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса; Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, как система автоматики вентиляционных систем, электропитание и освещение, охранно-пожарную сигнализацию и т.д.; При необходимости демонтажа пожарно–охранных извещателей необходимо согласование с эксплуатирующей организацией. В процессе проведения работ не допускать срабатывания систем; Подрядчик обязан вывезти в 5-ти дневный срок со дня приемки работ (с даты подписания Акта приемки выполненных работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и прочие предметы, используемые последним для производства работ, а также строительный мусор, образовавшийся в результате производства работ.

3.2. Объем выполняемых работ

В процессе проведения работ требуется произвести замену трубопроводов и узлов калориферов приточно-вытяжных установок: П1,П2,П3,П4 с сохранением существующих насосов, приводов, манометров и др. оборудования. Перечень работ и материалов по каждой из установок: П-1: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1 шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=20 – 22 м.п. Угол приварной 90 d=20 – 20шт. Угол резьбовой 90 d=20 – 2шт. Кран d=20 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=20 – 1шт. Муфта d=20 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=20 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла. П-2: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=25 – 24 м.п. Угол приварной 90 d=25 – 22шт. Угол резьбовой 90 d=25 – 2шт. Кран d=25 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=25 внутр.резьба/внутр.резьба – 3шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=25 – 1шт. Муфта d=25 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=25 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=25 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла. П-3: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная). - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=40 – 20 м.п. Угол приварной 90 d=40 – 14шт. Угол резьбовой 90 d=40 – 2шт. Кран d=40 с американкой и внутр.резьбой – 2шт. Кран d=40 внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=40 – 1шт. Муфта d=40 резьбовая – 2шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой – 2шт. Американка d=40 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Фильтр сетчатый d=40 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Резьба d=40 – 10шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла П-4: - Демонтаж узла в сборе в теплоизоляции – 2шт (подающая и обратная) - Демонтаж манометра с сохранением – 1шт. - Демонтаж термометра с сохранением – 1шт. - Изготовление нового узла -2шт (подающая и обратная): Труба электросварная черная d=25 – 16 м.п. Угол приварной 90 d=25 – 14шт. Угол резьбовой 90 d=25 – 2шт. Кран d=20 с американкой и внутр.резьбой – 1шт. Кран d=25 с американкой и внутр.резьбой – 1шт. Нипель d=25 – 3шт. Кран d=20 с американкой внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Кран балансировочный d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Фильтр сетчатый d=20 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Кран спускной d=15 внутр.резьба/внутр.резьба – 1шт. Обратный клапан d=25 – 1шт. Муфта d=15 резьбовая вварная – 2шт. Кран d=15 трехходовой внутр.резьба/внутр.резьба – 2шт. Американка d=25 внеш.резьба/внутр.резьба – 2шт. Резьба d=25 – 20шт. - Монтаж манометра и термометра – 2шт. - Вварка изготовленных узлов в систему – 2 узла Общие работы, связанные с вваркой узлов: - Изготовление и монтаж труб электросварных d=100 – 1 м.п. - Вварка заглушки d=100 – 2шт. - Изготовление и монтаж труб электросварных d=89 – 1 м.п. - Вварка угла 90 d=89 – 2 шт. - Окраска всех смонтированных труб грунтом - Изоляция всех труб материалом K-FLEX - Вынос, погрузка и вывоз мусора.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Помещение венткамеры на -1 этаже площадью 22,3 кв.м.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ: 10-20 дней с момента подписания договора (является критерием оценки Участников)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполнять с учетом требований нормативных документов: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы». При выполнении работ использовать бесшовные стальные трубы российского производства, предназначенные для циркуляции теплоносителя температурой до 140 o С, и краны производства Италия или Германия.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на выполненные работы, изделия и материалы составляет: 1-3 года (является критерием оценки Участников).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и других работ согласно действующему законодательству РФ, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7-е издание. Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счет-фактуру. Структурные схемы трубопроводов по каждой из установок (П1, П2, П3, П4) предоставляются не позднее 5 дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Сметная документация должна быть выполнена на уровне текущих цен на основании утвержденных территориальных строительных норм (ТСН) в соответствии с техническим заданием.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Участником закупочной процедуры в составе Заявки в электронном виде (скан) и в формате Microsoft Excel на этапе согласования договора. Структурные схемы трубопроводов предоставляются в бумажном и электронном виде (формат DWG либо PDF).