от 20.07.2011г. №630 РЗ/Р-11-Р
Разъяснение положений редукционой документации по запросу участников.
Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с ст.29 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Редукционной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №630 Р3/Р-11 Поставка конструкций опалубки для строительства энергоблока №3 Ростовской АЭС:

Разъяснение положений Редукционной документации:

1. 
Фундамент турбоагрегата располагается в осях 4-10 в рядах А-Б машинного зала. (Чертежи ВДА -112-2001 размещены файлом Чертежи ВДА -112-2001.rar );
2. Стены верхнего строения фундамента с отм. -2.600 до отм. +11.100 бетонируются на всю высоту непрерывно без устройства рабочих швов;
3. Верхняя плита с отм. +11.100 до отм. +15.000 бетонируется непрерывно без устройства рабочих швов;
4. Опорные конструкции и щитовая опалубка должны быть установлены в полном объёме, Деление на захватки не предусматривается. Для обеспечения необходимой высоты бетонирования послойно будет применяться ступенчатая развязка по высоте при помощи тканой сетки;
5. Опалубка для верхней плиты с отм. + 11.100 до отм. +15.000 должна быть поставлена в полном объёме;
6. Элементы конструкций опалубки (стяжки, гайки) допускается на замену отечественным аналогом с соответствующей корректировкой цены комплекта;

7. Присутствие специалистов шеф-монтажа необходимо.

