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	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"

РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	
	]

	18.06.2012
	№
	РВ-23/10
	
	
	
	

	
	[
	на капитальный ремонт сетей  водоснабжения от здания… завода… до здания… завода…, правый трубопровоб  ДУ 500мм
	 ]
	
	
	
	


	Основание:
	1. Ведомость дефектов от 18.06.2012 № 2.1.23/3906;

	
	2. Акт общего весеннего осмотра от 14.05.2012 № 2.1.23/3137.


	№  п/п
	Наименование работ
	Ед.              изм
	Колличество
	Примечание

	1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см
	100 шт
	5.6
	

	2
	Трелевка древесины на расстояние до  300 м тракторами мощностью79(108)кВт диаметр стволов до 30 см 
	100 шт
	5.5
	

	3
	Разделка древесины, диаметр стволов до 24 см
	100 шт
	5.6
	

	4
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см
	100 шт
	5.6
	

	5
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см
	100 шт
	3.9
	

	6
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), диаметр стволов свыше 30 см
	100 шт
	3.9
	

	7
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр  стволов до 32 см
	100 шт
	3.9
	

	8
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см
	100 шт
	3.9
	

	9
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами,  мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
	100 шт
	9.5
	

	10
	Погрузка пней экскаватором на  а/самосвалы
	1000 м3
	0.285
	

	11
	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс         груза I
	т
	314.0
	

	12
	Погрузочные работы при втомобильных перевозках: лес пиленый, ветки сучья, стволы деревьев (т)
	т
	491.0
	

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	491.0
	

	14
	Срезка кустарника и мелколесья в  грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье средние
	га
	2.234
	

	15
	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)> с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние
	га
	2.234
	

	16
	Погрузка кустарникам мелколесья  экскаватором на а/самосвалы  
	1000 м3
	0.092
	

	17
	Перевозка грузов автомобилями-  самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	74.0
	

	18
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт  (п.с.) 3 группа грунтов (перемещение до 20м)
	1000 м3
	0.738
	

	19
	 При еремещении грунта на каждые последующие 10м добавлять к расценке 01-01-030-7 
	1000 м3
	0.738
	

	20
	Планировка площадей бульдозерами мощьностью 79 (108) кВт.
	1000 м2
	2.415
	

	                                  Раздел Земляные работы

	21
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 3
	1000 м3
	14.149
	

	22
	Разработка грунта в отвал экскаваторами  "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов 4
	1000 м3
	6.965
	

	23
	Рзработка грунта в траншеях и  котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов 3 (в местах пересечек с сущ. сетями и в местах врезок) 
	100 м3
	1.6
	

	24
	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.) 3 группа грунтов (перемещение в отвал)
	1000 м3
	9.7
	

	25
	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт(л.с.) 4 группа грунтов(перемещение в отвал)
	1000 м3
	4.9
	

	26
	Доработка грунта вручную в траншеях, глубиной до 3м, группа грунтов 3 придемонтаже труб
	1000 м3
	2.16
	

	27
	Погрузка в бадьи с подъемом краном в отвал (при демонтаже труб)
	100 м3
	2.16
	

	28
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях , глубиной до 4 м, группа грунтов 4
	100 м3
	0.68
	

	29
	Погрузка в бадьи с подъемом краном в отвал (в отвал)
	100 м3
	0.68
	

	30
	Засыпка приямков песком
	100 м3
	0.68
	

	31
	Песок природный для строительных  работ ГОСТ 8736-93, (средний)
	м3
	68.0
	

	32
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	м3
	94.0
	

	33
	Устройство подбивки и присыпки труб песком
	1000 м3
	1.078
	


	34
	Песок природный для строительных  работ ГОСТ 8736-93, средний
	м3
	1078.0
	

	35
	Обратная засыпка вручную щебнем под пересечками с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	100 м3
	1.65
	

	36
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400 ГОСТ 8267 93, фракция, мм: 10-20
	м3
	165.0
	

	37
	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками 
	100 м3
	1.65
	

	38
	Засыпка щебнем под проездами
	1000 м3
	0.363
	

	39
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400 ГОСТ8267-93, фракция, мм: 10-20
	м3
	363.0
	

	40
	Уплотнение щебня пневматическими трамбовками
	100 м3
	3.63
	

	41
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов (1000 мЗ грунта)
	1000м3
	14.581
	

	42
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлятьк расценке 01-01-033-6 (перемещение до 10 м)
	1000 м3
	14.581
	

	43
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м  бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 4группа грунтов
	1000 м3
	6.965
	

	44
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-6 (перемещение до 10 м)   
	1000 м3
	6.965
	

	45
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
	100 м3
	0.12
	

	46
	Планировка площадей бульдозерами  мощностью 79 КВт (л.с) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)
	1000 м2
	26.94
	

	             Раздел 3. Разборка и восстановление асфальтобетонного и бетон

	47
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог
	100 м3
	0.017
	

	48
	Разборка покрытий оснований бетонных автодорог и площадок вручную при помощи отбойных молотков
	100 м3
	0.881
	

	49
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	225.0
	

	50
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I (т)
	т
	225.0
	

	51
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня  (мЗ материала основания (в плотном теле))
	м3
	24.21
	

	52
	Устройство цементобетонных покрытий (бетон дорожный ВЗО (М400) с крупностью заполнителя 20-40 мм) однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	м2
	136.4
	

	53
	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-Ш диаметром, мм: 16-18
	т
	2.8
	

	54
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/мЗ (типа Б, марка I) (Нижний слой толщиной 4см.)
	100 м2
	0.25
	

	55
	Устройство покрытий толщиной 4 см из    горячих асфальтобетонных смесей   плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/мЗ (типа Б, марка I) (Верхний слой толщиной Зсм.)
	100 м2
	0.25
	

	56
	При изменении толщины по-крытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке К=2 к толщине 27-06-020-1Б
	1000 м2
	-0.25
	

	                   Раздел 4. Пересечки Типовая пересечка ТИП6 (кол-во пересечек-7 шт.)

	57
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т 
	т
	3.15
	

	58
	Стоимость балки-подвеса
	т
	3.15
	

	59
	Монтаж скрутки
	т
	0.126
	

	60
	Монтаж бетонных блоков
	шт
	14.0
	

	61
	Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС 9.3.6-Т 
	шт
	14.0
	

	62
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий  и сооружений, массой до 0,5 т 
	т
	1.2115
	

	63
	Стоимость балки из швеллера
	т
	1.2115
	

	64
	Монтаж скрутки из полосовой стали
	т
	0.009
	


	65
	Установка труб
	м
	42.0
	

	66
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской   диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б (ГОСТ 10705-80) наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм 
	м
	42.0
	

	                                  Типовая пересечка ТИП 8 (кол-во пересечек-3)

	67
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий сооружений, массой до 0,5 т 
	т
	2.886
	

	68
	Стоимость балки-подвеса
	т
	2.886
	

	69
	Монтаж скрутки
	т
	0.144
	

	70
	Монтаж бетонных блоков
	шт
	6.0
	

	71
	Блоки бетонные для стен подвалов,марка ФБС 9.3.6-Т 
	шт
	6.0
	

	                              Раздел 5. Демонтажные работы

	72
	Демонтаж стальных трубопроводов 500мм
	м
	14.1
	

	73
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (для строительства магистральных трубопроводов)
	т
	166.0
	

	74
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	166.0
	

	75
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром свыше 426мм (для строительства магистральных трубопроводов)
	т
	166.0
	

	76
	Демонтаж стальных водопроводных труб   диаметром, мм 100                                         
	м
	12.0
	

	77
	Погрузочные работы при  автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм
	т
	0.123
	

	78
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	0.123
	

	79
	Разгрузочные работы при  автомобильных перевозках: трубы металлические диаметром до 426мм
	т
	0.123
	

	80
	Демонтаж задвижек диаметром до 500 мм (задвижка)
	шт
	1.0
	

	81
	Демонтаж задвижек диаметром до 100мм  (задвижка)
	шт
	5.0
	

	82
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	1.1
	

	83
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	1.1
	

	84
	Разгрузочные работы при  автомобильных перевозках: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	т
	1.1
	

	85
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	1.0
	

	86
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочие материалы, детали и конструкции
	т
	1.0
	

	87
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	1.0
	

	88
	Разборка железобетонных колодцев объемом более 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки 250 
	м3
	32.8
	

	89
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный 
	т
	82.0
	

	90
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза
	т
	82.0
	

	91
	Демонтаж плит перекрытия сущ. в/камер
	м3
	2.7
	

	92
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
	т
	6.7
	

	93
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 5 км, класс груза I
	т
	6.7
	

	                                Раздел 6. Трубопроводы и арматура

	94
	Бестраншейная прокладка стальных труб методом горизонтального направленного бурения с использованием буровой установки ВМ 400-1 фирмы НеггепКпех! В грунтах 4 группы, диаметром, мм: 800 (футляр под ж/дпрогой и примтр ограждения)
	100м
	0.63
	

	95
	Трубы стальные электросварные  прямошовные и спиральношовные     больших диаметров группы наружный диаметр 720 мм, толщина стенки10 мм 
	м
	11.191
	

	96
	Огрунтовка поверхностей трубы битумной грунтовкой  (Первый слой)
	100м2
	1.424
	

	97
	Огрунтовкаповерхностейтрубы битумной грунтовкой (последующий слой)
	100м2
	1.424
	

	98
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром,мм 700 (футляр под а/дорогами) 
	м
	40.0
	

	99
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные  больших диаметров группы наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
	т
	7.108
	

	100
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром, мм 700
	м
	40.0
	

	101
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром, мм 500
	м
	109.0
	

	102
	Трубы стальные электросварные прямошовные: наружный диаметр 530мм, толщина стенки 9 мм
	м
	12.7966
	

	103
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыках и фасонные части стальных трубопроводов диаметром, мм 500
	м
	0.109
	

	104
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром, мм 500
	шт
	6.0
	

	105
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром,мм 500
	м
	1301.0
	

	106
	Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм
	т
	152.7374
	

	107
	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерный липких лент на стыках и фасонные части стальных трубопроводов диаметром, 500мм
	1км
	1.301
	

	108
	Гаммаграфический контроль, трубопроводи диаметром 550мм, толщина стенки до 10мм
	снимок
	56.0
	

	109
	Монтаж труб Ø 108х5 ГОСТ  8732-78 ст.3 с гидравл. испытанием, изоляция труб «весьма усиленная» плёнкой ПВХ
	м
	12.0
	

	110
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15,20,25 группы В ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 наружный диаметр 108мм, толщина стенки 5мм
	м
	12.048
	

	111
	Нанесение весьма усиленной антикоррозийной изоляции из полимерных липких лент на стыках и фасонные части стальных трубопроводов диаметром, 100мм
	м
	12.0
	

	112
	Установка фасонных частей стальных сварных, 300-800мм
	т
	1.53
	

	113
	Отводы 90 градусов с радиусом кривизны R=1Ду, диаметром условного прохода 500мм, наружным диаметром 530мм, толщиной стенки 10мм
	шт
	10.0
	

	114
	Установка фасонных частей стальных сварных, 300-800мм
	т
	0.31
	

	115
	Отводы 45 град, с радиусом кривизны К=1 Ду, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки, мм: 10 
	шт
	4.0
	

	116
	Установка фасонных частей стальных  сварных диаметром, мм 100-250                      
	т
	0.0108
	

	117
	 Отводы 90 град, с радиусом кривизны К=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100мм ,наружным диаметром 108мм,толщиной стенки, мм: 6
	шт
	3.0
	

	118
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром, мм 100 (1 задвижка (или клапан обратный))
	шт
	5.0
	

	119
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и
пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 100 
	шт
	5.0
	

	120
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром, мм 500 (1 задвижка (или клапан обратный)) 
	шт
	1.0
	

	121
	Задвижки параллельные фланцевые с   невыдвижным шпинделем, для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм: 
	шт
	1.0
	

	122
	Установка вантузов двойных
	шт
	2.0
	

	123
	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 100
	к-т
	2.0
	

	124
	Приварка фланцев к стальным  трубопроводам диаметром, мм 100
	шт
	8.0
	

	125
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 100 
	шт
	8.0
	

	126
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром, мм 500                                              
	шт
	2.0
	

	127
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ; давлением1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 500
	шт
	2.0
	

	128
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром, мм 500
	км
	1.41
	

	129
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром, мм 100
	км
	0.012
	

	130
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров
182,41
(патрубков) диаметром, мм 500
	врезка
	2.0
	

	131
	Установка набивных сальников вколодцах Ду100мм-6шт
	т
	0.0624
	

	132
	Установка набивных сальников диаметром, мм 500 -12шт
	т
	0.8508
	

	133
	Устройство основания под колодцы щебеночного
	м3
	5.2
	

	134
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих(мЗ железобетонных и бетонных конструкций колодцев)
	м3
	20.4
	

	135
	Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634)
	шт
	10.0
	

	136
	Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали.ГОСТ 23118-99: прямолинейные
	м
	0.397
	

	137
	Устройство плит перекрытий камер  площадью до 5 м2
	шт
	4.0
	

	138
	Плиты перекрытий камер                             
	м3
	2.3
	

	139
	 Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью): периодического профиля класса А-Ш диаметром, мм: 16-18
	м
	0.363
	

	140
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.224
	

	141
	Устройство щебеночного основания отмостки колодцев
	м3
	0.424
	

	142
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м3
	0.424
	

	
	

	
	Условия производства работ:  п.3.приложения 3 . МДС 81-38-2004 . Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стеснённых условиях. 

	
	


