[image: image1.png](Qa)

AR




Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

(АО «НИИЭФА»)

	СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик
АО «НИИЭФА»

____________________ К.В.Артемов
«_____»____________________2015 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «НИИЭФА»

___________________С.В.Романов

«_____»_________________ 2015 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 Ремонт вентиляционных систем зданий и сооружений АО «НИИЭФА»
	Зам. главного энергетика АО «НИИЭФА»
____________________ Яловой Ю.И.

«_____»___________________ 2015 г.


Санкт-Петербург

2015 год
1. Наименование, основание и сроки выполнения работы.

Наименование работы: «Ремонт вентиляционных систем зданий и сооружений АО «НИИЭФА».
1.1. Основание для проведения работ – «План ремонтно-строительных работ на 2015 год».
1.2. Сроки выполнения работ
- начало работ – с момента заключения договора;
- окончание работ – в течение 90 дней с момента заключения договора.
2. Технические требования к выполнению работ.

a) Ремонт системы вентиляции участка полировки деталей корпуса №60А:

· Ремонт воздуховодов D315 и D225 в общей сложности 38 п.м;

· Установить вентилятор FUK-6000/SP 4кВт 3000 об/мин;

· Провести пусконаладочные работы с проведение паспортизации приточной системы вентиляции;
b) Ремонт системы вентиляции ВУ-12 корпуса №60Б:

· Ремонт воздуховодов D500 - 24 п.м;

· Монтаж автоподъемником вентиляционной свечки на высоте до 18 м.;

· Смонтировать вентилятор  ВР280-46-№5;

· Смонтировать шибера, огнезадерживающий клапан КЛОП-1(90)-НО-∅500(Нп)-BLF(220) и шумоглушител ГТК 500-900;

· Смонтировать два пристенных вытяжных зонта 700х700х1200;

· Смонтировать и подключение щит управления ЩУВ5-7,5 с плавным пуском вентилятора, защитой по току и расцепителем пожарной сигнализации;

· Смонтировать и подключение Блок управления огнезадерживающим клапаном БУОК-01 (СВТ667.11.211);

· Смонтировать техническую площадку под вентилятор с организацией шумоизоляции;
· Провести пусконаладочные работы с проведение замеров сопротивления изоляции и паспортизации системы ВУ-12 корпуса №60Б;
c) Ремонт системы управления вентиляции П1 корпуса №8 включающий:

· Смонтировать основной и резервный канальный вентилятор приточной системы П1; 

· Смонтировать основной калорифер и два калорифера доводчика;

· Смонтировать два пластинчатых шумоглушителя, а также блок фильтров;
· Смонтировать в системе два огнезадерживающих клапана;

· Произвести ремонт воздуховодов D400, D315, D250, D200 и D160 в общей сложности 85 п. м;

· Провести пусконаладочные работы с проведение замеров сопротивления изоляции и паспортизации приточной системы П1;
d) Ремонт системы вентиляции заточного и сварочного участка корпуса №8 включающий:

· Ремонт воздуховодов D400, 250 и 160 в общей сложности 38 п.м;

· Смонтировать вентилятор FUK-6000/SP 4кВт 3000 об/мин сварочного участка;

· Монтаж пылеулавливающего агрегата ПУ-800 и вентилятора FUA-1800 заточного участка;

· Монтаж и подключение щитов управления ЩУВ3-4 и ЩУВ3-0,55 вытяжных систем;

· Организовать сблокированную работу системы вентиляции и заточного станка;

· Провести пусконаладочные работы с проведение замеров сопротивления изоляции и паспортизации систем вентиляции заточного и сварочного участков;
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Обоснование
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Демонтаж система П1 корпус №8

	1
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм
	100 м2
	0,559548
	ТЕРр65-03-030-03
	 

	2
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т
	100 шт.
	0,02
2/100
	ТЕРр65-03-032-02
	 

	3
	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг
	1 воздухораспределитель
	12
	ТЕР20-02-001-08
	 

	4
	Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т
	1 калорифер
	1
	ТЕР20-04-002-01
	 

	5
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	4
	ТЕР20-02-018-01
	 

	Раздел 2. Монтажные работы система П1 корпус №8

	6
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	2
	ТЕР20-03-001-01
	 

	7
	Вентилятор канальный VP 60-30/28.4E
	шт.
	2
	Прайс
	 

	8
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1 м2
	1 решетка
	1
	ТЕР20-02-002-02
	 

	9
	Решетка вентиляционная АРН 800х600
	шт.
	1
	Прайс
	 

	10
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг
	1 воздухораспределитель
	12
	ТЕР20-02-001-08
	 

	11
	Решетка вентиляционная АМР 400Х100
	шт.
	12
	Прайс
	 

	12
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: до 2400 мм
	1 шт.
	3
	ТЕР20-02-006-08
	 

	13
	Воздушный клапан DPR 60-30 с эл. Приводом GМА321.1Е (220V)
	шт.
	3
	Прайс
	 

	14
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2 поверхности в свету
	0,18
0,6*0,3
	ТЕР20-05-001-01
	 

	15
	Фильтр с фильтрующей вставкой KPU 60-30 SPU 60-30/G3
	шт.
	1
	Прайс
	 

	16
	Установка калориферов массой: до 0,1 т
	1 калорифер
	3
	ТЕР20-04-002-01
	 

	17
	Электрический воздухонагреватель NPE 60-30/30
	шт.
	1
	Прайс
	 

	18
	Электрический воздухонагреватель NKE 315/9 (доводчики)
	шт.
	2
	Прайс
	 

	19
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	4
	ТЕР20-02-018-01
	 

	20
	Гибкая вставка MV 60-30
	шт.
	4
	Прайс
	 

	21
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм
	1 шт.
	2
	ТЕР20-02-015-05
	 

	22
	Глушитель шума GHP 60-30
	шт.
	2
	Прайс
	 

	23
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм
	1 клапан
	3
	ТЕР20-02-004-15
	 

	24
	Противопожарный клапан KZO-1-90-400-O-S220
	шт.
	1
	Прайс
	 

	25
	Противопожарный клапан KZO-1-90-315-O-S220
	шт.
	2
	Прайс
	 

	26
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
	1 шт.
	2
	ТЕР20-02-005-02
	 

	27
	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСк d315
	шт.
	2
	Прайс
	 

	28
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
	1 шт.
	4
	ТЕР20-02-005-01
	 

	29
	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСк d250
	шт.
	1
	Прайс
	 

	30
	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСк d200
	шт.
	2
	Прайс
	 

	31
	Дроссель-клапан с ручным управлением ДКСк d160
	шт.
	1
	Прайс
	 

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1884
3,14*0,4*15/100
	ТЕР20-01-002-06
	 

	33
	Воздуховод  d400 0,7мм оцинкованный
	п. м
	15
	Прайс
	 

	34
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,158256
3,14*0,315*16/100
	ТЕР20-01-002-05
	 

	35
	Воздуховод  d315 0,7мм оцинкованный
	п. м
	16
	Прайс
	 

	36
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0942
3,14*0,25*12/100
	ТЕР20-01-002-04
	 

	37
	Воздуховод  d250 0,7мм оцинкованный
	п. м
	12
	Прайс
	 

	38
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,212892
(3,14*0,2*12+3,14*0,16*18+3,14*0,125*12)/100
	ТЕР20-01-002-01
	 

	39
	Воздуховод  d200 0,7мм оцинкованный
	п. м
	12
	Прайс
	 

	40
	Воздуховод  d160 0,7мм оцинкованный
	п. м
	18
	Прайс
	 

	41
	Воздуховод  d125 0,7мм оцинкованный
	п. м
	12
	Прайс
	 

	42
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,028
2*(0,8+0,6)*1/100
	ТЕР20-01-002-12
	 

	43
	Воздуховод  800x600 0,7мм оцинкованный
	п. м
	1
	Прайс
	 

	44
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,27
2*(0,6+0,3)*15/100
	ТЕР20-01-002-11
	 

	45
	Воздуховод  600x300 0,7мм оцинкованный
	п. м
	15
	Прайс
	 

	46
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05
2*(0,4+0,1)*5/100
	ТЕР20-01-002-10
	 

	47
	Воздуховод  400x100 0,7мм оцинкованный
	п. м
	5
	Прайс
	 

	48
	Вентилятор: Присоединение к электрической сети для сдачи в эксплуатацию
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-605-01
	 

	49
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-572-03
	 

	50
	Частотный преобразователь FC051P4K0 (4 кВт, 9 А, 380 В)
	шт.
	2
	Прайс
	 

	51
	Панель управления LCP для FC051
	шт.
	2
	Прайс
	 

	52
	Комплект NEMA1M3 (для FC051 2,27,5кВт)
	шт.
	2
	Прайс
	 

	53
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10
	100 жил
	0,16
16/100
	ТЕРм08-03-574-01
	 

	54
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	0,2
20/100
	ТЕРм08-02-411-01
	 

	55
	Рукава металлические д. 20 мм, Р3-Ц-Х
	м
	20
	101-3131
	 

	56
	Скоба металическая СМД d21-22 мм
	шт.
	40
	Прайс
	 

	57
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,2
20/100
	ТЕРм08-02-412-03
	 

	58
	Кабель силовой ВВГ 5х 2,5 мм2 0,66КВ
	1000 м
	0,02
20/1000
	501-0623-002
	 

	Раздел 3. Пусконаладочные работы система П1 корпус №8

	59
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5
	1 устройство
	7
	ГЭСНп03-01-002-13
	 

	60
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	12
	ФЕРп01-11-028-01
	 

	Раздел 4. Демонтажные работы участок полировки деталей корпуса №60А

	61
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т
	100 шт.
	0,01
1/100
	ТЕРр65-03-032-01
	 

	62
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	1
	ТЕР20-02-018-01
	 

	63
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм
	100 м2
	0,4
40/100
	ТЕРр65-03-030-01
	 

	Раздел 5. Монтажные работы участок полировки деталей корпуса №60А

	64
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м
	0,2
20/100
	ТЕРр65-03-035-01
	 

	65
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	1
	ТЕР20-03-001-01
	 

	66
	Вентилятор центробежный FUA-6000/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	67
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	1
	ТЕР20-02-018-01
	 

	68
	Напорный переходник для вентиляторов OL5-315/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	69
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,02
2/100
	ТЕР20-02-019-01
	 

	70
	Конструкции стальные для монтажа вентилятора
	т
	0,02
	(201-9002)
	 

	71
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,4
40/100
	ТЕР20-01-002-05
	 

	72
	Воздуховод вальцованный D315 0,7 мм
	п.м
	18
	Прайс
	 

	73
	Воздуховод вальцованный D225 0,7 мм
	п.м
	12
	Прайс
	 

	74
	Отвод 90 град. D160 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	75
	Отвод 90 град. D225 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	76
	Отвод 90 град. D315 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	77
	Отвод 45 град. D315 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	78
	Отвод 45 град. D225 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	79
	Отвод 60 град. D160 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	80
	Отвод 60 град. D225 R=2D
	шт.
	1
	Прайс
	 

	81
	Нипель D225
	шт.
	3
	Прайс
	 

	82
	Нипель D315
	шт.
	3
	Прайс
	 

	83
	Переход D250/D225
	шт.
	1
	Прайс
	 

	84
	Переход D225/210x210 фланец
	шт.
	2
	Прайс
	 

	85
	Тройник «штаны» 60 град D225
	шт.
	2
	Прайс
	 

	86
	Тройник переходной 30 град D225/D160/D160
	шт.
	1
	Прайс
	 

	87
	Шибер D160
	шт.
	2
	Прайс
	 

	88
	Шибер D225
	шт.
	2
	Прайс
	 


	89
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм
	1 зонт
	1
	ТЕР20-02-009-03
	 

	90
	Зонт ЗК D315
	шт.
	1
	Прайс
	 

	91
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,01
10/1000
	ТЕР09-03-039-04
	 

	92
	Хомут вентиляционный с гайкой D315
	шт.
	8
	Прайс
	 

	93
	Хомут вентиляционный с гайкой D225
	шт.
	6
	Прайс
	 

	94
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,024
2,4/100
	ТЕР20-01-001-04
	 

	95
	Гибкий воздуховод Stron Clip PU-500 D225
	п.м
	3
	Прайс
	 

	96
	Гибкий воздуховод Stron Clip PU-500 D160
	п.м
	4
	Прайс
	 

	97
	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм
	1 клапан
	1
	ТЕР20-02-004-01
	 

	98
	Клапан обратный «бабочка» D315
	шт.
	1
	Прайс
	 

	99
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,12
12/100
	ТЕР08-07-002-01
	 

	100
	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м
	маш.-ч
	8
	031004
	 

	Раздел 6. Электромонтажные работы участок полировки деталей корпуса №60А

	101
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (Отключение вентилятора от электрической сети)
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	102
	Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 (Подключение вентилятора к электрической сети)
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	103
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу. Оборудование массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт 2
	шт.
	1
	ТЕРм37-01-036-01
	 

	104
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	3
	ФЕРп01-11-028-01
	 

	Раздел 7. Демонтажные работы системы вентиляции заточного и сварочного участка корпуса №8

	105
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т
	100 шт.
	0,02
2/100
	ТЕРр65-03-032-01
	 

	106
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	4
	ТЕР20-02-018-01
	 

	107
	Демонтаж установочных конструкций
	1 т конструкций
	0,027
	ТЕР09-06-024-05
	 

	108
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм
	100 м2
	0,36
36/100
	ТЕРр65-03-030-01
	 

	Раздел 8. Монтажные работы системы вентиляции заточного и сварочного участка корпуса №8

	109
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м
	0,4
	ТЕРр65-03-035-01
	 

	110
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,13
	ТЕР20-01-002-05
	 

	111
	Воздуховод прямошовный D250 0,7мм оцинкованный
	м
	12
	Прайс
	 

	112
	Воздуховод прямошовный D160 0,7мм оцинкованный
	м
	8
	Прайс
	 

	113
	Нипель D250
	шт.
	8
	Прайс
	 

	114
	Отвод 90 град D250 оцинкованный
	шт.
	2
	Прайс
	 

	115
	Отвод 90 град D160 оцинкованный
	шт.
	2
	Прайс
	 

	116
	Шибер D160
	шт.
	1
	Прайс
	 

	117
	Малогабаритное вытяжное устройство DELI-100-15H
	шт.
	1
	Прайс
	 

	118
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	5
	ТЕР20-02-011-01
	 

	119
	Зонт вытяжной пристенный 600x600 45град. с жироуловителем оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	120
	Зонт вытяжной подвесной 700x900 с жироуловителем оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	121
	Крепления
	кг
	15
	(300-9240)
	 

	122
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
	1 шт.
	2
	ТЕР20-02-005-01
	 

	123
	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-06 Д= 250 мм
	шт.
	2
	301-6379
	 

	124
	Установка клапанов обратных диаметром: до 560 мм
	1 клапан
	1
	ТЕР20-02-004-02
	 

	125
	Клапан обратный «бабочка» КОБ D400
	шт.
	1
	Прайс
	 

	127
	Клапан обратный «бабочка» КОБ D160
	шт.
	1
	Прайс
	 

	128
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,015
	ТЕР20-01-001-04
	 

	129
	Гибкий воздуховод Stron Clip PU-500 D160
	м
	3
	Прайс
	 

	130
	Установка циклонов массой: до 0,3 т
	10 циклонов
	0,1
1/10
	ТЕР20-05-003-01
	 

	131
	Пылеулавливающий агрегат ПУ-800
	шт.
	1
	Прайс
	 

	132
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	2
	ТЕР20-03-001-01
	 

	133
	Вентиляторы центробежный FUА-1800/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	134
	Вентиляторы центробежный FUА-6000/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	135
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	2
	ТЕР20-02-018-01
	 

	136
	Напорный переходник для вентиляторов OL5-400/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	137
	Напорный переходник для вентиляторов OL5-160/SP
	шт.
	1
	Прайс
	 

	138
	Установочные конструкции для монтажа вентилятора
	1 т конструкций
	0,02
	ТЕР09-06-024-05
	 

	139
	Конструкции стальные
	т
	0,02
	(201-9002)
	 

	140
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,03
	ТЕР09-03-039-04
	 

	141
	Хомут вентиляционный D400
	шт.
	7
	Прайс
	 

	142
	Хомут вентиляционный D250
	шт.
	4
	Прайс
	 

	143
	Хомут вентиляционный D160
	шт.
	4
	Прайс
	 

	144
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм
	1 зонт
	1
	ТЕР20-02-009-04
	 

	145
	Зонт над шахтой ЗК D400
	шт.
	1
	Прайс
	 

	146
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
	1 зонт
	1
	ТЕР20-02-009-01
	 

	147
	Зонт над шахтой ЗК D160
	шт.
	1
	Прайс
	 

	148
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,226
	ТЕР20-01-002-06
	 

	149
	Воздуховод прямошовный D400 0,7мм оцинкованный
	м
	18
	Прайс
	 

	150
	Тройник D400/D250/D400 оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	151
	Тройник D250/D160/D250 оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	152
	Отвод 45 град D400 оцинкованный
	шт.
	2
	Прайс
	 

	153
	Отвод 90 град D400 оцинкованный
	шт.
	2
	Прайс
	 

	154
	Заглушка D315 оцинкованная
	шт.
	1
	Прайс
	 

	155
	Нипель D400
	шт.
	9
	Прайс
	 

	156
	Переход D400/D250
	шт.
	1
	Прайс
	 

	157
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,3
	ТЕР08-07-002-01
	 

	158
	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м
	маш.-ч
	16
	031004
	 

	Раздел 9. Электромонтажные работы системы вентиляции заточного и сварочного участка корпуса №8

	159
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-572-03
	 

	160
	Щит управления ЩУВЗ-4
	шт.
	1
	Прайс
	 

	161
	Щит управления ЩУВЗ-0,55
	шт.
	1
	Прайс
	 

	162
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5
	шт.
	4
	ТЕРм11-03-001-01
	 

	163
	Устройство коммутационное УК-ВК/03
	шт.
	2
	Прайс
	 

	164
	Модульный переключатель Е214-16-101
	шт.
	1
	Прайс
	 

	165
	Мини реле управления CR-P 230В в комплекте с фиксатором и розеткой 2 ПК
	шт.
	1
	Прайс
	 

	166
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,6
60/100
	ТЕРм08-02-412-03
	 

	167
	Кабель ВВГнг-LS 5x2,5
	м
	60
	Прайс
	 

	168
	Устройство ввода  провод сечением до 16 мм2
	1 шт.
	8
	ТЕРм08-02-374-01
	 

	169
	Кабельный ввод М20
	шт.
	8
	Прайс
	 

	170
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	0,6
60/100
	ТЕРм08-02-411-01
	 

	171
	Рукава металлические д. 22 мм, Р3-Ц-Х
	м
	60
	101-3132
	 

	172
	Хомут стальной OTER 810 Д=22 мм
	шт.
	300
	Прайс
	 

	173
	Отключение вентилятора от электрической сети
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	174
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,4
	ТЕРм11-08-001-01
	 

	175
	Вентилятор: Присоединение к электрической сети для сдачи в эксплуатацию
	1 шт.
	2
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	176
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу. Оборудование массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт 2
	шт.
	2
	ТЕРм37-01-036-01
	 

	Раздел 10. Пусконаладочные работы систем вентиляции заточного и сварочного участка корпуса №8

	177
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5
	1 устройство
	2
	ГЭСНп03-01-002-13
	 

	178
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	6
	ФЕРп01-11-028-01
	 

	Раздел 11. Демонтажные работы система ВУ-12 корпуса №60Б

	179
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,4 т
	100 шт.
	0,01
1/100
	ТЕРр65-03-032-03
	 

	180
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	2
	ТЕР20-02-018-01
	 

	181
	Демонтаж установочных конструкций
	1 т конструкций
	0,4368
436,8/1000
	ТЕР09-06-024-05
	 

	182
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 660 мм /2070 мм
	100 м2
	0,3768
3,14*0,5*24/100
	ТЕРр65-03-030-04
	 

	Раздел 12. Монтажные работы система ВУ-12 корпуса №60Б

	183
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (тех. площадка под вентилятор)
	1 т конструкций
	0,4368
42*10,4/1000
	ТЕР09-03-030-01
	 

	184
	Швеллеры № 12 сталь марки СТ3ПС
	т
	0,4368
42*10,4/1000
	101-9410-011
	 

	185
	Монтаж перегородок: звукоизоляционных (шумоизоляция вентилятора)
	100 м2
	0,1728
17,28/100
	ТЕР09-03-046-02
	 

	186
	Шумопоглащающая плита PAROC InVent 80 N3/N1 1200х1800
	м2
	17,28
	Прайс
	 

	187
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т
	1 вентилятор
	1
	ТЕР20-03-001-03
	 

	188
	Вентилятор центробежный ВР 280-46-№5 Лев.0гр. 4кВт 960 об/мин
	шт.
	1
	Прайс
	 

	189
	Установка виброизоляторов: номер 40
	10 виброизоляторов
	0,6
6/10
	ТЕР20-02-020-03
	 

	190
	Виброизоляторы пружинные ДО-40
	шт.
	6
	Прайс
	 

	191
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	шт.
	2
	ТЕР20-02-018-01
	 

	192
	Гибкая вставка d500
	шт.
	1
	Прайс
	 

	193
	Гибкая вставка 353х353
	шт.
	1
	Прайс
	 

	194
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3768
3,14*0,5*24/100
	ТЕР20-01-002-07
	 

	195
	Воздуховод прямошовный d500 0,7мм оцинкованный
	п. м
	24
	Прайс
	 

	196
	Переход 352х352/d500 фл./нп оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	197
	Отвод 90 град. d500 оцинкованный
	шт.
	2
	Прайс
	 

	198
	Нипель d500
	шт.
	8
	Прайс
	 

	199
	Заглушка нипельная d500
	шт.
	1
	Прайс
	 

	200
	Тройник 90град. d500/d250/d500
	шт.
	2
	Прайс
	 

	201
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0157
3,14*0,25*2/100
	ТЕР20-01-002-04
	 

	202
	Воздуховод прямошовный d250 0,7мм оцинкованный
	п. м
	2
	Прайс
	 

	203
	Шибер d250
	шт.
	2
	Прайс
	 

	204
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6, диаметром обечайки 500 мм
	1 шт.
	1
	ТЕР20-02-014-06
	 

	205
	Глушитель шума ГТК500-900
	шт.
	1
	Прайс
	 

	206
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм
	1 зонт
	1
	ТЕР20-02-009-06
	 

	207
	Зонт над шахтой ЗК d500 0,7мм оцинкованный
	шт.
	1
	Прайс
	 

	208
	Установка зонтов над оборудованием
	1 м2 поверхности зонта
	5,76
1*1,2*2+(0,7+0,7)*1,2*2
	ТЕР20-02-011-01
	 

	209
	Зонт вытяжной оц. с лабиринтным ж/у, оц., нест. 1200*700 h=700, прист.
	шт.
	2
	Прайс
	 

	210
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 1600 мм
	1 клапан
	1
	ТЕР20-02-004-15
	 

	211
	Клапан огнезадерживающий

КЛОП-1(90)-НО-?500(Нп)-BLF(220)
	шт.
	1
	Прайс
	 

	212
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 5 м2
	100 м2 проемов
	0,045
1,5*3/100
	ТЕР10-01-031-01
	 

	213
	Оконный ПВХ сэндвич 24мм 1500х3000
	лист.
	1
	Прайс
	 

	214
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0,028
	ТЕР09-03-039-04
	 

	215
	Хомут вентиляционный D500
	шт.
	12
	Прайс
	 

	216
	Шпилька М10 2000 мм
	шт.
	3
	Прайс
	 

	217
	Профиль П30х30х30х2000
	шт.
	6
	Прайс
	 

	218
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	0,3
	ТЕР08-07-002-01
	 

	219
	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м
	маш.-ч
	8
	031003
	 

	Раздел 13. Электромонтажные работы система ВУ-12 корпуса №60Б

	220
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600x600
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-572-03
	 

	221
	Щит управления вентилятором ЩУВ5-7,5 IP66 с плавным пуском вентилятора, защитой по току, расцепителем пожарной сигнализации.
	шт.
	1
	Прайс
	 

	222
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до 5
	шт.
	1
	ТЕРм11-03-001-01
	 

	223
	Блок управления огнезадерживающим

клапаном БУОК-01 (СВТ667.11.211)
	шт.
	1
	Прайс
	 

	224
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16
	100 м
	0,9
(60+30)/100
	ТЕРм08-02-412-03
	 

	225
	Кабель ВВГнг-LS 5x2,5
	м
	50
	Прайс
	 

	226
	Провод ПВС 3х 1,5 мм2
	1000 м
	0,03
30/1000
	507-0381-001
	 

	227
	Устройство ввода  провод сечением до 16 мм2
	1 шт.
	7
	ТЕРм08-02-374-01
	 

	228
	Кабельный ввод М20
	шт.
	7
	Прайс
	 

	229
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	100 м
	0,5
50/100
	ТЕРм08-02-411-01
	 

	230
	Рукава металлические д. 22 мм, Р3-Ц-Х
	м
	50
	101-3132
	 

	231
	Хомут стальной OTER 810 Д=22 мм
	шт.
	200
	Прайс
	 

	232
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: 25
	100 м
	0,3
30/100
	ТЕРм08-02-409-01
	 

	233
	Трубы гофрированные из ПНД, Дн= 20х2,2 мм, для электропроводки
	м
	30
	103-2447
	 

	234
	Отключение вентилятора от электрической сети
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	235
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0,3
	ТЕРм11-08-001-01
	 

	236
	Вентилятор: Присоединение к электрической сети для сдачи в эксплуатацию
	1 шт.
	1
	ТЕРм08-03-481-20
	 

	237
	Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходу. Оборудование массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт 2
	шт.
	1
	ТЕРм37-01-036-01
	 

	Раздел 14. Пусконаладочные работы система ВУ-12 корпуса №60Б

	238
	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, №: до 5
	1 устройство
	1
	ГЭСНп03-01-002-13
	 

	239
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	линия
	3
	ФЕРп01-11-028-01
	 


2.1 Все работы должны быть выполнены согласно действующим нормам и правилам в установленные сроки и с хорошим качеством.
2.2 Работы будут проводиться в эксплуатируемых помещениях предприятия с наличием действующего технологического оборудования.
