акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Источник бесперебойного питания  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah
2. Источник бесперебойного питания  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah -MBS  

3.       Источник бесперебойного питания  Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT)

4. Внешний батарейный модуль 9SXEBM180RT 

5. Релейная интерфейсная карта X-slot Eaton
Или  их эквиваленты

                          

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1.  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah или эквивалент 
·  Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. ИБП должен быть выполнен по бестрансформаторной технологии.

· Должна быть реализована возможность подключения ИБП по технологии Hot Sync (или аналогичной совместимой с ИБП Eaton и позволяющей устанавливать ИБП в параллельную систему с ИБП Eaton). В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас.

· ИБП должен поставляться с двумя комплектами внутренних батарей, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждый комплект батарей должен состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый, сроком службы не менее 5 лет. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП.  Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский. 

· Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт. ИБП должен быть совместим и иметь возможность подключения к программному обеспечению Intelligent Power Manager.

· Топология инвертора / выпрямителя должна быть ШИМ на IGBT- транзисторах. Должна быть реализована возможность обновления на месте. Должен быть графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая русский язык). Наличие не менее двух коммутационных разъемов X-Slot или аналог (совместимый с адаптерами Eaton для разъемов X-Slot).

· Топология ИБП

· двойное преобразование

· Номинальная выходная мощность ИБП

· не менее 8кВА и не менее 7,2 кВт

· КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке)

· не менее 92%.

· КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)

· не менее 90%.

· КПД в режиме высокой эффективности

· не менее 98%.

· Входное подключение

· 3 фазы + N + PE

· Ток короткого замыкания

· 55А, < 300 м

· Номинальное входное напряжение 

· 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

· Диапазон входного напряжения:

· Не менее ±20% от номинала при 100% нагрузке.

· Не менее -50%, +20%от номинала при нагрузке 50%.

· Диапазон входной частоты 

· 45 - 65 Гц

· Входной коэффициент мощности 

· не менее 0,99

· КНИ потребляемого тока 

· не более 4,5%

· функция плавного наброса нагрузки

· наличие

· функция защиты от обратного напряжения

· наличие

· Выходное подключение

· 3 фазы + N + PE

· Номинальное выходное напряжение 

· 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

· Выходной коэффициент мощности 

· не менее 0,9

· Искажение выходного напряжения:

· Не более 3% (100% линейная нагрузка)

· Не более 5% (стандартная нелинейная нагрузка)

· Допустимая перегрузка:

· не менее 10 мин. — 100 -110%; 

· не менее 1 мин. — 110 -125%;

· не менее 5 сек. — 125-150%; 

· не менее 300 мс > 150%

· Релейные входы /выходы

· наличие

· предоставление действующего сертификата соответствия и декларации о соответствии

· наличие

· В комплект поставки должны входить: 

· паспорт, руководство пользователя на русском языке, гарантийный документ

· Рабочая температура окружающей среды: 

· от 0 до 40˚С

· Относительная влажность: 

· от 0 до 95%, без конденсата.

· Тепловыделение 100 %

· < 580 Вт

· Уровень шума

· не более 50 дБ.

· Последовательные порты

· не менее 1 шт

· Релейные входы /выходы

· наличие

· Возможность увеличения тока заряда аккумуляторов 

· с 3А до 20А.

· Напряжение на DC-шине ИБП 

· не менее 384 В

· Коммутационные разъемы X-slot или аналогичных

· Не менее 2 шт

· Возможность подключения таких опций как (или аналогичных опций):

· Изолирующий трансформатор, 

· батареи с увеличенным сроком службы, 

· внешние батарейные модули, 

· разъем X-slot (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), 

· адаптер параллельной работы Hot Sync, 

· ручной байпас, 

· внешний сервисный байпас

· Габариты ШхГхВ 

· не более 308 х 702 х 1214 мм

· Вес 

· не более 276кг
2.  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah-MBS или эквивалент
· Аппаратная и программная часть ИБП должны позволять при необходимости создание параллельных систем ИБП, с возможностью параллельной работы до 4-х отдельных ИБП, для резервирования или наращивания мощности системы. ИБП должен быть выполнен по бестрансформаторной технологии.

· Должна быть реализована возможность подключения ИБП по технологии Hot Sync (или аналогичной совместимой с ИБП Eaton и позволяющей устанавливать ИБП в параллельную систему с ИБП Eaton). В параллельной системе из нескольких ИБП, между ними должны отсутствовать соединительные кабели, модули и прочее оборудование необходимое для работы параллельной системы, допускается наличие соединительных кабелей только для запуска и настройки параллельной системы. Встроенный внутренний байпас.

· ИБП должен поставляться с двумя комплектами внутренних батарей, батареи должны быть установлены и подключены внутри корпуса ИБП. Каждый комплект батарей должен состоять не менее чем из 32 штук отдельных аккумуляторов 12 В, емкостью не менее 9 Ач каждый, сроком службы не менее 5 лет. Внутренние батареи должны обеспечивать не менее 33 минут при полной нагрузке ИБП.  Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени. Возможность обновления внутреннего программного обеспечения, в том числе изменения языка меню ИБП на русский. Предустановленный внешний сервисный байпас.

· Два коммуникационных разъема для возможной установки коммуникационных плат, таких как – сетевая карта Web/SNMP, карта промышленного интерфейса Modbus, JBus, релейная карта с выходами типа «сухой» контакт. ИБП должен быть совместим и иметь возможность подключения к программному обеспечению Intelligent Power Manager.

· Топология инвертора / выпрямителя должна быть ШИМ на IGBT- транзисторах. Должна быть реализована возможность обновления на месте. Должен быть графический ЖК-дисплей с многоязычным меню (включая русский язык). Наличие не менее двух коммутационных разъемов X-Slot или аналог (совместимый с адаптерами Eaton для разъемов X-Slot).

· Топология ИБП

· двойное преобразование

· Номинальная выходная мощность ИБП

· не менее 8кВА и не менее 7,2 кВт

· КПД в режиме двойного преобразования (при полной нагрузке)

· не менее 92%.

· КПД в режиме двойного преобразования (при нагрузке 50%)

· не менее 90%.

· КПД в режиме высокой эффективности

· не менее 98%.

· Входное подключение

· 3 фазы + N + PE

· Ток короткого замыкания

· 55А, < 300 м

· Номинальное входное напряжение 

· 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

· Диапазон входного напряжения:

· Не менее ±20% от номинала при 100% нагрузке.

· Не менее -50%, +20%от номинала при нагрузке 50%.

· Диапазон входной частоты 

· 45 - 65 Гц

· Входной коэффициент мощности 

· не менее 0,99

· КНИ потребляемого тока 

· не более 4,5%

· функция плавного наброса нагрузки

· наличие

· функция защиты от обратного напряжения

· наличие

· Выходное подключение

· 3 фазы + N + PE

· Номинальное выходное напряжение 

· 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц.

· Выходной коэффициент мощности 

· не менее 0,9

· Искажение выходного напряжения:

· Не более 3% (100% линейная нагрузка)

· Не более 5% (стандартная нелинейная нагрузка)

· Допустимая перегрузка:

· не менее 10 мин. — 100 -110%; 

· не менее 1 мин. — 110 -125%;

· не менее 5 сек. — 125-150%; 

· не менее 300 мс > 150%

· Допустимая перегрузка при работе на байпасе:

· не менее 60 мин. — 100 -110%; 

· не менее 10 мин. — 110 -125%;

· не менее 1 мин. — 125 -150%

· Релейные входы /выходы

· наличие

· предоставление действующего сертификата соответствия и декларации о соответствии

· наличие

· В комплект поставки должны входить: 

· паспорт, руководство пользователя на русском языке, гарантийный документ

· Рабочая температура окружающей среды: 

· от 0 до 40˚С

· Относительная влажность: 

· от 0 до 95%, без конденсата.

· Тепловыделение 100 %

· < 580 Вт

· Уровень шума

· не более 50 дБ.

· Последовательные порты

· не менее 1 шт

· Релейные входы /выходы

· наличие

· Возможность увеличения тока заряда аккумуляторов 

· с 3А до 20А.

· Напряжение на DC-шине ИБП 

· не менее 384 В

· Коммутационные разъемы X-slot или аналогичных

· Не менее 2 шт

· Возможность подключения таких опций как (или аналогичных опций):

· Изолирующий трансформатор, 

· батареи с увеличенным сроком службы, 

· внешние батарейные модули, 

· разъем X-slot (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus / JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), 

· адаптер параллельной работы Hot Sync, 

· ручной байпас, 

· внешний сервисный байпас

· Габариты ШхГхВ 

· не более 308 х 702 х 1214 мм

· Вес 

· не более 276кг

3. Источник бесперебойного питания  Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT) или эквивалент

Топология - двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC

Конфигурация: Стойка/Башня
Выходная мощность – не менее 5000 ВА / не менее 4500 Вт 

Форма выходного сигнала - синусоида 

Количество выходных разъемов питания: не менее 10 (из них с питанием от батарей - 5) 

Тип выходных разъемов питания:

IEC-320-C19 16A – не менее 2 шт

IEC-320-C13 10A – не менее 4 шт (первая группа)

IEC-320-C13 10A – не менее 4 шт (вторая группа)

Клеммная колодка – не менее 1 шт

Допустимая перегрузка: 102–110% - не менее 120с, 110–125% не менее 60с, 125–150% не менее 10с, >150% не менее 500мс

Возможность установки в стойку: наличие

Коэффициент полезного действия не менее 98% 

Коэффициент нелинейных искажений не более 5% 

Вход / Выход

На входе - 1-фазное напряжение 

На выходе - 1-фазное напряжение 

Общие искажения выходного напряжения не более 2%

Входное подключение – клеммная колодка

Входное напряжение:  176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке)

Входная частота:  от 40 до 70 Гц 

Ток короткого замыкания: 90А

Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 2 % 

Номинальная выходная частота: 50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты

Крест-фактор:  3:1 

Управление

Коммуникационные порты:

Не менее 1 сетевая карта, не менее 1 порт USB, не менее 1 последовательный порт RS232 (порты USB и RS232 не могут использоваться одновременно), не менее 4 сухих контакта (DB9), не менее 1 мини терминал для удаленного ВКЛ/ВЫКЛ и не менее 1 для удаленного аварийного отключения.

Слот для дополнительных интерфейсов – наличие 

Управление батареей: 

Заряд батарей по технологии ABM (Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяющая увеличить срок службы батарей до 50% времени или аналогичная технология) с температурной компенсацией, возможность проведения автоматического теста батарей, защита от глубокого разряда, функция автоопределения внешних батарейных модулей.

Отображение информации:  Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка

Должны присутствовать:

Звуковая сигнализация 

Холодный старт 

Возможность замены батарей 

Подключение дополнительных батарей 

Защита от перегрузки 

Защита от высоковольтных импульсов 

Фильтрация помех 

Защита от короткого замыкания 
Время автономной работы от внутренних аккумуляторов на нагрузку 4500 Вт не менее 3 минут.

Напряжение на DC-шине ИБП – не менее 180В

ИБП должен быть совместим с ПО Intelligent Power Software

Уровень шума не более 45 дБ 

Рабочая температура от 0 до 40°C

Габариты (ВхШхГ): не более 440 x 130 x 685 мм 

Высота (в юнитах): не более 3 U 

Вес  не более 48 кг

Комплектация товара должна включать: 

Источник бесперебойного питания 

Не менее 2 штук выходных кабелей стандарта IEC

компакт-диск с пакетом программного обеспечения управления электропитанием 

плата сетевого мониторинга Network Card-MS или эквивалент
USB-кабель

последовательный кабель

Не менее 2 штук кронштейн для монтажа в 19'' стойку

Не менее 2 штук универсальных крепления

системы закрепления кабеля

руководство по технике безопасности

руководство пользователя на 10 языках включая русский

 4. Внешний батарейный модуль 9SXEBM180RT или эквивалент

Батарейный модуль должен быть предназначен для подключения к источникам бесперебойного питания мощностью 5кВА (Eaton 9SX 5000i RT3U или эквивалент) и 6 кВА (Eaton 9SX 6000i RT3U или эквивалент) с целью увеличения времени их автономной работы. Внутри каждого батарейного модуля установлены не менее 15 аккумуляторов напряжением 12 В и емкостью не менее 5 Ач.

Тип батарей: свинцово-кислотные.

В комплекте с батарейный модулем должны идти направляющие рельсы для установки его в стойку 19`. 

Внешний батарейный модуль  должен увеличивать время автономной работы источника бесперебойного питания  мощностью 5кВА (Eaton 9SX 5000i RT3U или эквивалент ) при нагрузке 4,5кВт до не менее 20 минут.

Внешних батарейных модулей  устанавливается до 4 штук к одному источнику бесперебойного питания  мощностью 5кВА (Eaton 9SX 5000i RT3U или эквивалент ) и 6 кВА (Eaton 9SX 6000i RT3U или эквивалент).

Габариты ДхШхВ не более 645x130x440мм

Вес не более 69кг

Занимаемое место в стойке не более 3U
5. Релейная интерфейсная карта - Адаптер X-slot relay (AS/400) card или эквивалент
 Релейная интерфейсная карта - Адаптер должен обеспечивать  возможность автоматического завершения работы и сетевого контроля состояния системы ИБП при помощи подключенного компьютера.

Релейная интерфейсная карта с разъемом X-Slot представляет собой специальный адаптер, который обеспечивает основной интерфейс на сухих контактах между вашим ИБП Eaton серии 9155, 9355, 9390, 9395 или их эквивалентами и любым компьютером с релейным соединением, включая AS/400, в также целый ряд промышленных приложений. Эта карта совместима с ИБП, которые имеют разъемы X-Slot.

Релейные контакты должны иметь номинал не более 1А и не более 30В переменного тока и не более 200мА и не более 60В постоянного тока, а также быть гальванически изолированными от других цепей ИБП.


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

П. 1 и п. 2 – технология Hot Sync™  и ABM™

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Гарантия – не менее 12 месяцев

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   1. Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы. не менее   60 месяцев.

    

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	  входное напряжение, максимальное (В) для ИБП

п. 1, 2  - 284±2% 

П. 2 –  380/400/415

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	ИБП  должны быть укомплектованы встроенными батареями.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев 


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 24  месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1.
  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah или эквивалент – 2 шт.

2.
  Eaton Powerware 9355-8-N-33-64x9Ah -MBS или эквивалент  - 2 шт.

3.
  Eaton 9SX 5000i RT3U (9SX5KiRT) или эквивалент – 5 шт.

4.
  Внешний батарейный модуль 9SXEBM180RT или эквивалент  - 3 шт.

5.
Релейная интерфейсная карта X-slot Eaton или эквивалент - 5 шт.

Начало поставки - с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 30 дней с даты подписания договора.  


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится в течение 10 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

