Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование товара,
характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертёж, проект, задание)
	Страна происхождения,
завод-изготовитель
	Ед.
изм.
	Кол.

	1
	Блок питания и преобразования сигналов

БППС 4090/М23 или эквивалент.
	1. Блок питания  преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока 4…20 мА;
2. Применение: для АЭС;
3. Встроенный источник напряжения 24…36В;
4. Выходной сигнал в зависимости от входного - должен быть с линейной зависимостью и функцией извлечения квадратного корня; 
5. Входной и выходной сигналы, должны быть гальванически развязаны;

6. Блок является - аппаратурой непрерывного применения; 
7. Блок используется при температуре окр.воздуха от -10 до +600С;

8. Выходной сигнал 4-20 мА;

9. Индикация: встроенный ЖКИ с клавиатурой;

10. С основной приведённой погрешностью ± 0,2%;

11. Наличие паспорта на прибор;

12. Сведения о первичной поверке в паспорте;

13. Наличие методики поверки;

14. Руководство по эксплуатации;

15. Приёмка ОАО «ВПО «Зарубежатомэнегострой»;
16. Класс безопасности по ПН АЭ Г-01-011-97  -  3НУ.
	124460
Москва,

Зеленоград.

Корп. 1145, н/п 1.

«Элемер»

Тел. (495)925-5147
	шт.
	2


