ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предмет закупки: затворы поворотные EBRO Armaturen

Новоуральск

2015 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку затворов поворотных EBRO Armaturen

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Затвор Z 011-А Ду300 Ру10 дисковый поворотный – 2 шт 2. Затвор Z 011-А Ду400 Ру10 дисковый поворотный – 6 шт 3. Затвор Z 011-А Ду100 Ру10 дисковый поворотный – 22 шт 4. Затвор Z 011-А Ду200 Ру10 дисковый поворотный – 13 шт 5. Затвор Z 011-А Ду250 Ру10 дисковый поворотный – 7 шт 6. Затвор Z 011-A Ду150 Ру10 дисковый поворотный – 3 шт 7. Затвор Z011-A Ду500 Ру-10 дисковый поворотный – 4 шт или эквивалент. Критерии эквивалентности см. раздел 4 подраздел 4.1, 4.2

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

37 0000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Регулирование давления пара, нейтральных газов и жидкостей в трубопроводах

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Согласно паспортов

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

1. Поворотный затвор Z011-A Ду300 Ру10 (F10; квадрат 22; 360 Нм) корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4301 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (сплошной); уплотнение - EPDM (сменное, отверстия вала армированы нерж. кольцами), управление - редуктор (232-08 Алюминиевый, Мd не более 500 Нм), T= -20…+130C°; Kv не менее 8500 м³/ч; вес 37,7 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 78 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 291 мм, наличие нижней цапфы 2. Поворотный затвор Z011-A Ду400 Ру10 (F12; квадрат 27; 850 Нм) корпус - чугун GGG40 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (сплошной); уплотнение - EPDM (сменное, отверстия вала армированы нерж. кольцами), управление - электропривод EBRO E160 DS 400V/50Hz; IP67; 24 сек. (Мd не не менее1000 Нм) 260 Вт, I ном.=1,3А (пуск 2А); концевые выкл. (250V, 3A), электронный регулятор момента, указатель положения. T= -20…+130C°; Kv не менее 14500 м³/ч; вес 92,8 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 102 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 363, мм наличие нижней цапфы 3. Поворотный затвор Z011-A Ду100 Ру10 (F05; квадрат 14; 28 Нм) корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (раздельный); уплотнение - EPDM (сменное), управление - рукоятка (алюминий) с фиксатором, пошаговая регулировка (6°), T= -20…+130C°; Kv не менее 800 м³/ч; вес 5,4 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 52 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 167 мм, наличие нижней цапфы 4. Поворотный затвор Z011-A Ду200 Ру10 (F07; квадрат 17; 140 Нм) корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (раздельный); уплотнение - EPDM (сменное), управление - редуктор (232-08 Алюминиевый, Мd не более 500 Нм), T= -20…+130C°; Kv не менее 4000 м³/ч; вес 16,5 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 60 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 228 мм, наличие нижней цапфы 5. Поворотный затвор Z011-A Ду250 Ру10 (F10; квадрат 22; 200 Нм) корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (раздельный); уплотнение - EPDM (сменное, отверстия вала армированы нерж. кольцами), управление - редуктор (232-08 Алюминиевый, Мd не более 500 Нм), T= -20…+130C°; Kv не менее 6400 м³/ч; вес 25,2 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 68 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 266 мм, наличие нижней цапфы 6. Поворотный затвор Z011-A Ду150 Ру10 (F07; квадрат 17; 110 Нм) корпус - чугун GG25 (эпоксидное покрытие); диск - нерж.сталь 1.4408 (полированный); вал - нерж.сталь 1.4104 (раздельный); уплотнение - EPDM (сменное) управление - рукоятка (алюминий) с фиксатором, пошаговая регулировка (6°). T= -20…+130C°; Kv не менее 2100 м³/ч; вес 10,1 кг; цикличность: не менее 10 тыс. строительная длина 56 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 203 мм, наличие нижней цапфы 7. Поворотный затвор Z011-A Ду500 Ру10 (F16; квадрат 36; 2255 Нм) корпус - чугун GGG40 (эпоксидное покрытие, TS диск - чугун GGG40-Ni (никелированный), TS вал - нерж.сталь 1.4122 (сплошной), уплотнение - EPDM (сменное, отверстия вала армированы нерж. кольцами), управление - редуктор (АВ1250 чугунный, Мd не более 3250 Нм), T= -20…+130C°; Kv не менее 21000 м³/ч; вес 135,5 кг; цикличность: не менее 10 тыс., строительная длина 127 мм, управляющий элемент от оси трубопровода 437 мм, наличие нижней цапфы Класс герметичности затворов –А.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Строительные размеры, требования по форме уплотнительных поверхностей фланцев, допустимых перепадах давления, применению на вакууме см. www.ru.ebro-armaturen.com

Подраздел 4.3. Требования по надежности

согласно паспортов

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

не требуется

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

см. п. 4.1

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

не требуется

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

не требуется

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

не требуется

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

не требуется

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

не требуется

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

согласно паспортов, должна обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

1. Руководство по эксплуатации 2. Паспорт на изделие 3. сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза (ТС) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

должны обеспечивать сохранность оборудования

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

в соответствии с паспортами, но не менее 18 месяцев со дня поставки

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по качеству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномоченными на то органами, поставляться не должна.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)ПОСТАВКИ

Согласно договору

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация предоставляется на русском языке

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

И.о. начальника ОМТС                                   __________________       	 Фоменко Б.Н.

(подпись)

Инженер по комплектации                              __________________       Родичев А.П.

(подпись)