Приложение № 11

к Техническому заданию

на оказание услуг по поддержанию тепловой мощности

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК

тепловых сетей  (tнрасч = -28оС)

| температурный график | 130-70оС | 95-70оС | t=70оС |
| --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха, оС | температура сетевой воды в подводящем трубопроводе (завод, Южный микрорайон), оС | температура сетевой воды в подводящем трубопроводе (завод, Северный микрорайон), оС | температура сетевой воды в обратном трубопроводе, оС |
| +10 | 42 | 36 | 32 |
| +9 | 45 | 38 | 33 |
| +8 | 47 | 40 | 34 |
| +7 | 50 | 41 | 35 |
| +6 | 52 | 43 | 37 |
| +5 | 55 | 45 | 38 |
| +4 | 57 | 47 | 39 |
| +3 | 60 | 48 | 40 |
| +2 | 62 | 50 | 41 |
| +1 | 65 | 52 | 42 |
| 0 | 67 | 53 | 44 |
| -1 | 69 | 55 | 45 |
| -2 | 72 | 57 | 46 |
| -3 | 74 | 58 | 47 |
| -4 | 76 | 60 | 48 |
| -5 | 79 | 61 | 49 |
| -6 | 81 | 63 | 51 |
| -7 | 84 | 64 | 52 |
| -8 | 86 | 66 | 53 |
| -9 | 88 | 67 | 54 |
| -10 | 90 | 69 | 54 |
| -11 | 93 | 70 | 55 |
| -12 | 95 | 72 | 56 |
| -13 | 97 | 73 | 57 |
| -14 | 99 | 75 | 58 |
| -15 | 102 | 76 | 59 |
| -16 | 104 | 78 | 59 |
| -17 | 106 | 79 | 60 |
| -18 | 108 | 81 | 61 |
| -19 | 110 | 82 | 62 |
| -20 | 113 | 84 | 63 |
| -21 | 115 | 85 | 64 |
| -22 | 117 | 87 | 65 |
| -23 | 119 | 88 | 66 |
| -24 | 121 | 90 | 66 |
| -25 | 124 | 91 | 67 |
| -26 | 126 | 92 | 68 |
| -27 | 128 | 94 | 69 |
| -28 | 130 | 95 | 70 |

График составлен на основании справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» под ред.Манюк В.И. Москва, Стройиздат 1988г.