ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства конструкций купола наружной защиты оболочки реакторного здания 10UJA ( UJB) с отм.+38.320 (м) до отм.+49,000 (м) блока №1 Нововоронежской АЭС-2, а так же разработка рабочей документации на ограждающие конструкции и систему дополнительного фахверка кровли галерей зоны свободного (01-03 UKY) и контролируемого (01,02,11,12 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Москва, 2012г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование выполняемых работ

«Разработка рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства конструкций купола наружной защитной оболочки реакторного здания 10UJA(UJB) с отм.+38,320(м.) до отм.+49,000(м.) блока №1 Нововоронежской АЭС-2, а также разработка рабочей документации на ограждающие конструкции и систему дополнительного фахверка  кровли галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 и днища галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2».
2. Описание работ (функциональные характеристики)

Решением совещания о ходе сооружения Нововоронежской АЭС-2 от 28.01.2010г. под председательством Генерального директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко (п. 3 протокола совещания) от Исполнителя Договора требуется разработать рабочую документацию, обеспечивающую индустриальные методы строительства конструкций купола наружной защитной оболочки реакторного здания 10UJA(UJB) с отм.+38,320(м.) до отм.+49,000(м.) блока №1 Нововоронежской АЭС-2, а также разработать рабочую документацию на ограждающие конструкции и систему дополнительного фахверка  кровли галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 и днища галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2.

Задачи работ.

1) разработка рабочей документации на выполнение конструкций купола наружной защитной оболочки реакторного здания 10UJA(UJB) с отм.+38,320(м.) до отм.+49,000(м.) блока №1 Нововоронежской АЭС-2 укрупненными монтажными блоками цехового изготовления.

2) разработка  рабочей документации и смет на ограждающие конструкции (кровля, днище) и систему дополнительного фахверка галерей зоны свободного (01-03UKY) доступа;

3) разработка  рабочей документации и смет на ограждающие конструкции (кровля, днище) и систему дополнительного фахверка галерей зоны контролируемого (01,02UJY) доступа;

4_ разработка  рабочей документации и смет на ограждающие конструкции (днище) и систему дополнительного фахверка галерей зоны контролируемого (11,12UJY) доступа;

На площадке строительства здания 10UJA(UJB) блока №1 Нововоронежской АЭС-2   работают строительные краны:

- Potain MDT 368 L16 (максимальный вылет 50 м - минимальная грузоподъемность 7 т).

- БК-1000Б  (максимальный вылет 53 м - минимальная грузоподъемность 12 т).

- Гусеничный кран Demag CC6800 (максимальный вылет 105 м - минимальная грузоподъемность 65 т).

Материалы, передаваемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки:

- NW2P.D.120.1.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0348 «10UJB. Наружный контаймент. Конструкции купола с отм. +35,000 до отм. +51,000. Геометрия» - 6 листов (Приложение №1);

- NW2P.D.120.1.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0547 «10UJA (UJB). Реакторное здание. Конструкции купола наружной защиной оболочки с отм. +35,000 до отм. +51,000. Армирование в зоне транспортного шлюза.» - 10 листов (Приложение №2);

- NW2P.D.120.1.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0548 «10UJA (UJB). Реакторное здание. Конструкции купола наружной защиной оболочки с отм. +21,000 до отм. +51,000. Армирование в осях 90˚-180˚-270˚.» - 13 листов (Приложение №3);

- NW2P.D.120.1.0UJB&&.&&&&&.012.DC.0549 «10UJA (UJB). Реакторное здание. Конструкции купола наружной защиной оболочки с отм. +21,000 до отм. +51,000. Армирование в осях 90˚-0˚(360˚)-270˚.» - 12 листов (Приложение №4);

- NW2P.D.120.0.1UJY&&.&&&&&.011.DC.0001 «01UJY. Архитектурные решения галереи зоны контролируемого доступа, включая отделку и полы» - 5 листов (Приложение №5);

- NW2P.D.120.0.2UJY&&.&&&&&.011.DC.0001 «02UJY. Архитектурные решения галереи зоны контролируемого доступа, включая отделку и полы» - 5 листов (Приложение №6);

-    NW2P.D.120.1.1UJY&&.&&&&&.011.DC.0001 «11UJY. Галерея зоны контролируемого доступа 10UKC-10UJA. Архитектурные решения включая отделку и полы» - 4 листа (Приложение №7);

· NW2P.D.120.1.2UJY&&.&&&&&.011.DC.0001 «12UJY. Галерея зоны контролируемого доступа 10UKC-10UJA. Архитектурные решения включая отделку и полы» - 4 листа (Приложение №8);

· NW2P.D.120.0.1UKY&&.&&&&&.011.DC.0001 «01UKY. Архитектурные решения галереи зоны свободного доступа, включая отделку и полы» - 5 листов (Приложение №9);

· NW2P.D.130.0.2UKY&&.&&&&&.011.DC.0001 «02UKY. Галерея зоны свободного доступа между 00USV и 00UYB. Архитектурные решения» - 5 листов (Приложение №10); 

· NW2P.D.130.0.3UKY&&.&&&&&.011.DC.0001 «03UKY. Галерея зоны свободного доступа между 00USV и 04UYС. Архитектурные решения» - 7 листов (Приложение №11); 

· NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.011.MD.0003 «Исходные технические требования к стеновому ограждению из «сэндвич» - панелей»  -25 листов(Приложение №12);

Исходные данные для выполнения работ по ограждающим конструкциям и системе дополнительного фахверка кровли галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 и днища галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 :

· Нагрузки:

- Снеговая расчетная нагрузка: 240 кг/кв. м;

- Ветровое воздействие: скорость ветра на высоте 10м. над поверхностью земли, соответствующая 10-минутному осредненному значению и превышаемая в среднем раз в 5 лет– 30 м/сек, с учетом пульсационной составляющей.

· Абсолютная минимальная температура наружного воздуха: « – 37 (С».

·  Климатический район строительства: II5.

·  Сейсмичность: 6 баллов.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Требования к рабочей документации, обеспечивающей индустриальные методы строительства конструкций купола наружной защитной оболочки реакторного здания 10UJA(UJB) с отм.+38,320(м.) до отм.+49,000(м.) блока №1 Нововоронежской АЭС-2.
Конструкции купола наружной защитной оболочки реакторного здания 10UJА(10UJB) НВАЭС-2 выполнять укрупненными монтажными блоками с несъемной опалубкой внутренней поверхности купола наружной защитной оболочки цехового изготовления с максимально возможными размерами, но не более 12х12 метров по ширине и высоте.

Применить в качестве несъемной опалубки металлический лист.

  Для обеспечения пространственной жесткости блока использовать дополнительные элементы из арматуры или прокатного профиля с сохранением проектного армирования.

Плоские сетки выполнять при помощи приварки поперечной арматуры к вертикальной арматуре стен сваркой типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91 с сохранением проектного армирования.

Стыковка рабочей вертикальной арматуры пространственных каркасов  с выпусками вертикальной рабочей арматуры из цилиндрической части наружной защитной оболочки осуществляется с использованием сварного стыка типа С21-Рн (или С19-Рм) по ГОСТ 14098-91. 

Стыковка рабочей вертикальной арматуры частей купола наружной защитной оболочки на отм. +49,030 осуществляется с использованием сварного стыка в одном сечении типа С21-Рн (или С19-Рм) по ГОСТ 14098-91.

Стыковка горизонтальной арматуры пространственных каркасов производится в одном сечении с использованием сварного типа С21-Рн (или С19-Рм) по ГОСТ 14098-91 .

Пространственные каркасы выполнять из нескольких плоских сварных сеток при помощи вязальной проволоки и сварки типа К1-Кт, К3-Рр и Н1-Рш по ГОСТ 14098-91 и  с добавлением необходимых элементов жесткости для обеспечения геометрической неизменяемости каркаса на период монтажа.

Рабочая документация должна содержать все необходимые конструктивные элементы, входящие в состав укрупненных армоблоков для их сборки и монтажа.

Шаг и диаметр арматурных стержней продольной и поперечной арматуры должен соответствовать рабочим чертежам Заказчика.

Разбивка на комплекты разработанных чертежей должна, по возможности, соответствовать выпущенным комплектам рабочих чертежей Заказчика.

Разработанная документация должна быть согласована с Заказчиком.

3.2. Требования к рабочей документации на ограждающие конструкции и систему дополнительного фахверка  кровли галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 и днища галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2:

· Кровля и днище галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа разработать из сэндвич - панелей заводского изготовления в соответствии с исходными техническими требованиями к стеновому ограждению NW2О.В.120.&.&&&&&&.&&&&&.011.МD.0003. 
· Толщина кровельных сэндвич панелей и сэндвич панелей днища - 150 мм. Утеплитель должен обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее 2,49 м2С°/Вт.

· Элементы дополнительного фахверка, в том числе опорные столики и фахверковые колонны, дробеструйная обработка до степени St 2,5 ISO 8501-1:1988(E), покрытие грунт ГФ 0119 ГОСТ 23343-78 (серого цвета), 2 слоя (30-40 мкм).

· Разработанная документация должна быть согласована с ОАО «Атомэнергопроект».

4. Требования к объему выполняемых работ

4.1. Целесообразность укрупнения фрагментов (участков) конструкций купола наружной защитной оболочки, насыщенных закладными изделиями и проходками или имеющих проемы больших размеров, определяется проектом.

· Разбивка на комплекты разработанных чертежей должна соответствовать выпущенным комплектам рабочих чертежей Заказчика.

· Разработанная документация должна соответствовать ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

· Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003.

· Разработка локальных строительных смет  должны быть выполнены на основании:

· «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)», 

· «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004», 

· «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001»;

· Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001) МДС 81-36.2004;

· Сборники территориальных единичных  расценок (ТЕР-2001) и сборники сметных цен на материалы (СЦМ-2001) Воронежской области;

· При отсутствии расценок в базе – отраслевые единичные расценки, применяемые при определении сметной стоимости строительства энергоблоков атомных электростанций с реактором типа ВВЭР-1200;

·  При отсутствии расценок в ТЕР-2001 применяются расценки из соответствующих сборников федеральных единичных расценок ФЕР-2001 и федеральных сборников сметных цен ФССЦ-2001, разработанных для базового района Московской области, с привязкой по итогу сметы к ТЕР Воронежской области: (без учета НДС)  ОЗП=0,938; ЭМ=0,94; ЗПМ=0,938; МАТ=0,837  в соответствии с изменениями и дополнениями к «Межрегиональному сборнику» коэффициентов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ по субъектам Российской Федерации Выпуск 3.

4.2. Требования к рабочей документации на ограждающие конструкции и систему дополнительного фахверка  кровли галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02 UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2 и днища галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа Нововоронежской АЭС-2:

· Кровля и днище галерей зоны свободного (01-03UKY) и контролируемого (01,02,11,12UJY) доступа разработать из сэндвич - панелей заводского изготовления в соответствии с исходными техническими требованиями к стеновому ограждению NW2О.В.120.&.&&&&&&.&&&&&.011.МD.0003. 
· Толщина кровельных сэндвич панелей и сэндвич панелей днища - 150 мм. Утеплитель должен обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее 2,49 м2С°/Вт.

· Элементы дополнительного фахверка, в том числе опорные столики и фахверковые колонны, дробеструйная обработка до степени St 2,5 ISO 8501-1:1988(E), покрытие грунт ГФ 0119 ГОСТ 23343-78 (серого цвета), 2 слоя (30-40 мкм).

· Разработанная документация должна быть согласована с Заказчиком.

5.  Требования к сроку выполнения работ

Срок выполнения работ по этапам определяется в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).
Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.
6.  Место выполнения работ

Разработанная рабочая документация должна быть передана Заказчику по адресу: ОАО «Атомэнергопроект» г. Москва ул. Бакунинская д. 7, стр. 1

7. Требования к качеству выполняемых работ

При разработке рабочей документации по зданиям и сооружениям Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

Российских норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также общепромышленного назначения на момент заключения договора;

Программы по обеспечению качества при проектировании;

Руководства по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС Стандартами организации СТО СМК-ПКФ;

Соглашения по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС «Нововоронежская АЭС-2».

      От Исполнителя требуется разработать процедуру качества при выполнении проектных работ и согласовать эту процедуру с Заказчиком.

8. Требования к безопасности выполняемых работ

Оформление чертежей выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 "Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации», ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

                     В рабочей документации:

· отнести железобетонные конструкции наружной защитной оболочки по влиянию на безопасность АЭС  к классу 2HЛ  по НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97);

· принять категорию ответственности  конструкций конструкции наружной защитной оболочки за радиационную и ядерную безопасность  - I по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»;

· принять категорию сейсмостойкости конструкции наружной защитной оболочки  - I по НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций».

9. Требования к результатам работ

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 7 экз. и в электронной форме на оптических носителях в 2 экземплярах с использованием приложений MS Office 2000, ACAD 2000. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки в соответствии с Техническим заданием и календарным планом к договору.

10. Требования к объему предоставления гарантий качества работ

Исполнитель устранит замечания Заказчика в течение 3 месяцев с момента передачи документации Заказчику Исполнителем собственными силами и за свой счет.


