Протокол № 1346 Р4-12-4
 заседания Единой комиссии ОАО «НИАЭП»

по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 2, 3, 4 Ростовской АЭС по вопросу пересмотра результатов конкурса по лоту «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» 

г. Н.Новгород 

                                                        «02» апреля 2013 г.

Время начала заседания  Единой комиссии 10 часов 00 минут (время московское).

Время окончания заседания Единой комиссии 11 часов 00 минут (время московское).

Заказчик: Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

Адрес: 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д. 3.
	Председатель комиссии:
	

	Главный инженер
	Д.В. Шкитилев 

	Член конкурсной комиссии с правом «вето»:
	

	Ведущий специалист отдела физической защиты и безопасности финансово-экономической деятельности 
	А.Т. Карасев

	Члены комиссии:
	

	Начальник отдела  методологии и категорийного менеджмента Департамента управления закупками ОАО «Концерн Росэнергоатом» (присутствовал в режиме видеоконференции)
	Д.А. Тюкаев

	Заместитель главного инженера
	С.А. Кувардин

	Начальник управления методологии и организации закупок
	Т.М. Барова

	Начальник управления комплектации
	С.В. Кулаковский

	Заместитель начальника управления - начальник отдела корпоративной и договорной работы
	О.Н. Старцев

	Начальник группы отдела поставок трубопроводов и арматуры
	С.В. Кузьмина

	Начальник отдела контроля договорных обязательств строительно-монтажных работ управления капитального строительства
	Д.В. Лимаренко

	Начальник планово-экономического управления Волгодонского филиала (присутствовала в режиме видеоконференции)
	В.А. Трофименко

	Секретарь комиссии (без права голоса)

Специалист 2 категории отдела методологии и организации закупочных процедур
	О.А. Белоусова 


Всего на заседании присутствует 10 членов Единой комиссии, что составляет 58 % от общего количества членов Единой комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Информация о существенных условиях договора:

1. Начальная (максимальная) цена договора: 27 402 657,27 (Двадцать семь миллионов четыреста две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 27 копеек, включая НДС.

2. Объемы и сроки поставки товара: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.
Повестка дня:
1. Отмена Протокола от 05.03.2013г. № 1346 Р4-12-2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту № 1346 Р4-12 Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» во исполнение решения, вынесенного на заседания ЦАК Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013г.
2. Отмена Протокола от 12.03.2013г. № 1346 Р4-12-3  рассмотрения на основании запроса  о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту № 1346 Р4-12 «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» во исполнение решения, вынесенного на заседания ЦАК Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013г.
3. Повторное рассмотрение заявок участников открытого конкурса по лоту «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».

Решение:

На основании решения, вынесенного на заседания ЦАК Госкорпорации «Росатом» от 25.03.2013г. Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС приняла решение:

1. Отменить Протокол от 05.03.2013г. № 1346 Р4-12-2 рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту № 1346 Р4-12 Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС».
2. Отменить Протокол  от 12.03.2013г. № 1346 Р4-12-3  рассмотрения на основании запроса  о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту № 1346 Р4-12 «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС». 
3. По результатам повторного рассмотрения заявок участников открытого конкурса по лоту «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» Единая комиссия ОАО «НИАЭП» приняла следующие решения:

3.1. Допустить к участию в конкурсе следующего участника процедуры закупки: ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС».
3.2. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе по лоту «Поставка клапанов регулирующих Ду 300 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» заявкам следующих участников: 

 3.2.1. ООО «Инвест-Менеджмент» - на основании п.4.14.2.4 документации по проведению открытого конкурса в электронной форме а также пп.а), д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 

1) в заявке участника указана форма оплаты: «30% - аванс, с даты подписания договора и предоставления обеспечения на аванс; 60% - в течение 20 дней после поставки оборудования на склад Заказчика; 10% - по факту подписания акта шеф-монтажа», что не соответствует требованиям документации, проекта Договора; 

2) представленная бухгалтерская отчетность за 9 мес. 2012г. не содержит отметок налогового органа о приеме; 

3) предлагаемое к поставке оборудование не соответствует требованиям документации: показатели надежности по ТУ 3631-011-63350876-2012 не соответствуют указанным в Таблице 5 п 3.9 ИТТ № R4.01963.9.0.12: 

а) требуемая наработка на отказ, не менее 13 200 ч, предложенная участником – 6 000 ч. 

б) требуемый ресурс до капитального ремонта, не менее 65 700 ч, предложенный участником – 40 000 ч.

в) требуемый назначенный срок службы не менее 30 лет, предложенный участником – не менее 20 лет. 

4) гарантийный срок, предлагаемый поставщиком (24 месяца с даты поставки оборудования на склад), не соответствует указанному в конкурсной документации (24 месяца с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди).
3.2.2. ООО «ВИПОМ»* - на основании п.4.14.2.4 документации по проведению открытого конкурса в электронной форме а также пп.а), д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно: 

1) в представленной документации тип электродвигателя насосного агрегата – асинхронный двигатель трехфазного тока (п. 3.12 ВИПОМ.062521.005ТЗ), по условиям конкурсной документации требуется асинхронный двигатель трехфазного тока с короткозамкнутым ротором (п. 3.12 ИТТ №R4.01963.9.0.12); 

2) не указан материал ответных фланцев (п. 3.6.4 ВИПОМ.062521.005ТЗ); 

3) не раскрыта информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с требованиями Таблицы 2 Анкеты участника конкурса (раздел 6, Форма 2 документации) до физических лиц.
* - решение принято Единой комиссией ОАО «НИАЭП» на основании повторного рассмотрения заявки участника процедуры закупки ООО «ВИПОМ» с учетом документов, представленных на основании запроса о разъяснении положений заявки.

3.2.3. ОАО «Атомэнергомаш» - на основании п.4.14.2.4 документации по проведению открытого конкурса в электронной форме а также пп. д) п.14.9.4 ЕОСЗ (Положения о закупке) ГК «Росатом», а именно:
1) на габаритном чертеже ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) масса насосного агрегата охлаждения замкнутого контура ОГЦ составляет 6620 кг (2900 кг + 3720 кг), что не соответствует требованиям п. 3.5 ИТТ № R4.01963.9.0.12, согласно которому масса насосного агрегата должна быть не более 6415 кг;

2) на габаритном чертеже ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) масса насосного агрегата подъемного охлаждения воды составляет 6920 кг (3080 кг + 3840 кг), что не соответствует требованиям п. 1.2.3 ИТТ № R4.01949.9.0.12, согласно которому масса насосного агрегата должна быть не более 5620 кг;

3) в разделе 1.7 (Комплектность) документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует комплект запасных частей и быстроизнашивающихся деталей на гарантийный период, требование о наличии которого содержится в разделе 6  ИТТ № R4.01963.9.0.12 и п. 1.5 ИТТ № R4.01949.9.0.12;

4)  в разделе 1.7 (Комплектность) документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует комплект специального инструмента и приспособлений в т. ч. для строповки, требование о наличии которого содержится в разделе 6  ИТТ № R4.01963.9.0.12;

5)  значение диаметра по центрам отверстий под крепежные элементы напорного патрубка насосного агрегата подъемного охлаждающей воды (Ø525), указанное в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3), не соответствует значению вышеуказанного размера (Ø650), приведенного в приложении А исходных технических требований № R4.01949.9.0.12;

6)  значение диаметра по центрам отверстий под крепежные элементы всасывающего патрубка насосного агрегата подъемного охлаждающей воды (Ø770), указанное в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3), не соответствует значению вышеуказанного размера (Ø725), приведенного в приложении А исходных технических требований № R4.01949.9.0.12;

7)  количество (6 шт.) и диаметр (24 мм) фундаментных болтов, указанные в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3), не соответствуют количеству (4 шт.) и диаметру (36 мм) фундаментных болтов, приведенным в приложении А исходных технических требований № R4.01949.9.0.12;

8) в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует требование о разделке кромок под сварку по ОСТ 34‑42‑659‑84 штуцеров для отвода протечек из корыта для сбора протечек уплотнения. Данное требование изложено в п. 3.6.5 ИТТ № R4.01963.9.0.12;

9) в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует требование соответствия типа прокладок (в т. ч. главного разъема) утвержденному перечню ОАО «Концерн Росэнергоатом». Данное требование изложено в п. 3.6.11 ИТТ № R4.01963.9.0.12;

10) в документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует требование о соответствии электродвигателей насосных агрегатов требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ Р 50746. Данное требование изложено в п. 3.12 ИТТ № R4.01963.9.0.12 и в п. 1.3.2 ИТТ № R4.01949.9.0.12;

11) в разделе 1.7 (Комплектность) документации ОАО «Атомэнергомаш» (техническое предложение по форме 3) отсутствует комплект заглушек для проведения гидравлических испытаний, требование о наличии которого содержится в разделе 6  ИТТ № R4.01963.9.0.12.
3.3. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе заключить договор с ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки в процессе преддоговорных переговоров и не превышающей цены, предложенной участником процедуры закупки при подаче заявки. Объемы и сроки поставки товара: в соответствии со спецификацией, приведенной в закупочной документации.
Голосовали по лоту № 1346 Р4-12: за - __, против - __, воздержались - __.

Подписи членов Единой комиссии:
	ФИО
	Резолюция

(за/против/ воздержался)
	Подпись

	Д.В. Шкитилев
	
	

	Д.А. Тюкаев
	
	Опросный лист прилагается

	С.А. Кувардин
	
	

	Т.М. Барова
	
	

	С.В. Кулаковский
	
	

	О.Н. Старцев
	
	

	С.В. Кузьмина
	
	

	Д.В. Лимаренко
	
	

	В.А. Трофименко
	
	Опросный лист прилагается

	А.Т. Карасев
	
	

	О.А. Белоусова 
	(без права голоса)
	


Медведева Л.М., 22-98
6
Протокол № 1346 Р4-12-4 заседания Единой комиссии ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков № 2, 3, 4 Ростовской АЭС по вопросу пересмотра результатов конкурса по лоту «Поставка электронасосных агрегатов подъёмных охлаждающей воды и охлаждения замкнутого контура ОГЦ для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС»

