
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2013г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-6.13 «Нововоронежская АЭС-2. Разработка ПСД на систему разрежения для отбора пробы воздуха на радиационный контроль в зданиях UKS, UKU, UYB»

том 2 «техническая часть»

2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ПСД на систему разрежения и отбора проб воздуха на радиационный контроль в зданиях UKS, UKU, UYB
1 Наименование объекта:

Нововоронежская АЭС-2.

2 Основание для проведения работ:

Пункты 1.2.12, 2.2.14, 3.2.15 договора 5220.

3 Стадия проектирования:

Рабочая документация

4 Цель проектирования:

Разработка ПСД на систему разрежения для отбора пробы воздуха на радиационный контроль в зданиях UKS, UKU, UYB 

5 Перечень  выполняемых Исполнителем  работ:

- разработка схемы системы разрежения (включая выбор компрессоров, арматуры и теплообменного оборудования, гидравлический расчет);

- разработка установочных чертежей технологического оборудования;

- разработка монтажно-трассировочных чертежей трубопроводов;

- расчет на прочность трубопроводов;

- выполнение сметы;

- разработка ИДП на разработку чертежей в смежных частях проекта (строительная, электрическая, ОиВ, технологическая)

6 Технические требования:

- разработанная рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с действующими Нормами и Правилами в области атомной энергетики;

- исполнитель должен иметь лицензию на перечисленные .виды работ;

- программы, используемые для расчетов, должны быть аттестованы;

- разрабатываемая система подведомственна правилам АЭУ

7 Исходные данные:

7.1 Основные исходные данные для выполнения данных работ

- Задание на систему пробоотбора воздушных сред  (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6);

- ТУ на стенды.

7.2 Дополнительные исходные данные 

При необходимости дополнительные исходные данные предоставляются заказчиком по запросу исполнителя.

.

8 Сроки выполнения работ:

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	Разработка ПСД на систему разрежения и отбора пробы воздуха на радиационный контроль в здании UYB

	С момента заключения договора
	10.05.2013

	Разработка ПСД на систему разрежения и отбора пробы воздуха на радиационный контроль в здании UKS

	С момента заключения договора
	10.05.2013

	Разработка ПСД на систему разрежения и отбора пробы воздуха на радиационный контроль в здании UKU

	С момента заключения договора
	10.05.2013


9 Исполнитель работы:

Определяется по итогам конкурсной процедуры.

10  Заказчик:

Открытое акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский, проектно - конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» (ОАО НИАЭП).

11 Технические требования:

Документация разрабатывается в соответствии с действующими в РФ правилами и нормами. 

12  Дополнительные требования

12.1
Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

12.2
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии законодательством Российской федерации, а также действующими нормами и правилами.

12.3
Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке документации необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоги позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

- снижения затрат на проектирование;

- снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

- снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

12.4
Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

13   Результаты работы:

13.1
Разрабатываемая документация выполняется и передается Заказчику в бумажной форме и на магнитных носителях в соответствии с договором.

13.2
Электронные формы документов осуществляются с использованием следующих инструментальных средств:

- для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

- для чертежей – версия ACAD-2000 и выше;

- для смет – программный комплекс АтомСмета 

Приложение 1 к Техническому заданию на выполнение работ по теме: «Разработка ПСД на систему разрежения и отбора проб воздуха на радиационный контроль в зданиях UKS, UKU, UYB»

Задание на систему пробоотбора воздушных сред

1 Введение

Система пробоотбора воздушных сред для радиационного контроля по своему назначению, относится к системам нормальной эксплуатации, важным для безопасности АЭС (класс 3Н по ОПБ-88/97).

Система пробоотбора воздушных сред содержит следующие основные элементы:

· систему разряжения;

· систему чистого воздуха;

· линии пробоотбора воздушных сред.

Система разряжения предназначена для обеспечения циркуляции контролируемых сред через измерительные объемы блоков/устройств детектирования непрерывного контроля и фильтры периодического контроля с заданными объемными скоростями.

Система чистого воздуха предназначена для обеспечения очистки (продувки) измерительных объемов блоков/устройств детектирования непрерывного контроля и фильтры периодического контроля от контролируемых сред перед проведением регламентных или ремонтных работ.

Линии пробоотбора воздушных сред предназначены для организации:

· отбора контролируемой среды из помещения или воздуховода системы вентиляции в заданной точке;

· транспортирования контролируемой среды через измерительный объем блока/устройства детектирования или пробоотборные фильтры с заданными объемной скоростью и температурой.

2 Требования к системе пробоотбора воздушных сред РК

2.1 Требования к системе разрежения

В системе разрежения (далее система) должно быть обеспечено разрежение от   0,067 МПа до 0,07МПа. Изменение давления в системе, при изменении производительности от 0,5 до 1,05 номинального значения, не должно превышать ( 5%.

Конструкция системы должна обеспечивать постоянство установленного расхода в каждой точке контроля и его независимость от изменения расхода в других точках контроля.

Перепад давления, необходимый расход контролируемой среды для каждой линии пробоотбора приведены в таблицах  1.1, 1.2, 1.3.

Таблица 1.1 Перечень точек контроля  в здании UKS
	Точка контроля
	Расход контролируемой среды
	Температура контролируемой среды
	Перепад давления (Р
	Тип контроля

	00KPH40CR401

00KPH40CR402

00KPH40CR403

00KLF00CR401

00KLF00CR402

00KLF28CR401

00KLF28CR402

00KLF28CR403

00KLF28CR404

00KLF29CR401

00KLF29CR402

00KLF29CR403

00KLF29CR404

00KLF31CR401

00KLF31CR402

00KLF31CR403

00KLF31CR404

00KLF32CR401

00KLF32CR402

00KLF32CR403

00KLF32CR404

00KLF33CR401

00KLF33CR402

00KLF33CR403

00KLF33CR404

00KLF34CR401

00KLF34CR402

00KLF34CR403

00KLF34CR404

00SRP72CR401

00SRP72CR402

00SRP72CR403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	20 ( 5 л/мин (для каждой пробоотборной линии)


	до 45 0С
	25 кПа (для каждой пробоотборной линии)
	непрерывный

	
	
	
	
	периодический

	
	
	
	
	непрерывный

	
	
	
	
	периодический

	
	
	до 100 0С
	
	непрерывный

	
	
	
	
	периодический


Таблица 1.2  Перечень точек контроля  в здании UKU
	Точка контроля
	Расход контролируемой среды
	Температура контролируемой среды
	Перепад давления (Р
	Тип контроля

	00KLE60CR401

00KLE60CR402

00KLE60CR403

00KLE60CR404

00KLE00CR401

00KLE00CR402
	20(5 л/мин (для каждой пробоотборной линии)


	до 45 0С
	25 кПа (для каждой пробоотборной линии)
	непрерывный

	
	
	
	
	периодический


Таблица 1.3 Перечень точек контроля  в здании UYB
	Точка контроля
	Расход контролируемой среды
	Температура контролируемой среды
	Перепад давления (Р
	Тип контроля

	00KLS00CR401

00KLS00CR402

00KLS30CR401

00KLS30CR402

00KLS30CR403

00KLS30CR404

00KLS31CR401

00KLS31CR402

00KLS31CR403

00KLS31CR404

00KLS34CR401

00KLS34CR402

00KLS34CR403

00KLS34CR404

00KLS36CR401

00KLS36CR402

00KLS36CR403

00KLS36CR404
	20 ( 5 л/мин (для каждой пробоотборной линии)


	до 45 0С
	25 кПа (для каждой пробоотборной линии)
	непрерывный

	
	
	
	
	периодический


В качестве основного конструктивного материала линий пробоотбора используется нержавеющая сталь (ст. 08Х18Н10Т).

Диаметр пробоотборных труб 18х2,5.

Принципиальная схема пробоотборных линий воздушных сред приведена:

- для здания UKS в Приложении 2;

- для здания UKU в Приложении 3;

- для здания UYB в Приложении 4.

Типовые схемы пробоотборных линий приведены в Приложениях 5 и 6.

Место установки компрессоров:

- в здании UKS – помещение UKS21R014;

-  в здании UKU – помещение UKU25R017;

- в здании UYB – помещение UYB33R020.

Место установки стендов:

- в здании UKS – помещение UKS21R013;

-  в здании UKU – помещение UKU25R016;

- в здании UYB – помещение UYB29R013.

Пробоотбор из воздуховодов венттсистем осуществляется с применением зондов. Пробоотбор из трубопроводов систем  00SRP72 и 00KPH40 осуществляется с применением штуцеров.

Должна быть предусмотрена возможность продувки пробоотборных линий.

2.2 Требования к системе в режиме продувки

Продувка стендов осуществляется из помещения, в котором размещены стенды. Давление в помещении равно атмосферному. Циркуляция воздуха из системы через измерительные объемы блоков/устройств детектирования непрерывного контроля и фильтры периодического контроля должно обеспечиваться системой разряжения. Расход воздуха через оборудование одной точки контроля при проведении продувки от 4 до 40 л/мин.

2.3 Требования к системе подготовки пробы

Предусмотреть охлаждение среды для точек контроля 00SRP72CR401, 00SRP72CR402 и 00SRP72CR403.

Температура контролируемого воздуха не должна превышать  +30 0С.

Место установки теплообменного оборудования - помещение UKS21R013.

Оборудование охлаждения пробы должно соответствовать классу 3Н  по  ПН АЭГ-1-011-89, группе «С» по ПН АЭГ 7-008-89 и II категории по НП-031-01.























































































































































































































































