Информация не секретная
Техническое задание 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: «Комплект изделий для блоков коммутаторов БК3ТФИ2Д-100000-7,0».
Санкт-Петербург 
2014

Технического задания 

на поставку сырья,  материалов и комплектующих изделий

для объекта ОАО «НИИЭФА».
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Комплект изделий для блоков коммутаторов БК3ТФИ2Д-100000-7,0 в составе:

1. Фототиристор ТФИ193-2500-42, 5 штук,
2. Диод Д193-2500-50, 6 штук,
3. Плата контроля ТМ 000262-37, 5 штук,
4. Плата снабберной цепи диода, 6 штук,
5. Плата драйвера 3-х канальная, 2 штуки,
6. Шпильки резьбовые М24, 12 штук.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	34 2810


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для использования в составе блоков коммутаторов БК3ТФИ2Д-100000-7,0


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплект запасных частей должен удовлетворять требованиям ГОСТ РВ 20.39.304‑98 по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических, климатических, биологических факторов и специальных сред по группе 1.5 в климатическом исполнении УХЛ.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.Фототиристор ТФИ193-2500-42

Технические характеристики должны соответствовать ТУ16-2013 ИЕАЛ.432553.009 ТУ
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии, повторяющееся импульсное обратное напряжение 
4200 В
Амплитуда одиночного импульса тока в открытом состоянии
100 кА
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии

1000 В/мкс

Время выключения

630 мкс

Габаритные размеры, не более мм
[image: image1.wmf]
(147
[image: image2.wmf]´

40
2. Диод Д193-2500-50
Повторяющееся импульсное обратное напряжение

5 кВ
Амплитуда одиночного импульса тока
100 кА
Интеграл действия одиночного импульса тока
32(106 А2с
Габаритные размеры, не более мм
[image: image3.wmf]
(147
[image: image4.wmf]´

26
3. Плата контроля ТМ 000262-37
Максимальное рабочее напряжение

3 кВ
Емкость снабберной цепи
0,36 мкФ
Сопротивление снабберной цепи
12 Ом
Напряжение срабатывания датчика анодного напряжения

1 кВ

Габаритные размеры, не более мм
[image: image5.wmf]
210
[image: image6.wmf]´

40
[image: image7.wmf]´

51
4. Плата снабберной цепи диода
Максимальное рабочее напряжение
4 кВ
Емкость снабберной цепи
0,24 мкФ
Сопротивление снабберной цепи

4 Ом

Габаритные размеры, не более мм
[image: image8.wmf]
210
[image: image9.wmf]´

40
[image: image10.wmf]´

45

	5. Плата драйвера 3-х канальная
Напряжение питания
24 В
Количество каналов запуска фототиристоров
3
Мощность выходного импульса света
250 мВт
Габаритные размеры, не более мм
[image: image11.wmf]
200
[image: image12.wmf]´

180
[image: image13.wmf]´

35
6. Шпильки резьбовые М24
Материал 
DUROSTONE EPR S7
Размеры
М24
[image: image14.wmf]´

450


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Значения показателя надежности должны составлять:

1. Cредняя наработка на отказ – 10000 импульсов;

2. Cредний срок сохраняемости без проведения регламентированного технического обслуживания (однократного) в составе объекта не менее 10 лет.

          3. Комплектующие изделия должны сохранять свои эксплуатационные характеристики в течение гарантийного срока службы в составе блока коммутаторов не менее 15 лет;

          4. Ресурс блока коммутатора, составленного из комплектующих изделий, в режиме короткого замыкания при максимальном напряжении 6 кВ – не менее 1000 импульсов.

           5. Вероятность безотказной работы (ВБР) блока коммутаторов, составленного из комплектующих изделий, в течение гарантийного срока хранения должна быть не менее 0,95. Критерии отказов в соответствии с ОСТ В 84-2456-92.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Фототиристоры ТФИ193-2500-42 должны соответствовать ТУ16-20143 ИЕАЛ.432553.009 ТУ.
Диоды Д193-2500-50 должны соответствовать ТУ16-20143 ИЕАЛ.432615.007 ТУ.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку.  

        Требования к маркировке устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30668, ГОСТ 26828.


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Оборудование поставляется в специальной упаковке. 
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача и приемка продукции производится одной партией на складе Заказчика по адресу:196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 3.
В течение 7 рабочих дней с момента получения комплектующих проводится:

- проверка количества полученной продукции требованиям договора;

- проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

- проверка соответствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, установленным требованиям.

Отсутствие сопроводительной документации, удостоверяющей качество, или ее несоответствие установленным требованиям является основанием для возврата продукции. Несоответствие поставленных изделий техническим требованиям является основанием для возврата поставленной продукции. 

Приемка изделия по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим этикетки, габаритные чертежи и электрические схемы изделий.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Повреждение продукции  при транспортировке  не допускается. Поврежденный товар должен быть заменен поставщиком или изготовителем на основании акта входного контроля.

Выгрузка  продукции на складе Получателя производится только через верх.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Условия хранения – 2 С, в соответствии с ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	ТУ 16-2013 ИЕАЛ.432553.009ТУ, п. 2 «Требования безопасности».

Комплектующие изделия должны быть электробезопасны и пожаробезопасны при соблюдении условий эксплуатации, указанных в разделе 7 ТУ16-2013 ИЕАЛ.432553.009ТУ. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	На изделие должен быть представлен оригинал сертификата соответствия.




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка производится одной партией. Срок поставки не позднее 22.09.2014 года.
В комплект поставки входит:

1. Фототиристор ТФИ193-2500-42, 5 штук,
2. Диод Д193-2500-50, 6 штук,
3. Плата контроля ТМ 000262-37, 5 штук,
4. Плата снабберной цепи диода, 6 штук,
5. Плата драйвера 3-х канальная, 2 штуки,
6. Шпильки резьбовые М24, 12 штук.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель должен быть представлен в бумажном и электронном и  виде на русском  языке.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	 
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Тиристор ТФИ193-2500-42, эскиз
	10

	2
	Диод Д193-2500-50, эскиз
	11

	3
	Плата контроля фототиристора, черт. ТМ 000262-37СБ
	12

	4
	Плата снабберной цепи диода, черт. ТМ 000262-35СБ
	13

	5
	Плата драйвера трехканальная, черт. ДЖИЦ.687254.254СБ
	14


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	50% в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и предоставления обеспечения возврата аванса. Остальные 50% после подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму Договора должны входить: стоимость Продукции, 

НДС 18%, доставка до склада Покупателя: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект  техдокументации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	Начальная (максимальная) цена:       986 255,80  руб., в т. ч. НДС 18%


PAGE  
7

_1466239312.unknown

_1466239316.unknown

_1466239318.unknown

_1466239320.unknown

_1466239321.unknown

_1466239322.unknown

_1466239319.unknown

_1466239317.unknown

_1466239314.unknown

_1466239315.unknown

_1466239313.unknown

_1466239310.unknown

_1466239311.unknown

_1466239308.unknown

