ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

на право заключения договора на реконструкцию водопровода Ду 150 мм
от здания №400 на 8-ой промплощадке до ПГ-6 базы оборудования
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

1. Форма процедуры закупки: открытый запрос предложений в электронной форме
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а.
3. Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор», 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика).
4. Контактное лицо: Михалёв Александр Анатольевич
Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  (по московскому времени)
Телефон/факс: (34342) 3-70-29 / 2-65-01 (факс с пометкой «для Михалёва»)
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.ru (с пометкой «для Михалёва») 
5. Предмет договора: реконструкция водопровода Ду 150 мм от здания №400 на 8-ой промплощадке до ПГ-6 базы оборудования для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
6. Состав и объем работ:
Реконструкция водопровода Ду 150 мм от здания №400 на 8-ой промплощадке до ПГ-6 базы оборудования для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»:
Реконструкция участка наружного водопровода от ПГ-25 у здания №400 (промплощадка №8) до ПГ-6 у здания №359 (база оборудования), с использованием трассы и отметок существующего водопровода: замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, стальной и ч/в труб ДУ 150 мм. Замена участков водопровода по 3-4 метра отходящих от реконструируемого. Замена на базе оборудования участков водопровода ДУ 100 мм до зданий №№ 364, 359, 359А, замена на 8-ой промплощадке участков водопровода ДУ 100 мм до зданий №№ 400, 400А. Использование для реконструкции водопровода следующих материалов: запорная арматура марки «HAWLE» (вариант безколодезной установки), гидранты пожарные марки Krammer DUO GOST (вариант безколодезной установки), полиэтиленовые трубы ПЭ100: Ø160 мм SDR17,6 толщина стенки 9,1 мм, Ø 110 мм SDR17,6 толщина стенки 6,3 мм,  Ø 63 мм SDR17,6 толщина стенки 3,6 мм, питьевая, ГОСТ 18599-2001). Демонтаж существующих водопроводных колодцев.
6.1. Замена стальной и ч/в трубы ДУ 150 мм на полиэтиленовую Ø160 мм протяжённостью 710 м на участке от ПГ-25 у здания №400 (8-я промплощадка) до ПГ-1 (база оборудования). Замена на этом участке существующей арматуры, замена по 3-4 метра вводных трубопроводов к зданиям согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 150 мм – 13 шт., задвижки Ø 100 мм – 6 шт., задвижки Ø 50 мм – 1 шт., пожарные гидранты – 5 шт. Трубы Ø 110 мм – 95 метров, Ø 63 мм – 4 метра.
6.2. Замена стальной и ч/в трубы ДУ 150 мм на полиэтиленовую Ø160 мм протяжённостью 945 м на участке от ПГ-1 (базы оборудования) до ПГ-6 (базы оборудования) и до водопроводного колодца за железнодорожными путями между базой снабжения и базой оборудования. Замена на этом участке существующей арматуры и участков водопровода Ø 100 мм к зданиям базы оборудования №№ 364, 359, 359А согласно приложенной схемы:
задвижки Ø 150 мм – 7 шт., задвижки Ø 100 мм – 4 шт., пожарные гидранты – 5 шт. Трубы Ø 110мм – 140 метров.
Дополнительные условия

1. Проект производства работ, согласовывается и утверждается в установленном порядке.

2. Строительные материалы, арматуру поставляет подрядчик.

3. Для производства монтажных работ заказчик отключает водопроводную сеть участками по заявкам подрядчика.
4. Нарушенное благоустройство после замены трубопроводов восстанавливается подрядчиком, что необходимо предусмотреть сметой (грубая планировка и отсыпка щебнем дорог и тротуаров).
5. Курирование работ обеспечивает начальник участка и тех. бюро цеха 008.
6. После представления проекта производства работ и сметы заказчик оформляет разрешение на производство работ и предоставляет выкопировку из генплана.
7. Приёмка выполненных работ производится рабочей комиссией из представителей заказчика и подрядчика с предоставлением исполнительной документации и актов на скрытые работы.
7. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, 6а, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
8. Начальная (максимальная) цена договора: 8 451 593 руб. (Восемь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто три рубля 00 копеек) без НДС, НДС – 1 521 286, 74 руб., всего – 9 972 879, 74 руб. (Девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят девять рублей 74 копейки) с НДС 18%.
Цена договора включает в себя все расходы Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором (в т.ч. расходы на подготовку и охрану строительной площадки, перевозку, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, стоимость материалов, стоимость доставки оборудования до Объекта, испытаний, на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, обязательные платежи и прочие затраты, необходимые при исполнении Договора).
В цену Договора включены все работы, необходимые для полного исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, а так же  работы, не детализированные в настоящем Договоре, но необходимые для качественного выполнения работ.
9. Форма, сроки и порядок оплаты работ: по условиям договора.
10. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений: не требуется.
11. Срок выполнения работ: с 16.07.2012 г. по 20.12.2012 г.
12. Официальный сайт сети Интернет, на котором размещена документация о проведении запроса предложений в электронном виде:

Документация по проведению запроса предложений размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru. Доступ к документации по проведению запроса предложений предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений и в течение всего срока подачи заявок о подаче Предложений.
13. Срок окончания подачи Предложений:
«10» июля 2012 г. 6:00 (по московскому времени).
14. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам о подаче Предложений:
«10» июля 2012 г. 6:00 (по московскому времени).
15. Место и дата рассмотрения заявок о подаче Предложения:
624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика;

рассмотрение заявок о подаче Предложений состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru «10» июля 2012 г. 12:00 (по московскому времени).
16. Место и дата подведения итогов запроса предложений: 
624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, здание № 6/9, (отдел главного энергетика), кабинет главного энергетика;

подведение итогов запроса предложений состоится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru не позднее «12» июля 2012 г.
17. Возможность проведения процедуры переторжки: без переторжки.
18. Предоставляемые преференции: не предоставляются.
Настоящее извещение о проведении открытого запроса предложений не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.
Организатор размещения заказа вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений на любом этапе не неся никакой ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
Остальные и более подробные условия открытого запроса предложений содержатся в документации по проведению запроса предложений.
























































































































































































































































































































