Приложение №5 к Договору

Техническое задание

на поставку линейного ввода конденсаторного типа ГКЛП III-90-126/2000 или эквивалента с внутренней RIP-изоляцией и высоковольтного ввода ГКВП III-90-126/2000 или эквивалента

I Линейный ввод конденсаторного типа ГКЛП III-90-126/2000 
или эквивалент с внутренней RIP-изоляцией

# 1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Линейный ввод конденсаторного типа ГКЛП III-90-126/2000 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент») с внутренней RIP-изоляцией или эквивалент.

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Линейный ввод конденсаторного типа ГКЛП III-90-126/2000 с внутренней RIP-изоляцией.

Высоковольтные вводы являются конструктивным элементом трансформаторов, шунтирующих реакторов, масляных выключателей, комплектных элегазовых распределительных устройств (КРУЭ), а также применяются как самостоятельный элемент в закрытых распределительных устройствах.

2.2.	Основной комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линейный ввод конденсаторного типа ГКЛП III-90-126/2000 с внутренней RIP-изоляцией. | шт. | 12 |

3.	Основные технические характеристики:

| Наименование (характеристики) параметров | Значение параметров |
| --- | --- |
| Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц, кВ | 126 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное, кВ | 73 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР), кВ | 126 |
| Уровень ЧР, пКл | <10 |
| Напряжение испытательное 50 Гц, 1 мин., кВ | 230 |
| Напряжение испытательное грозового импульса полной волны 1,2/50мкс, кВ | 550 |
| Номинальный ток, А | 2000 |
| Ток термической стойкости в течение 2с Ith, кА | 50 |
| Ток динамической стойкости Id, кА | 135 |
| Разрядное расстояние (верх/низ), мм | 1045/1045 |
| Длина пути утечки min, мм | 3150 |
| Температура окружающей среды, °С | -60 ÷ +55 |
| Угол установки, град. | 90 |
| Испытательная консольная нагрузка, Н | 4000 |
| Масса, расчетная, кг | 170 |

2.4.	Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ 10693-81. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5.	Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6.	Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не ранее 2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения №1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

4.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 5.	Требования к обслуживанию товара

5.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 6.	Требования к месту поставки товара

6.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 7.	Требования к качеству поставляемого товара

7.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

7.2.	Выполнением условий по качеству поставляемого товара должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

7.3.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

II Высоковольтный ввод ГКВП III-90-126/2000 или эквивалент

# 1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Высоковольтный ввод ГКВП III-90-126/2000 (здесь и далее читать со словами «или эквивалент»)

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Высоковольтный ввод ГКВП III-90-126/2000

2.2.	Основной комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Высоковольтный ввод ГКВПIII-90-126/2000 | шт. | 6 |

2.3.	Основные технические характеристики высоковольтного ввода ГКВПIII-90-126/2000:

| Наименование параметра | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Напряжение наибольшее рабочее 50 Гц | кВ | 126 |
| Напряжение наибольшее рабочее фазное |  | 73 |
| Напряжение испытательное для частичных разрядов (ЧР) |  | 126 |
| Уровень ЧР | пКл | ≤ 10 |
| Напряжение испытательное 50 Гц, 1мин. | кВ | 230 |
| Напряжение испытанное грозового импульса полной волны 1,2/50 мкс |  | 550 |
| Номинальный ток | А | 2000 |
| Максимальный ток Imax | А | 2000 |
| Сечение проводника при Imax | мм2 | 960 |
| Ток термической стойкости в течении 3с Ith | кА | 50 |
| Ток динамической стойкости Id | кА | 125 |
| Разрядное расстояние | мм | 1050 |
| Длина пути утечки min | мм | 3150 |
| Температура окружающей среды | 0С | -60 ÷+55 |
| Угол установки | град. | 0…90 |
| Испытательная консольная нагрузка | Н | 2500 |
| Размер под установку трансформаторов тока | мм | 500 |

2.4.	Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ Р52565-2006, ГОСТ 1516.3-96. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5.	Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя, опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6.	Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения №1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

4.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 5.	Требования к обслуживанию товара

5.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 6.	Требования к месту поставки товара

6.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 7.	Требования к качеству поставляемого товара

7.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

7.2.	Выполнением условий по качеству поставляемого товара должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

7.3.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.