ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X 750VA /500W, Input 230V/Output 230V SUA750I  (или эквивалент)
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Максимальная выходная мощность 500 Ватт / 750 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности 500 Ватт / 750 ВА

Номинальное выходное напряжение 230V

Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц

Топология линейно-интерактивный

Тип формы напряжения :Синусоидальный сигнал

Выходные соединения   (6) IEC 320 C13, (2) IEC Jumpers

Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

 Тип входного соединения IEC-320-C14 inlet

Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В

Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 151 - 302В

Тип батареи:

 Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Типовое время перезарядки  менее 3 часа

Количество сменных комплектов батарей 1

Время  автономной работы при полной нагрузке 4,8 мин.

КПД при полной нагрузке  96.3%

Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, Разъем SmartSlot, USB

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - 1

Панель управления  Светодиодный дисплей 

Звуковой сигнал:

· Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов;
· особый сигнал исчерпания заряда батарей;

· возможность задания задержек
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 340 джоулей

Высота  не более 15,7 см.

Ширина  не более 13,7 см.

Глубина  не более36,1 см.

Вес  не более13.18 Кг
	Не менее

24 месяцев
	60
	шт.

	2
	ИБП серии Back-UPS Pro

APC Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V) BR900GL 
(или эквивалент)
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Выход:

· Максимальная выходная мощность 540 Ватт
 / 900 ВА

· Максимальное задаваемое значение мощности 540 Ватт
 / 900 ВА

· Номинальное выходное напряжение 230V
Эффективность под полной нагрузкой не менее 98.6%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0, 1

Пик-фактор 03:01

Топология линейно-интерактивный

Тип формы напряжения Ступeнчатая аппроксимация синусоиды

Выходные соединения:
(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
IEC 320 C13

(4) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
IEC 320 C13

(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)


КПД при половине нагрузки не менее 97.6%

Байпас: должен быть встроенный байпас

Входной:

· Номинальное входное напряжение 230V
· Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения:

· IEC-320 C14


Диапазон входного напряжения при работе от сети 176 - 294В

Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 156 - 300В

Максимальный входной ток не более 8A
Номинал входного автоматического предохранителя не более 10  A
Батарея и продолжительность автономной работы:

Тип батареи: 
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Типовое время перезарядки не более 8 часов

Сменный комплект батарей APCRBC123

Количество сменных комплектов батарей 1
	Не менее

24 месяцев
	56
	шт.

	3
	BK500EI Источник бесперебойного электропитания APC BACK-UPS CS 500VA USB/SERIAL 230V
 (или эквивалент)
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Мощность (ВА):
Не менее 500 ВA
Тип:
back
Розетки с батарейной поддержкой:
IEC320: 3 шт.

Выходные розетки типа IEC320, байпасные, с фильтрацией:
1

Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый:
Не более 300 Дж

Интерфейс RS-232:
должен быть
Интерфейс USB:
должен быть
Защита телефона (порт RJ-11):
должна быть
Защита сети (порт RJ-45):
должен быть
Время заряда, около:
Не мене 6 ч

Размеры (ШхВхГ):
Не более 91 х 284 мм х 165

Вес:
Не более 6.32 кг
	Не менее

24 месяцев
	4
	шт.

	4
	Smart-UPS On-Line

APC Smart-UPS RT 5000VA 230V

(или эквивалент)
	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Выход:
Максимальная выходная мощность 3500 Ватт
 / 5000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности 3500 Ватт
 / 5000 ВА

Номинальное выходное напряжение 230V
Надпись об уровне выходного напряжения 
Возможность конфигурирования для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

Эффективность под полной нагрузкой не менее 92.0%

Искажения формы выходного напряжения менее 3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0, 1

Другие выходные напряжения 220, 240

Пик-фактор 03:01

Топология Двойное преобразование

Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

(8) IEC 320 C13
IEC 320 C13

(2) IEC 320 C19
IEC 320 C19

(4) IEC Jumpers


Должен быть байпас:  Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Входной

Номинальное входное напряжение 230V
Входная частота 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения

Hard Wire 3-wire


Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 280В

Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения 100 - 280В

Другие значения входного напряжения 220, 240

Тип батареи:

· Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· защита от утечек.
Предварительно установленные батареи 2

Типовое время перезарядки не более 2.5 часов

Сменный комплект батарей RBC44

Количество сменных комплектов батарей 1

Должны быть: коммуникационные средства и средства администрирования,
интерфейсный порт RJ-45 10/100 Base-T, последовательный порт RJ-45, SmartSlot

Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631

Панель управления должна быть:

· Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): 
· On Battery (работы от батарей): 
· Replace Battery (необходимости замены батареи): 
· Overload (перегрузки) : 

· Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)

· Должен быть звуковой сигнал:

· Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов; 
· особый сигнал исчерпания заряда батарей; 
· непрерывный сигнал перегрузки.
Должно быть аварийное отключение питания (EPO) 

Должна быть защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска должен быть 555J джоулей

Фильтрация:

· Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр ;

· амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE; 
· ограничение всплеска напряжения без временной задержки ; 
· соответствие требованиям UL 1449

Физические

Максимальная высота не более 432.00 мм
Максимальная ширина не более 130.00 мм
Максимальная глубина не более 660.00 мм
Высота аппаратурной стойки 3 юнит

Масса нетто не более 54.55 кг
 Рабочий диапазон параметров окружающей среды 0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95% no%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря от 0  до 3000 метров
Температура хранения , не менее от -15°C до +45 °C

Относительная влажность хранения от 0 до 95% no%

Высота над уровнем моря хранения от 0 до 15000 метров
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства не более 55.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети не более 1057.00 BTU/час
	Не менее

24 месяцев
	1
	шт.

	5
	Дополнительное оборудование для Smart-UPS
APC Smart-UPS RT 3/5/6KVA Input/Output Hardwire Kit
Модель:   SURT007 (или эквивалент)
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:
Масса нетто  не более 0.56 кг
Максимальная высота,   не более 122.00 мм
Максимальная ширина, не более 198.00 мм
Максимальная глубина, не более 43.00 мм
Масса брутто, не более 0.82 кг
Высота в упаковке, не более 137.00 мм
Ширина в упаковке, не более 259.00 мм
Глубина в упаковке, не более 188.00 мм
Экологические характеристики:
· Должно быть соответствие RoHS
	Не менее

24 месяцев
	1
	шт.

	6
	Дополнительная плата Dry Contact I/O SmartSlot Card АР9613
 (или эквивалент)
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛАТА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ДАННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ:

Взаимодействие ввода и вывода  Включение поддержки взаимодействия между событиями устройств (ввод) и управляющими действиями (вывод)

Совместимость с ИБП с поддержкой разъема SmartSlot  Совместимость со всеми ИБП с разъемами SmartSlot

4 настраиваемых входных контакта  Мониторинг внешних устройств для запуска действий (например, уведомления или изменения состояния выходного реле с настраиваемой задержкой)

Средство ввода-вывода на сухих контактах (приобретается отдельно)  Каждое дополнительное устройство с сухими контактами ввода-вывода увеличивает число входных контактов на 2 и выходных реле на 1

Возможность расширения портов ввода и вывода  Поддержка датчика температуры, датчика температуры и влажности и дополнительного устройства ввода-вывода на сухих контактах

6 настраиваемых выходных реле  Запуск действий на внешних устройствах (возможно, с настраиваемой задержкой) в ответ на изменение состояния ИБП или входных контактов.

Физические

Масса нетто, не более 0.21 кг
Максимальная высота, не более 38.00 мм
Максимальная ширина, не более 121.00 мм
Максимальная глубина, не более 114.00 мм
 Рабочий диапазон параметров окружающей среды от 0 до 40 °C

Температура хранения от -15 до +65 °C

Рабочий диапазон относительной влажности от 0 до 95%

Относительная влажность хранения  от 0 до 95%

Рабочий диапазон высоты над уровнем моря от 0 до 3000 метры

Высота над уровнем моря хранения от 0 до 15000 метры

Соответствие:
· Соответствие требованиям EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6, FCC Part 15 Class A

Экологические характеристики:
· Должно быть соответствие RoHS 
	Не менее

24 месяцев
	1
	шт.


             Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). 
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы  Поставщика на доставку товара на склад Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Описание и паспорта на русском языке. 
        7. Место поставки продукции:
РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.

        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора. 

Окончание поставки – в течение 5 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________Г.Б. Ручкина
