ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку контейнерной дизельной электростанции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка контейнерной дизельной электростанции для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Контейнерная дизельная электро-станция ЭД100Т400-2РК или эквивалент


	Контейнерная дизельная электростанция (ДЭС) предназначена для резервного электропитания объекта, относящегося к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должна состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер на 2-х осном шасси.

1. Технические характеристики и состав ДЭС.

Мощность*, не менее

кВА

130

Напряжение
В

400

Частота тока

Гц

50

Коэффициент мощности

0,8

Объем расходного и дополнительного топливных баков, не менее

л

из расчета непрерывной работы агрегата при полной нагрузке 24 часа

Расход топлива (при 100% нагрузке), не более

л/час

30,8

Уровень шума (10 м), не более 
дБ
80

Двигатель

дизельный

Частота вращения коленвала

об/мин

1500

Регулятор оборотов

-

прецизионный электронный
Система охлаждения

жидкостная

Подогреватель охлаждающей жидкости

-

электрический

Расход масла на угар (от расхода топлива)

%

1,0

Система электрозапуска

стартерная

АКБ

В

24

Степень защиты

IP 23

Регулятор напряжения

автоматический
Габаритные размеры, не более

мм

  6000х2400х 3500

Масса электростанции, не более

кг

 6000

* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.

1.1. Состав электростанции:

1.1. Всепогодный низкотемпературный контейнер на 2-х осном шасси и выносной Щит управления агрегатом и АВР.
1.2. ДГ в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

1.2.1. Дизель 

тип 

четырехтактный, 130003ED-S/DEDA
DEUTZ или аналог

число цилиндров, расположение

8, рядный

тип охлаждения

жидкостное

частота вращения
об/мин
1500

моторесурс до первой переборки

м/ч
20000 

1.2.2. Генератор                                                                                                

тип

синхронный с самовозбуждением, 

MECCALTE или аналог

мощность

кВА

120

напряжение
В

400

частота

Гц
50

род тока

переменный трехфазный

режим нейтрали

глухозаземленный

2.
Технические требования к ДЭС.

2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
1. 2.1.1. ДЭС по 2-й степени автоматизации,  должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемой нагрузки при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети, или выходе за установленные пределы напряжения питающей сети. Система автоматики на основе специализированных контроллеров обеспечивает контроль электрических параметров питающей сети и состояния комплектно поставляемого выносного Щита управления агрегатом и АВР,  запуск АД и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на резервируемую нагрузку - I компл.
    После восстановления параметров питающей (магистральной) сети ДЭС должна автоматически               выключиться и обеспечивать повторный запуск.

2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов.

3. Конструкция ДЭС

3.1. Все оборудование  ДЭС должно размещаться  во всепогодном низкотемпературном  из сэндвич панелей контейнере с габаритными размерами 4500х2400х2280 мм, на 2-х осном шасси с прицепным устройством, включая автоматизированную ДЭС с топливными баками, шкафами управления и выносным  щитом управления агрегатом и АВР на резервируемую нагрузку,  а также устройства и системы, поддерживающие функционирование  электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. ДЭС должна иметь технологический отсек - гермоввод с кабельными разъемами и комплектом оконеченных разъемами кабельных перемычек к стыковочному щиту ( 2 шт).
3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь электронную систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 

3.3. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

3.4. Требования к контейнеру.

3.4.1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию на 2-х осном шасси, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование ДЭС, позволяющую производить транспортировку ДЭС автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 

3.4.2. Запрещается использование в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

3.4.3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем.  

3.4.4. ДЭС должна иметь:

- устройство подключения внешних кабелей: технологический отсек - гермоввод с кабельными разъемами и комплектом кабельных перемычек к стыковочному щиту ;

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение с аккумуляторами, включающееся автоматически при пропадании напряжения питания рабочего освещения; 

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;
- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического газового пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего вещества;
- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб)  двигателя ДЭС.
3.5. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС.

3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудовать ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива во встроенный бак с датчиками уровня топлива.

3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

3.9. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и вспомогательной автоматики – при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата;

- системой закачки дизельного топлива.

3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

3.11. ДЭС должна быть укомплектована : 

 - системой  газового пожаротушения;
 - огнетушителем  ОУ-2 или аналог – 2шт.;

 - комплектом  ЗИП – 1шт.;

 - комплектом оконеченных разъемами кабельных перемычек к стыковочным  щитам с ответными блочными муфтами (разъемами) для линий: 

           1) силовым  выходом  генераторного питания под магистральный кабель 4х95 мм2;

                  2) системой  управления выносного ЩУ агрегатом и АВР и питания собственных нужд под        

                магистральный кабель 19х2,5 мм2;
             3) пожаро-охранной и дистанционной сигнализацией под магистральный кабель 10х2х0,5 мм2;

          4) заземлением.
4. Требования к автоматизации.

4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;

- автоматическое газовое пожаротушение;
- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

4.2. Выносной Щит управления агрегатом и АВР ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- ДГ: работает/не работает

- автомат генератора:  вкл./откл.

- контактор резерва: вкл/откл.

5. Требования к составу и содержанию документации.

5.1. Комплект документации должен быть на русском языке и содержать:

Руководство по эксплуатации (РЭ)  на ДЭС, включающее карту применяемых масел и смазок, электрические принципиальные схемы всех систем и оборудования и указания о порядке, содержанию и правилах выполнения ТО.

Формуляры, паспорта и  этикетки на составные части.
Исполнительную документацию на систему охранно-пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения с приложением копии лицензии предприятия, осуществлявшего монтаж этого оборудования и копий сертификатов соответствия на комплектующие изделия.
5.2. Копии сертификатов соответствия на  контейнерную ДЭС, шкафы управления.

6. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонта.

6.1. Конструкция и все составные части ДЭС должны обеспечивать возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе.    

6.2. Виды технического обслуживания:
техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня;
ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации.

6.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС.    

6.4. ДЭС должна иметь стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования.

6.5. ДЭС должна иметь комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта.

7.  Требования по сертификации и лицензированию.


7.1. Контейнерная ДЭС в целом, ДЭС, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического газового пожаротушения должны иметь  действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р. В сертификатах на ДЭС, шкафы управления должен быть указан производитель оборудования и номер Технических условий (ТУ), соответствующих ГОСТ РФ.

 7.2. Монтаж системы автоматического газового пожаротушения должен выполняться организацией, имеющей соответствующую лицензию.

8. Требования по безопасности.

8.1. Все оборудование, входящее  в состав ДЭС, должно отвечать действующим нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ13822-82.

8.2. Конструкция ДЭС должна соответствовать требованиям степени защиты IP 23 по ГОСТ 14254-80. 

8.3.Цепи питания вспомогательного оборудования напряжением 230В должны быть защищены автоматическими выключателями.

8.4. ДЭС должна быть оборудована пожарно-предупредительной сигнализацией и  системой автоматического пожаротушения. 
8.5. В эксплуатационной документации должны быть отражены особенности и основные правила обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, при транспортировке и хранении.

9. Транспортирование и хранение.

9.1. Все составные части ДЭС должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

9.2. ДЭС должна поставляться готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускать ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки.

9.3. ДЭС должна быть опломбирована производителем.

10. Гарантии.

10.1. Производитель (поставщик) должен гарантировать:
- соответствие параметров и характеристик ДЭС требованиям нормативных документов;

- надёжную безаварийную работу ДЭС при соблюдении условий и правил транспортирования и хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации;

- безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока эксплуатации или гарантийной наработки, если будет доказано, что недостатки оборудования или сборочных единиц, по причине которых произошли отказы в работе изделия, возникли до передачи оборудования Заказчику, или вследствие некачественного изготовления оборудования и сборочных единиц или использования при изготовлении некачественных конструкционных материалов.

10.2. Для генераторных установок, предназначенных для резервного энергоснабжения, гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийная наработка-1500 мото-часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

10.3. Гарантии на покупные комплектующие изделия устанавливаются государственными стандартами или их техническими условиями.


	Не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка-1000 мото-часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
	1
	 к-т


1. Порядок формирования цены
Цена предлагаемого к поставке Оборудования должна быть указана в Рублях РФ с учетом НДС 18% и должна включать  доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, ввод в эксплуатацию оборудования на объекте*, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.  
* - ввод в эксплуатацию оборудования на объекте включает в себя, в том числе монтажные и пуско-наладочные работы изделия на объекте, обучение персонала. 
       2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       3. Место поставки продукции и условия допуска:
       Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14. Доставка продукции осуществляется по адресу нахождения Покупателя за счет Поставщика. Погрузочные работы осуществляются за счет Поставщика.
       4. Сроки поставки продукции:
 Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): не позднее 60 дней от даты подписания договора.
