| Наименование | Характеристики | Кол-во(м) | Цена (руб.) с НДС | Сумма(руб.) с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабель силовой ВВГ-нг 4х240 | Номинальное переменное напряжение 1 кВ частотой 50 Гц Испытательное переменное напряжение 3,5 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 10 мин Длительно допустимая токовая нагрузка 464 А на воздухе, 435 А в земле Допустимый ток односекундного КЗ 26,80 кА Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 7 МОм·км Строительная длина не менее 200 м Маломеры в партии не более 10% кусками от 50 м Допустимая температура нагрева жил 70 °C Максимальная температура нагрева жил 80 °C при перегрузке, 160 °C при токе КЗ Минимальный радиус изгиба 7,5 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −50...+50 °C Срок службы не менее 30 лет с даты изготовления Тип жилы : МЕДЬ Материал изоляции : ПВХ Наличие экрана : НЕТ Материал оболочки : ПВХ Бронирование : НЕТ 1. Четыре медных токопроводящих жилы с площадью поперечного сечения 240 мм2 Минимальное число проволок (круглая) жила 34шт Диаметр жилы (макс.) 19,2мм Электрическое сопротивление 1 км жилы при температуре 20 °С 0,0754Ом Масса меди в 1 метре жилы 2,115кг 2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) Номинальная толщина изоляции 2,2мм Минимальная толщина изоляции 1,88мм Сопротивление изоляции 3,6МОм 3. Заполнение из ПВХ пластиката пониженной горючести - для придания кабелю практически круглой формы внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены.4. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести Номинальная толщина внутренней оболочки 1,4мм Минимальная толщина внутренней оболочки 0,7мм 5. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести Толщина наружной оболочки 2,3мм | 2100 | 13000,00 | 27300000,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 27300000,00 |

Условия оплаты: Оплата Товара  производится Покупателем по факту поставки товара на склад Покупателя, не позднее 2(Двух) банковских дней с даты  выставления Поставщиком счета на оплату Товара.

Сроки поставки Товар должен быть поставлен Покупателю не позднее 120 (Сто двадцать) календарных дней со дня подписания Договора поставки.

Генеральный директор                                                           Генеральный директор

ООО «Аркада-Строй»                                                             «                             »

_________________________/Комиссаров С.П./        ________________________/                /

М.П.                                                                                         М.П.