ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ

Предмет закупки:

Оказание услуг по размещению оборудования
резервного Центра обработки данных

Москва

2014
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,

для закупки которых применяется настоящее типовое техническое задание

| Код | Вид услуги |
| --- | --- |
| 7200000 | Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров |

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги размещения оборудования резервного Центра обработки данных

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

## Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Размещение оборудования резервного Центра обработки данных (РЦОД) состоит из следующего набора услуг: - Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования (далее – Оборудование) Заказчика, смонтированного в специальные стойки, на территории Центра обработки данных Исполнителя (далее – ЦОД Исполнителя), и обеспечение условий для функционирования Оборудования Заказчика на территории ЦОД Исполнителя; - Организация выделенных линий связи по оптическому волокну.

## Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Целью проведения закупочной процедуры является определение Исполнителя для оказания услуг по размещению оборудования РЦОД. - Данное техническое задание описывает требования к услугам размещения оборудования РЦОД, требования к ЦОД Исполнителя и персоналу Исполнителя. - Размещение Оборудование Заказчика, смонтированного в специальные стойки, на территории ЦОД Исполнителя, и обеспечение условий для функционирования Оборудования Заказчика на территории ЦОД Исполнителя включает в себя: - Исполнитель размещает Оборудование Заказчика, смонтированное в специальные стойки, в ЦОД Исполнителя; - Исполнитель подключает Оборудование Заказчика к сети электроснабжения; - Исполнитель обеспечивает бесперебойное функционирование всех инженерных систем ЦОД Исполнителя, необходимых для функционирования Оборудования Заказчика, в том числе: системы электроснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, системы пожаротушения, системы видеонаблюдения и контроля доступа в ЦОД Исполнителя; - Исполнитель осуществляет погрузку, разгрузку и перемещение Оборудования Заказчика на территории ЦОД Исполнителя. - Организация выделенных линий связи по оптическому волокну включает в себя: - Исполнитель организует выделенные линии связи по оптическому волокну или WDM-лямбды в оптическом волокне от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до оборудования Заказчика на ММТС-9; - Исполнитель организует выделенные линии связи по оптическому волокну или WDM-лямбды в оптическом волокне от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до ММТС-10; - Исполнитель организует выделенные линии связи по оптическому волокну от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя, до основного ЦОД (ОЦОД) Заказчика. - Для обеспечения взаимодействия с Заказчиком по вопросам, связанным с оказанием услуг, в соответствии с Регламентом взаимодействия сторон в процессе оказания услуг (см. Приложение №2 к Техническим требованиям) Исполнитель должен обеспечить работы службы поддержки Service Desk.

## Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

- Исполнитель должен предложить следующий объем услуг: - размещение Оборудование Заказчика, смонтированного в 14 (четырнадцать) специальных стоек, на территории ЦОД Исполнителя, и обеспечить условия для функционирования этого Оборудования на территории ЦОД Исполнителя. - 11 стоек мощностью 7 кВт; - 3 стойки мощностью 10 кВт. - Организация выделенных линий связи по оптическому волокну: - 2 (две) независимые свободные пары оптических волокон или 2 (две) пары WDM-лямбд в двух независимых оптических волокнах от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до оборудования Заказчика на ММТС-9; - 2 (две) независимые свободные пары оптических волокон или 2 (две) пары WDM-лямбд в двух независимых оптических волокнах от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до ММТС-10; - 2 (две) независимые свободные пары оптических волокон от Оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до ОЦОД Заказчика – 2 пары. - Технологические параметры оказываемых услуг перечислены в Соглашении об уровне предоставления услуг (см. Приложение №1 к Техническим требованиям). - Договор на оказание услуги должен быть заключен сроком на 5 лет с возможностью пересмотра стоимости услуг в сторону уменьшения в период действия договора по инициативе Заказчика и по согласованию с Исполнителем.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

## Подраздел 3.1 Общие требования

- В рамках оказания услуг по размещению Оборудования РЦОД должны быть решены следующие задачи: - Выделение стойко-мест для размещения стоек с Оборудованием; - Организация ограждения места размещения стоек с Оборудованием; - Организация выделенных линий связи по оптическому волокну или WDM-лямбд; - Организация необходимых перемычек для подключения выделенных волоконно-оптических линий связи к Оборудованию; - Организация электроснабжения Оборудования; - Обеспечение необходимых для эксплуатации Оборудования климатических условий; - Обеспечение физической безопасности Оборудования; - Погрузка/разгрузка Оборудования при завозе/вывозе Оборудования в/из ЦОД Исполнителя; - Транспортировка Оборудования по ЦОД Исполнителя до места размещения Оборудования в машинном зале; - Обеспечение функционирования службы Service Desk. - Привлечение соисполнителей возможно только по письменному согласованию с Заказчиком

## Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

- Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями данного Технического задания

## Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

- Исполнитель гарантирует соблюдение всех требований данного Технического задания и согласованных в заключаемом по результатам закупочной процедуры договоре условий в течение всего периода действия договора. В случае если согласованные в договоре параметры услуги нарушены по вине Исполнителя или привлекаемых Исполнителем по согласованию с Заказчиком третьих лиц, Исполнитель принимает все меры к восстановлению параметров услуги и производит перерасчет стоимости оказанных услуг.

## Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

- Исполнитель не должен разглашать никакую информацию, связанную с закупочной процедурой, полученную или обнаруженную в рамках данной закупочной процедуры третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка тендерного предложения. - Исполнитель обязуется подписать соглашение о конфиденциальности, использовать всю полученную им информацию (как устно, так и в письменной форме) от Заказчика только с целью подготовки предложения и обращаться с ней как с конфиденциальной информацией. - В случае, если для подготовки предложения Исполнителю необходимо привлечение соисполнителей, то Исполнитель обязан предварительно получить письменное одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя соблюдения условий конфиденциальности. - Заказчик принимает на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности информации, содержащейся в предложении, предоставляемой Исполнителем, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Требования законодательства РФ по охране труда и окружающей среды должны выполнятся на всех этапах оказания услуги. - Технические средства, используемые Исполнителем для оказания услуги, не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью обслуживающего персонала при условии соблюдения им правил ее эксплуатации.

## Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

- Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются

## Подраздел 3.7 Специальные требования

3.7.1. Общие требования к ЦОД Исполнителя: - ЦОД Исполнителя должен размещаться на расстоянии не более 20 (двадцати) километров по длине оптического волокна от ОЦОД, расположенного по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.16. - ЦОД Исполнителя должен размещаться на расстоянии не менее 5 (пяти) километров по прямой от ОЦОД Заказчика, расположенного по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.16. - ЦОД Исполнителя должен быть введен в эксплуатацию. - Исполнитель должен иметь действующий договор на электрическую мощность, обеспечивающую функционирование ЦОД Исполнителя. - ЦОД Исполнителя должен состоять из физически разделенных помещений машинного зала, помещения для ИБП, помещения для ДГУ, помещения системы пожаротушения, помещения дежурных администраторов. - Исполнитель должен гарантировать наличие рабочего пространства, вне машинного зала и технических помещений ЦОД Исполнителя, для выполнения работ по монтажу и техническому обслуживанию оборудования. Рабочее пространство должно быть оснащено стационарным телефоном, доступом в Интернет. - Исполнитель должен гарантировать наличие пространства для временного хранения оборудования, материалов, запасных частей инструмента и принадлежностей Заказчика. 3.7.2. Требования к правам собственности на объекты недвижимости - Объекты недвижимого имущества, составляющие ЦОД Исполнителя, должны находиться в частной собственности Исполнителя или быть арендованы Исполнителем у собственника объектов на условиях долгосрочной аренды. - Если объекты недвижимого имущества, составляющие ЦОД Исполнителя, являются частной собственностью Исполнителя, то: - Права собственности на землю и здания должны быть зарегистрированы и принадлежать Исполнителю. - Если объекты недвижимого имущества, составляющие ЦОД Исполнителя, арендованы Исполнителем, то: - права собственности на землю и здания, в котором располагается ЦОД Исполнителя, должны быть зарегистрированы и принадлежать Арендодателю; - срок окончания договора аренды между Арендодателем и Исполнителем не должен истекать ранее срока окончания оказания услуг; - досрочное прекращение действия (расторжение) договора аренды между Арендодателем и Исполнителем должно быть либо невозможно до срока окончания договора, либо Исполнитель должен иметь возможность уведомить Заказчика о досрочном прекращении оказания услуг не менее чем за 12 (двенадцать) месяцев до даты прекращения оказания услуг. 3.7.3. Требования к показателям надежности и доступности: - ЦОД Исполнителя должен соответствовать уровню TIER III Uptime Institute. - ЦОД Исполнителя должен обеспечивать доступность на уровне не менее 99,982% времени в год. - ЦОД Исполнителя должен обеспечивать возможность отключения или вывода на обслуживание любой системы, узла или компонента инфраструктуры с сохранением полной функциональности объекта в целом. 3.7.4. Требования к помещениям для размещения Оборудования: - Нагрузочная способность на перекрытия здания, в котором располагается ЦОД Исполнителя, должна составлять не менее 1200 кг на квадратный метр. - В помещении должны отсутствовать трубы теплоснабжения, водоснабжения, канализации. - Ширина дверных проемов должна быть не менее 1,6 м. - Высота дверных проемов должна быть не менее 2,5 м. - Высота потолка должна быть не менее 3,0 метра. - Не допускается наличие окон, выходящих на улицу. - Не допускается расположение помещений в подвале и на последнем этаже здания. - Слаботочная кабельная система должна соответствовать требованиям стандарта TIA/EIA–942 TIER III. - Система электроснабжения должна быть спроектирована и построена в соответствии с требованиями стандартам TIA/EIA–942 TIER III. - Магистральные трубы системы кондиционирования должны находиться в выделенных помещениях, отдельно от помещения для размещения оборудования, отдельно от электрощитов подачи электропитания. - Место, выделенное под размещение оборудования Заказчика, должно быть огорожено прочными ограждающими конструкциями с учетом размеров контролируемых зон, холодных и горячих коридоров, регламентированных эксплуатационной и технической документацией; дверь ограждения оборудована надёжными замками и приспособлениями под опечатывание. - Все стойки с Оборудованием Заказчика: - должны находится в одном помещении; - должны быть сгруппированы в одну группу; - не должны разделяться стойками с оборудованием третьих лиц; - не должны разделяться колоннами. 3.7.5. Требования к обеспечению погрузки, разгрузки, перемещению оборудования - В здании или на прилегающей территории ЦОД Исполнителя должна быть организована зона погрузки/разгрузки оборудования. - Зона погрузки/разгрузки должна позволять производить погрузку/разгрузку грузовых автомобилей с габаритами «Еврофуры». - Помещения и оборудование ЦОД Исполнителя должно обеспечивать возможность погрузки/разгрузки, перемещения и последующей установки в помещениях заполненных стоек или оборудования в специализированных стойках с массой до 1500 кг; - Исполнитель должен обеспечить в режиме 24х7х365: - возможность ввоза/вывоза Заказчиком оборудования и материалов на/с территории ЦОД Исполнителя; - погрузку/разгрузку оборудования и материалов Заказчика силами Исполнителя; - перемещение оборудования и материалов Заказчика по территории ЦОД Исполнителя силами Исполнителя. 3.7.6. Требования к телекоммуникационным ресурсам - В ЦОД Исполнителя должны присутствовать оптические вводы не менее 4-х (четырёх) российских операторов телекоммуникационных услуг. - Исполнитель не должен препятствовать «входу» в ЦОД Исполнителя других операторов телекоммуникационных услуг. - Исполнитель должен организовать не менее 2 (двух) независимых свободных пар «темных» одномодовых волокон или не менее 2 (двух) пар WDM-лямбд в двух независимых волокнах между ЦОД Исполнителя и московским коммутационным центром ММТС-9, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д.7. На ММТС-9 организовать перемычки до стойки Заказчика, расположенной в помещении 11.29Б, ряд 4, место 4. В ЦОД Исполнителя организовать перемычки до оборудования Заказчика. - Исполнитель должен организовать не менее 2 (двух) независимых свободных пар «темных» одномодовых волокон или не менее 2 (двух) пар WDM-лямбд между ЦОД Исполнителя и московским коммутационным центром ММТС-10, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 26. На ММТС-10 организовать необходимые перемычки. В ЦОД Исполнителя организовать перемычки до оборудования Заказчика - Исполнитель должен организовать не менее 2 (двух) независимых свободных пар «темных» одномодовых волокон между ЦОД Исполнителя и зданием, расположенным по адресу г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр.16, в котором находится ОЦОД Заказчика. В ЦОД Исполнителя организовать перемычку до оборудования Заказчика. В здании, где расположен ОЦОД Заказчика, организовать перемычку до оборудования Заказчика. Волокна должны иметь затухание не более 18 Дб на всей длине от оборудования Заказчика в ЦОД Исполнителя до оборудования ОЦОД Заказчика. Каналы, построенные с использованием данного волокна, должны обеспечивать задержку при обмене траффиком не более 5 мс. - Исполнитель должен организовать все требуемые оптические волокна в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания договора. 3.7.7. Требования к физической безопасности и доступу: - Исполнитель должен предпринять меры, исключающие любой несанкционированный доступ к Оборудованию Заказчика; - Исполнитель должен обеспечить ограждение стоек с Оборудованием Заказчика и предоставить свою систему контроля доступа. Исполнитель не должен вносить изменения в режим работы системы контроля доступа, без согласования с Заказчиком; - Должны предусматриваться процедуры периодического (не реже одного раза в сутки) контроля сохранности опечатывания ограждающей конструкции с занесением результатов проверки в журнал. - Вскрытие ограждающей конструкции допускается только уполномоченными лицами по спискам, утвержденным Заказчиком под роспись в соответствующем журнале учета вскрытия и сдачи под охрану. Кроме того, в списке уполномоченных лиц должны быть специально указаны лица, имеющие права на изменение аппаратной части, внос/вынос которой должен фиксироваться в соответствующем журнале учета. Для выполнения работ оперативного характера лицами, не включенными в указанный список, они могут допускаться по временному разрешению, подписанному ответственным должностным лицом Заказчика, только в сопровождении лиц, указанных в списке. - Должны быть предприняты меры, препятствующие несанкционированному вскрытию аппаратных шкафов со стойками оборудования Заказчика, которые должны быть опечатаны специально выделенной для этих целей печатью. - Место опечатывания (опломбирования) аппаратных шкафов должно быть таким, чтобы их можно было визуально контролировать, не вскрывая ограждающую конструкцию. - При необходимости доступ должен предоставляться: - персоналу Заказчика к расположенному в ЦОД Исполнителя Оборудованию Заказчика, в выделенные помещения и места хранения ЗИП для проведения монтажа и технического обслуживания; - в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, персоналу компаний, производящих монтаж и техническое обслуживание Оборудования Заказчика. - Доступ персонала Заказчика к расположенному в ЦОД Оборудованию должен предоставляться немедленно на основании заранее утвержденных списков и разработанного регламента без взимания платы в режиме 24х7х365; - ЦОД Исполнителя должен иметь контрольно-пропускной пункт при входе в здание ЦОД; - В здании, в котором находится ЦОД, должна постоянно присутствовать круглосуточная смена охраны. Центральная служба охраны должна осуществлять постоянный контроль периметра, проверку всех входящих посетителей, видеонаблюдение. В помещение службы охраны должен быть выведен пульт системы пожарного оповещения и управления эвакуацией сотрудников. - ЦОД Исполнителя должен иметь систему безопасности и автоматизированного контроля доступа с хранением истории доступа не менее 90 суток; - ЦОД Исполнителя должен иметь систему видеонаблюдения внутри и снаружи здания ЦОД с хранением информации с камер не менее 90 суток; - ЦОД Исполнителя должен иметь систему разграничения физического доступа в помещения ЦОД; - Исполнитель должен обеспечить контроль доступа со стороны охраны и дежурной смены, наличие регламента доступа; - Исполнитель должен обеспечить возможность установки дополнительных средств безопасности Заказчика; - Инженеры Исполнителя не должны иметь возможности получить доступ к Оборудованию Заказчика или кабельным трассам внутри ограждения при обслуживании Исполнителем инженерных систем ЦОД; - В ЦОД Исполнителя должна быть реализована схема зонирования по типам подсистем для исключения или минимизации доступа инженерных служб в помещения с Оборудованием Заказчика, в места временного хранения Оборудования Заказчика. - Устанавливаемый руководителем организации Исполнителя порядок охраны должен предусматривать периодический контроль технического состояния средств охранной и пожарной сигнализации и соблюдения режима охраны. Охранная сигнализация ЦОД Исполнителя должна быть связана со службой охраны здания или дежурным по организации Исполнителя. Исправность сигнализации должна периодически проверяться уполномоченными сотрудниками Заказчика совместно с представителем службы охраны или дежурным по организации с отметкой в соответствующих журналах. - Должно предусматриваться место (металлический шкаф) для хранения ключевых документов, нормативной и эксплуатационной документации Заказчика за внутренним ограждением выделенной площадки ЦОД. Установленный металлический шкаф (хранилище, сейф) должен быть оборудован внутренними замками с двумя экземплярами ключей и приспособлением для опечатывания. - Дубликаты ключей от металлического шкафа, аппаратных стоек и ограждающей конструкции должны храниться в сейфе администратора безопасности (дежурной службы охраны) организации Исполнителя в опечатанном пенале. - Исполнитель при обнаружении признаков, указывающих на возможное несанкционированное проникновение на площадку ЦОД или доступ к аппаратным шкафам с Оборудованием Заказчика посторонних лиц, должен немедленно сообщать о случившемся в отдел информационной безопасности Заказчика. Осмотр шкафов посторонними лицами не следует рассматривать как подозрение в несанкционированном доступе, если при этом исключалась возможность физического контакта с аппаратными средствами, находящимися внутри аппаратных стоек. 3.7.8. Требования к мониторингу инфраструктуры ЦОД Исполнителя: - Исполнитель должен обеспечить в режиме 24х7х365 мониторинг инфраструктуры и инженерных систем ЦОД Исполнителя; - Исполнитель должен обеспечить в режиме 24х7х365 дежурство специалистов, обслуживающих инфраструктуру и инженерные системы ЦОД. - Исполнитель должен использовать автоматизированную систему диспетчеризации и управления для сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования. - Исполнитель должен обеспечить оповещение в случае сбоя в работе инженерных систем ответственных работников Заказчика посредством электронной почты и SMS-сообщений. - Исполнитель должен обеспечить «горячую линию» в режиме 24х7х365 и формализованные процессы взаимодействия с Заказчиком. 3.7.9. Требования к электроснабжению: - Исполнитель должен обеспечить электроснабжение Оборудования Заказчика - 11 стоек из расчёта не менее 7 кВт на стойку. - 3 стойки из расчёта не менее 10 кВт на стойку. - Исполнитель должен обеспечить 2 (два) независимых ввода от разных электроподстанций. - ЦОД Исполнителя должен содержать: - систему бесперебойного электроснабжения (СБЭ); - систему гарантированного электроснабжения (СГЭ); - дизель-генераторные установки (ДГУ). - Для системы бесперебойного электроснабжения должно быть предусмотрено питание в нормальном режиме от двух независимых вводов и разных городских подстанций с устройством АВР, а при отсутствии напряжения на внешних вводах – от системы гарантированного электроснабжения. - ДГУ должны быть обеспечены запасом топлива на срок не менее 12-ти часов работы при полной нагрузке с возможностью дозаправки без прерывания работы. - ДГУ должны иметь возможность выполнения роли основного источника питания. - Исполнитель должен иметь действующий договор на поставку сезонного дизтоплива. - Исполнитель должен иметь либо действующий договор на обслуживание ДГУ, либо обслуживающий персонал в необходимом количестве и сертифицированный производителем для обслуживания ДГУ. 3.7.10. Требования к кондиционированию: - ЦОД Исполнителя должен содержать системы прецизионного кондиционирования. - Система кондиционирования должна быть подключена к системе гарантированного электроснабжения, с разделением питающей сети серверного и холодильного оборудования. - Система кондиционирования должна обеспечивать поддержание рабочей температуры в диапазоне от 19 до 26 градусов Цельсия и влажности от 40 до 60%, точку росы не более 15 градусов Цельсия. - Охлаждение оборудования должно осуществляться через отверстия в фальшполу или с использованием внутренних блоков межстоечного исполнения. - Должны быть организованы холодный и горячий коридоры. - Система кондиционирования должна обеспечивать возможность размещения и эксплуатации стоек с указанной в пп. 1 п 3.8.9 мощностью; - При пропадании внешнего питания, обеспечивать непрерывную подачу холодного воздуха в машинном зале в течении не менее 1 (одного) часа. 3.7.11. Требования к системе пожаротушения: - ЦОД Исполнителя должен содержать систему пожаротушения со световой и звуковой сигнализацией; - ЦОД Исполнителя должен содержать в помещениях для размещения оборудования датчики раннего обнаружения задымления (газоанализаторы); - Срабатывание системы пожаротушения не должно выводить из строя размещенное и не поврежденное пожаром оборудование. - Количество расчетных пожаров – не менее двух. Система пожаротушения должна обеспечивать возможность тушения любого защищаемого объема два раза подряд без необходимости промежуточного обслуживания и дозаправки. 3.7.12. Требования к предоставлению документации: - Исполнитель предоставляет Заказчику техническую документацию по инженерным системам и ИТ-инфраструктуре ЦОД Исполнителя, необходимую для размещения Оборудования Заказчика. - Исполнитель принимает участие в процессе согласования проектной документации Заказчика в части подключения Оборудования Заказчика к инженерным системам и ИТ-инфраструктуре ЦОД Исполнителя.

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

## Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Конечным результатом оказания услуг является: - Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с Техническим заданием.

## Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- Заказчик обеспечивает транспортировку Оборудования до погрузо-разгрузочной зоны ЦОД Исполнителя. - Разгрузка Оборудования обеспечивается Исполнителем, сверяются серийные номера и оформляется акт приёма-передачи Оборудования. - Внос и вынос оборудования на или с территории ЦОД Исполнителя и его транспортировка между зоной погрузки-разгрузки и местом размещения осуществляются силами Исполнителя. - Монтаж Оборудования выполняется силами Заказчика или силами приглашенной Заказчиком по договору третьей стороны. На период монтажа оформляется двухсторонний или трехсторонний акт передачи Оборудования в монтаж. - Факт начала оказания услуг фиксируется Актом начала оказания услуг. - Отчетным периодом оказания услуг является квартал. - В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента окончания отчетного периода Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период, и счет-фактуру (согласно п. 5.1. ст. 169 НК РФ).

## Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Документация (см. п. 3.7.2) передается на бумажных (два экземпляра) и на машинных носителях (CD¦DVD). Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях, должны быть представлены в форматах MS Office или Adobe Reader.

# РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
|  | ИБП | Источник бесперебойного питания |
|  | ЗИП | Запчасти, инструмент и принадлежности |
|  | ОЦОД | Основной центр обработки данных Заказчика |
|  | РЦОД | Резервный центр обработки данных Заказчика |
|  | СБЭ | Система бесперебойного электроснабжения |
|  | СГЭ | Система гарантированного электроснабжении |
|  | ЦОД | Центр обработки данных |
|  | CD | Compact Disk |
|  | DVD | Digital Versatile Disc |
|  | WDM | Wavelength Division Multiplexing |

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

| № п/п | Термин | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | ЦОД Исполнителя | Центр обработки данных, принадлежащий Исполнителю, включающий инженерную инфраструктуру, в том числе системы энергообеспечения, поддержания климата, вентиляции пожаротушения; телекоммуникационную инфраструктуру; информационную инфраструктуру; помещения машинного зала; вспомогательные технические помещения; помещения для хранения оборудования; бытовые помещения и помещения для размещения обслуживающего персонала. |
|  | ЦОД Заказчика | Центр обработки данных, принадлежащий Заказчику, включающий телекоммуникационную инфраструктуру; информационную инфраструктуру. |
|  | Service Desk | Служба поддержки, осуществляющая прием, регистрацию и обработку обращений клиентов при оказании услуг. |

Приложение №1
к Техническому заданию

№ _____ от __.__.2014

Соглашение об уровне обслуживания (SLA)

Оглавление

1.	Параметры предоставляемых Услуг	1

2.	Обработка запросов	3

3.	Устранение инцидентов	4

4.	Штрафные санкции:	5

- Параметры предоставляемых Услуг

  - Время предоставления каждой из Услуг указано в таблице Таблица 1:

Таблица 1 Время предоставления услуги

| № п/п | Услуга | Время предоставления |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика | 24х7х365 – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365(6) дней в году |
|  | Организация выделенных соединительных линий связи по оптическому волокну | 24х7х365 – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365(6) дней в году |

  - Доступность услуг. Коэффициент доступности

Коэффициент доступности определяется как отношение длительности времени доступности Услуги к общей длительности отчетного периода, в течение которого Услуга предоставлялась, выраженное в процентах и вычисленное по формуле:

A=M-UM

где M – общая длительность отчетного периода, U – суммарная длительность перерывов в оказании Услуги по вине Исполнителя за отчетный период, A – коэффициент доступности.

Таблица 2 Доступность услуг

| № п/п | Услуга | Коэффициент доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика | 99,982%. |
|  | Организация выделенных соединительных линий связи по оптическому волокну | 99,982%. |

  - Параметры услуги: «Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика» перечислены в таблице Таблица 3:

Таблица 3 Параметры услуги «Размещение серверного и телекоммуникационного оборудования Заказчика»

| № п/п | Метрика | Допустимое значение | Измерение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура в холодных коридорах машинных залов | 18°-22° | Система мониторинга Исполнителя |
|  | Влажность в залах | 40-60% | Система мониторинга Исполнителя |
|  | Напряжение на вводах электропитания | 215В-225В | Система мониторинга Исполнителя |
|  | Количество независимы лучей подвода электропитания | 2 | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Наличие систем защитного заземления и заземления технологического оборудования | Переходное сопротивление контактов между заземленными установками не выше 0,05 Ом, сопротивления изоляции элементов эл.сетей не менее 0,5 МОм (в соответствии с ПТЭЭП 2012г.) | Производятся аттестованной электролабораторией привлекаемой Заказчиком |
|  | Соотношение объема огнетушащего вещества к объему защищаемого помещения | 1/9,204 | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Наличие круглосуточной смены охраны в ЦОД | Не менее 2 сотрудников | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Наличие системы контроля учета доступа (СКУД) в ЦОД | 1 (на главном входе) + 1 (на входе в зал) | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Время питания клиентских стоек и информационной инфраструктуры ЦОД от источников бесперебойного питания (ИБП) | 6 минут | Система мониторинга Исполнителя |
|  | Время питания клиентских стоек и информационной инфраструктуры ЦОД от дизель-генераторных установок (ДГУ) | Не ограничено (при отсутствии питания по обоим лучам) | - |
|  | Физический доступ к оборудованию | 24х7х365 | - |

  - Параметры услуги «Организация выделенных соединительных линий связи по оптическому волокну» перечислены в таблице Таблица 4.

Таблица 4 Параметры услуги «Организация 	выделенных соединительных линий связи по оптическому волокну»

| № п/п | Метрика | Допустимое значение | Измерение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доступные длины волн для передачи | 1528 – 1564 нм DWDM C-band (каналы с 17 по 61) | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Длина волны отсечки в кабеле, не более | 1450 нм | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Максимально допустимое общее затухание сигнала в соединительной линии, не более | 18 Дб | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |
|  | Общая протяженность соединительной линии, не более1 | 20 км | Определяется на этапе инсталляции (не меняется в процессе оказания услуг) |

- Обработка запросов

  - Классификация и приоритезация запросов.

| № п/п | Классификация | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Запрос на обслуживание | Приоритет 4 | Зафиксированная потребность Заказчика в обслуживании в рамках предоставляемых ему услуг (определённых в SLA или описанных в спецификации для Заказчика) или компонент, их образующих, не связанное со сбоем или отказом в IT-инфраструктуре. |
|  | Запрос на изменение | Приоритет 5 | Запрос, приводящий к изменению состава и/или объема услуг, определённых в SLA или описанных в спецификации для Заказчика. |
|  | Запрос на предоставление информации | Приоритет 6 | Запрос на предоставление информации по услуге, включая отчёты по объёму трафика, сервисные отчёты, отчёты по мониторингу и т.д. |
|  | Запрос на предоставление физического доступа | Приоритет 2 | Запрос на срочный физический доступ к оборудованию размещенному в ЦОД Исполнителя |
|  |  | Приоритет 4 | Запрос на плановый физический доступ к оборудованию размещенному в ЦОД Исполнителя |

  - Обработка запросов:

| № п/п | Категория | Приоритет | Обработка | Время реакции на запрос | Максимальное время решения запроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запрос на обслуживание | Приоритет 4 | В рабочие часы | 20 | Не более 12 часов |
|  | Запрос на изменение | Приоритет 5 | В рабочие часы | 20 | Не более 16 часов |
|  | Запрос на предоставление информации | Приоритет 6 | В рабочие часы | 20 | Не более 40 часов |
|  | Запрос на предоставление физического доступа | Приоритет 2 | Круглосуточно | 20 | Не более 1 час |
|  |  | Приоритет 4 | Круглосуточно | 20 | Не более 12 часов |

- Устранение инцидентов

  - Приоритезация инцидентов:

| № п/п | Приоритет инцидента | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Приоритет 1 | Одновременная потеря двух лучей электропитания стойки Заказчика |
|  |  | Критичное нарушение температурного режима в холодном коридоре машинного зала (температура выше 32ºС или ниже 15ºС) |
|  |  | Авария – полное прекращение предоставления Услуги, вызванное неисправностями и проблемами на сети передачи данных и/или оборудовании Исполнителя |
|  |  | Отсутствие связи в двух парах волокон одного направления, одновременно |
|  |  | Общее затухание сигнала в соединительной линии более 18 Дб1 |
|  | Приоритет 2 | Нарушение температурного режима в холодном коридоре машинного зала продолжительностью более 10 мин (температура от 15ºC до 18ºC или от 22ºC до 32ºC) |
|  |  | Потеря одного луча электропитания стойки Заказчика продолжительностью более 8 часов |
|  |  | Нарушение параметров относительной влажности: менее 30% или более 70%. |
|  |  | Ошибка объекта инфраструктуры (ИБП, ДГУ, Чиллер, Кондиционер) |
|  |  | Потеря одного из лучей электропитания стойки Заказчика |
|  |  | Предаварийное состояние – периодически возникающие прерывания в предоставлении услуги и/или значительные ухудшения показателей качества предоставления Услуги |
|  |  | Отсутствие связи в одной из пар волокон |
|  | Приоритет 3 | Любые возникающие проблемы, не приводящие к прерыванию оказания Услуги, но влияющие на параметры качества Услуги. |

  - Решение инцидентов:

| № п/п | Приоритет инцидента | Обработка | Время реакции на инцидент | Максимальное время решения инцидента | Суммарное время решения инцидента в месяц | Допустимое количество инцидентов в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приоритет 1 | Круглосуточно | 5 | Не более 15 минут | Не более 15 минут | Не более 1 |
|  | Приоритет 2 | Круглосуточно | 10 | Не более 1 часа | Не более 2 часов | Не более 2 |
|  | Приоритет 3 | Круглосуточно | 15 | Не более 2 часов | Не более 6 часов | Не более 3 |

- Штрафные санкции

| № п/п | Классификация | Условия | Штрафные санкции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наложение штрафных санкций за не соблюдение допустимого времени реакции по инциденту | Превышение времени реакции на инцидент | Если время ожидания реакции на инцидент было превышено, то штрафные санкции начисляются в размере 1/43200 стоимости услуги за месяц за каждую полную и неполную минуту ожидания. |
|  | Наложение штрафных санкций за нарушения SLA предоставляемой услуги | Возникновение инцидента, повлекшего внеплановую остановку оборудования Заказчика | Если возникший инцидент стал причиной внеплановой остановки оборудования, то штрафные санкции начисляются из расчета 100% стоимости услуги за месяц за каждый инцидент. |
|  | Наложение штрафных санкций за нарушения SLA предоставляемой услуги по инцидентам с приоритетом 1 | Превышение времени единичного простоя предоставляемой услуги, превышение суммарного времени простоев, превышение количества допустимых инцидентов | Если суммарное время простоя составляет более 7,78 минут в месяц, коэффициент доступности Услуги менее 99,982%, сумма штрафа равна 100% стоимости услуги за месяц В случае возникновения 2-х и более инцидентов с приоритетом 1, каждая полная и неполная минута ожидания, тарифицируется как 1/43200 месячной стоимости услуги. |
|  | Наложение штрафных санкций за нарушения SLA предоставляемой услуги по инцидентам с приоритетом 2 | Превышение времени единичного инцидента, превышение суммарного времени простоев, превышение количества допустимых инцидентов | Если время единичного инцидента по предоставляемой услуге составляет более 60 минут с момента его регистрации, то каждая полная и неполная минута ожидания, тарифицируется как 1/43200 месячной стоимости услуги. В случае возникновения 3-х и более инцидентов с приоритетом 2, каждая полная и неполная минута ожидания, тарифицируется как 1/43200 месячной стоимости услуги. |
|  | Наложение штрафных санкций за нарушения SLA по инцидентам с приоритетом 3 | Превышение времени единичного инцидента, превышение суммарного времени простоев, превышение количества допустимых инцидентов | Если время единичного инцидента по предоставляемой услуге составляет более 120 минут с момента его регистрации, то каждая полная и неполная минута ожидания, тарифицируется как 1/43200 месячной стоимости услуги. В случае возникновения 4-х и более инцидентов с приоритетом 3, каждая полная и неполная минута ожидания, тарифицируется как 1/43200 месячной стоимости услуги. |

| Заказчик «___» ___________ 201_г. _________________ _________________ М.П. | Исполнитель «___» ___________ 201_г. _______________ / _________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2 
к Техническому заданию
№ _____ от __.__.2014

Регламент взаимодействия сторон в процессе оказания услуг.

- Назначение документа

  - Регламент взаимодействия сторон в процессе оказания услуг (далее – Регламент) определяет порядок взаимодействия ответственных лиц Исполнителя и Заказчика в процессе предоставления Технологических услуг по Договору на оказание технологических услуг.

- Ответственные лица со стороны Заказчика и Исполнителя

  - Стороны при подписании Договора назначают ответственных лиц для решения и согласования оперативных вопросов по исполнению Договора. Перечни ответственных лиц приведены в таблицах Таблица 1 и Таблица 2.

Таблица 1 Ответственные лица со стороны Заказчика

| ФИО | Роль | Паспортные данные (для пропуска) | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное контактное лицо |  |  |  |
|  | Ответственный за ИТ (технические вопросы) |  |  |  |
|  | Ответственный за финансовые вопросы |  |  |  |

Таблица 2 Ответственные лица со стороны Исполнителя

| ФИО | Роль | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сервис-менеджер |  |  |
|  | Ответственный за ИТ (технические вопросы) |  |  |
|  | Ответственный за финансовые вопросы |  |  |

  - Списки ответственных лиц предоставляются Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора.

  - В случае изменения состава и/или контактных данных ответственных лиц в период действия Договора, стороны в течение 1 (одного) рабочего дня уведомляют друг друга об этом, используя электронные средства связи.

- Методы и порядок коммуникаций

  - Заказчик осуществляет коммуникации с Service Desk Исполнителя одним из следующих способов:

- по телефону службы поддержки _____________ .

- по электронной почте на адрес Исполнителя ______________ .

  - Идентификацию запросов осуществляет оператор Service Desk.

  - Документы и запросы подлежат исполнению, только в случае успешного прохождения процедуры идентификации, которая осуществляется следующим образом:

- при подаче запроса по электронной почте – по исходящему почтовому адресу письма. К исполнению принимаются только запросы, поданные с адресов ответственных лиц Заказчика (см. п.2.1);

- при подаче запроса по телефону – посредством сообщения при обращении в Service Desk Исполнителя ФИО ответственного лица Заказчика и номера договора, по которому осуществляется предоставление услуги.

- Обработка запросов

  - Обработка запроса Заказчика в Service Desk Исполнителя включает подачу запроса, приём и регистрацию запроса в Системе регистрации запросов (СРЗ) Исполнителя с указанием категории и приоритета запроса, выполнение работ по запросу и закрытие запроса.

  - Категории запросов приведены в Соглашении об уровне предоставления услуг (SLA) (Приложение №1 к Техническим требованиям).

  - Приоритет запроса, характеризующий степень критичности запроса для Заказчика, определяется оператором Service Desk на основании информации от Заказчика. Перечень возможных приоритетов запросов приведены в (SLA).

  - Запрос Заказчика должен содержать следующую обязательную информацию:

- название организации (при необходимости – подразделения) Заказчика;

- Ф.И.О. ответственного лица;

- номер договора на оказание услуг;

- категория запроса;

- содержание запроса (признаки проблемы, дополнительные сведения и т.п.);

- контактный телефон для оперативной связи (для срочных запросов).

  - В запросе на физический доступ дополнительно указываются:

- ФИО лиц, доступ которых запрашивается;

- марка и государственный номер транспортного средства;

- дата и время прибытия на объект;

- инвентарные номера и спецификация вносимой и выносимой техники.

  - Регистрация запроса включает присвоение ему уникального номера, занесение информации о запросе в CРЗ Исполнителя, определение категории и приоритета запроса и уведомление Заказчика о получении запроса.

  - Уведомление Заказчика о регистрации запроса с сообщением номера запроса во всех случаях производится отправкой электронного письма по адресам электронной почты ответственных лиц Заказчика. Номер запроса является идентификатором запроса и используется при дальнейшем взаимодействии Заказчика с Исполнителем по данному запросу.

  - Время реакции на запрос определено в SLA.

  - После завершения всех работ по запросу, в соответствии с критериями исполнения запроса, перечисленных в таблице Таблица 3, запрос закрывается в СРЗ Исполнителя. По факту закрытия запроса по адресам электронной почты ответственных лиц Заказчика направляется уведомление о закрытии запроса.

  - При несогласии с закрытием запроса Заказчик может открыть его повторно: либо сменив статус запроса, либо направив новый запрос с указанием номера предыдущего и обоснованием несогласия с его закрытием.

  - В процессе обработки запроса Исполнитель осуществляет документирование в СРЗ всех действий, предпринятых для его выполнения.

  - Время исполнения запроса определено в SLA.

  - Критерии исполнения запросов различных категорий приведены в следующей таблице:

Таблица 3 Критерии исполнения запросов

| Категория запроса | Критерии закрытия запроса |
| --- | --- |
| Инцидент | Устранение всех зарегистрированных неисправностей, полное восстановление работоспособности – услуга функционирует в штатном режиме |
| Запрос на обслуживание | Выполнение всех перечисленных Заказчиком в запросе операций |
| Запрос на изменение | Начало предоставления услуг Заказчику / Отказ в предоставлении дополнительных услуг |
| Запрос на предоставление информации | Предоставление необходимой информации/статистики |
| Запрос на предоставление физического доступа | Выписка разового пропуска в ЦОД на имя уполномоченного представителя Заказчика |

- Работа с инцидентами

  - При прерывании Услуг Заказчик направляет в Service Desk Исполнителя соответствующий запрос с категорией «Инцидент».

  - При выявлении инцидента Исполнителем (посредством предупреждения системы мониторинга или сотрудником Исполнителя) Исполнитель самостоятельно регистрирует его в СРЗ и уведомляет Заказчика об инциденте отправкой по адресам электронной почты ответственных лиц Заказчика сообщения, содержащего:

- краткое описание инцидента;

- затронутые инцидентом компоненты Услуг;

- планируемое время начала работ по устранению инцидента.

  - После регистрации инцидента Исполнитель осуществляет анализ, планирование восстановительных работ и выполняет запланированные действия по восстановлению функционирования Услуг в зоне своей ответственности.

  - Если инцидент находится в зоне ответственности Заказчика, либо для восстановления системы требуется провести действия в зоне ответственности Заказчика, Исполнитель эскалирует запрос на ответственного исполнителя Заказчика в соответствии с разделом 6.2

  - В процессе работы над инцидентом Service Desk Исполнителя регистрирует в СРЗ следующую дополнительную информацию:

- время простоя услуги,

- действия, предпринятые Исполнителем для разрешения инцидента.

  - После устранения инцидента Исполнитель предоставляет Заказчику отчёт об инциденте в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, который содержит следующую информацию:

- описание инцидента;

- причина инцидента;

- затронутые инцидентом компоненты услуги;

- время простоя услуги;

- действия, предпринятые Исполнителем для разрешения инцидента;

- предложения или план по корректирующим и предупреждающим действиям для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

  - В течение 2-х часов с момента получения отчета Исполнителя об устранении инцидента, Заказчик должен согласиться с устранением инцидента либо прислать аргументированный отказ. В случае получения аргументированного отказа инцидент вновь переводится в работу. В случае получения подтверждения Заказчиком устранения инцидента либо в случае отсутствия ответа в течение 2-х часов инцидент считается закрытым.

- Уведомления и эскалация

  - Исполнитель уведомляет Заказчика в следующих случаях:

| № | Причина уведомления | Уведомляемые лица | Порядок уведомления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обработка запроса | Ответственные лица Заказчика | После регистрация запроса, В случае изменения приоритета запроса, В случае эскалации запроса на основное контактное лицо Заказчика, При закрытии запроса |
|  | Выявление инцидента в предоставлении Услуг | Ответственные лица Заказчика | Непосредственно после выявления факта возникновения инцидента |
|  | Проведение экстренного технического обслуживания | Ответственные лица Заказчика | Непосредственно перед проведением обслуживания. Непосредственно после завершения работ |

  - Если при разрешении запроса Исполнитель выявил необходимость привлечения Заказчика к исполнению запроса (по компонентам Услуги, находящимся в зоне ответственности Заказчика), Исполнитель информирует Заказчика о необходимости совместных действий. При эскалации Основное контактное лицо Заказчика в течение 1 (одного) часа обязано подтвердить получение запроса, а также вступить в непосредственный контакт с Сервис-менеджером Исполнителя для разработки и реализации плана совместных действий.

- Определение нарушения SLA

  - Исполнитель обязан оказывать каждую из Услуг так, чтобы коэффициент доступности каждой из Услуг был не ниже коэффициента доступности, указанного в п.1.2 SLА. Качественные характеристики Услуг должны соответствовать параметрам Услуг, указанным в пп.1.3 и 1.4 SLA.

  - В случае регистрации нарушения SLA и решения инцидента в соответствии с п.5, Заказчик в праве заявить о применении штрафных санкций.

  - Стороны формируют двусторонний Акт о нарушении SLA (Приложении №7 к Договору).

  - Начало интервала времени недоступности Услуги определяется, как время регистрации соответствующего инцидента. Окончание интервала времени недоступности Услуги определяется как время предоставления отчета о решения инцидента.

  - Размер штрафа определяется п.4 SLA.

  - Штраф уменьшает стоимость только той Услуги, по которой было зафиксировано нарушения SLA.

- Предоставление доступа в ЦОД Исполнителя

  - Для проведения работ по техническому обслуживанию размещаемого Оборудования Исполнитель обеспечивает круглосуточный доступ представителей Заказчика к месту размещения Оборудования на основании утвержденного Сторонами списка персонала Заказчика.

  - Заказчик проводит плановые работы на своем Оборудовании в согласованное с Исполнителем время на основании пропуска, оформляемого по запросу на физический доступ к месту размещения Оборудования, подаваемого Заказчиком в соответствии с п.3.1. Регламента.

  - Проход на территорию ЦОД Исполнителя осуществляется при предъявлении паспорта или любого другого удостоверяющего личность документа, в соответствии с инструкциями Исполнителя.

  - Авторизованный допуск сотрудников Заказчика в помещение ЦОД Исполнителя осуществляется с обязательным уведомлением Исполнителя, в сопровождении сотрудника Исполнителя и строго в соответствии с утвержденным Заказчиком списком ответственных лиц со стороны Заказчика.

  - Работы с Оборудованием непосредственно на месте размещения Оборудования выполняются сотрудниками Заказчика в присутствии дежурного сотрудника Исполнителя.

  - В случае необходимости обеспечить доступ на территорию ЦОД Исполнителя представителей третьей стороны для ремонта и обслуживания Оборудования, на них оформляется пропуск на основании запроса на физический доступ к месту размещения Оборудования, подаваемого Заказчиком в соответствии с п.3.1. Проход представителей третьей стороны в помещение ЦОД Исполнителя осуществляется в сопровождении имеющего круглосуточный пропуск представителя Заказчика и дежурного сотрудника Исполнителя.

  - По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет рабочее пространство, вне машинного зала и технических помещений ЦОД Исполнителя, для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования, оборудованное стационарным телефоном, доступом в Интернет.

- Порядок вноса выноса оборудования

  - Прием-передача перемещаемого Оборудования осуществляется доверенными лицами Сторон при предъявлении соответствующих доверенностей.

  - Для организации вноса или выноса Оборудования Заказчик направляет Исполнителю запрос категории «Запрос предоставление физического доступа». В запросе Заказчик указывает спецификацию вносимого или выносимого Оборудования, а также доверенное лицо Заказчика осуществляющее прием-передачу.

  - Исполнитель согласовывает время вноса или выноса Оборудования и обеспечивает в согласованное время присутствие в ЦОД Исполнителя своего доверенного лица для приема-передачи оборудования.

  - Доверенное лицо Заказчика оформляет со стороны Заказчика Акт приема-передачи Оборудования в двух экземплярах. Доверенное лицо Исполнителя подписывает Акт приема-передачи Оборудования со стороны Исполнителя.

  - Исполнитель осуществляет перемещение Оборудования от транспортного терминала к месту установки или от места демонтажа к транспортному терминалу. При этом Исполнитель несет ответственности в случае повреждения Оборудования при перемещении по территории ЦОД Исполнителя до места размещения оборудования.

  - Если монтаж/демонтаж оборудования проводится Заказчиком самостоятельно, то оформляется Акт передачи оборудования в монтаж.

  - Используемые при транспортировании и монтаже вспомогательные материалы (упаковка, оснастка, инструменты, комплектующие) выносятся Заказчиком по завершении монтажа (демонтажа).

  - Хранение оборудования, инструмента и материалов Исполнителем производится по дополнительному согласованию. За сохранность материалов, оставленных Заказчиком на территории ЦОД Исполнителя без согласования с Исполнителем, Исполнитель ответственности не несет.

  - Возврат оборудования Заказчика, размещенного в ЦОД Исполнителя, производится на основании Акта приема-передачи.

  - Порядок выноса оборудования тот же, что и для вноса оборудования.

  - Внос и вынос оборудования без присутствия уполномоченных лиц Исполнителя запрещен.

| Заказчик «___» ___________ 201_г. _________________ _________________ М.П. | Исполнитель «___» ___________ 201_г. _______________ / _________________ М.П. |
| --- | --- |

Для соединительной линии между ЦОД Исполнителя и основным ЦОД Заказчика.

Принятие и регистрация запроса, классификация и приоритезация. Заказчик уведомляется соответствующим электронным письмом.

Время решения запроса начинает считаться с момента уведомления Заказчика о его регистрации и присвоении идентификационного номера до момента его решения.

В рабочие часы Исполнителя: рабочие дни РФ с 9.30 до 18.30.

Время решения запроса на изменение сводится к времени расценки работ и материалов, необходимых для проведения изменений, а также ознакомлению Заказчика со сроками проводимых изменений.

Принятие и регистрация запроса, классификация и приоритезация. Заказчик уведомляется соответствующим электронным письмом.

Время решения инцидента начинает считаться с момента уведомления Заказчика о его регистрации и присвоении идентификационного номера до момента его решения.