|  | Приложение № 1 К спецификации по договору № _____ от «___» ____20 ___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельной электростанции

(Предмет закупки)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | дизельная электростанция Модель DENYO, серия DSA-220SPMII (DF-2400M) (или эквивалент) Питание потребителей электроэнергией. |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | Паспорт, сертификат соответствия Техническому регламенту, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей и комплектации, сертификаты соответствия, схема электроснабжения, заземления и молниезащиты, гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче оборудования Покупателю. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ * Модель; DENYO. Серия; DSA-220SPMII (DF-2400M). Габариты:. - ширина, мм; 1 300. - длина, мм; 3 700. - высота, мм; 1 750. - сухой вес, кг; 3 670. Генератор:. Исполнение; Бесщеточное, самовентилируемый. Модель; DF-2400М. Номинальная мощность, кВА(кВт); 200/220(160/176). Номинальное напряжение, В; 400/440. Номинальная сила тока, А; 289/289. Частота тока, Гц; 50/60. Коэффициент мощности; 0,8. Количество фаз; Три фазы (четыре провода). Скорость вращения генератора; 1500/1800 мин-1. Класс изоляции; F. Возбудитель; Бесщеточный вращающийся, с полными колебаниями, выпрямляемыми кремниевыми диодами. Охлаждение; Центрифужный вентилятор с прямым проводом. Двигатель:. Модель; 6D24-TCE2. Производитель; MITSUBISHI. Тип; 4-х тактный дизельный двигатель с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива с турбонадувом. С интеркулером.. Номинальная мощность, кВт; 181/199 (246/270). Количество цилиндров (диаметр цилиндра*ход поршня, мм); 6-130*150. Полный рабочий объём, л; 11,945. Батарея аккумуляторная; 150АЧ*2. Топливо; Дизельное топливо ASTM №2 или аналог. Объём топливного бака, л; 380. Расход топлива (прибл., л/ч); 42/47. Смазочное масло (объём, л); 37. Объём охлаждающей жидкости (всего, л); 45. |
| 4. | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). | 12 месяцев или 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). Год выпуска оборудования не ранее 2011г. |
| 11. | Прочие требования | Исполнение Двигатель и генератор переменного тока соединены соосно и закреплены на мощной стальной раме при помощи виброизоляторов в специализированном блок-контейнере, оборудованном прочным всепогодным (класс защиты - IP54) шумопоглощающим кожухом, изготовленным из холоднокатаной оцинкованной стали и окрашенным порошковым методом с последующей термообработкой, предотвращающим коррозию. Кожух контейнера имеет удобные для обслуживания дверки с обеих сторон. Кожух контейнера предусматривает длительную эксплуатацию вне помещения при любых погодных условиях с уклоном до 15 градусов от горизонтали в любом направлении. Кожух предусматривает эксплуатацию электростанции с закрытыми дверцами, при любых погодных условиях. Приборы для визуального наблюдения за работой электростанции расположены в зоне удобной для ведения контроля. Для установки сооружения фундамента не требуется. Возможность транспортировать на борту автомобиля. Электронный блок контроля за работой станции. Блок должен предусматривать электронные приборы наблюдения за работой ДВС и электростанции. Обеспечивать накопление и считывание информации об авариях, и проведенных ТО. Обеспечивать аварийный останов электростанции при аварийных режимах работы. Предпусковой жидкостный подогреватель (ПЖД) |
|  | * Ссылки в документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) Если Участник предлагает эквивалент (аналог) он должен четко указывать марку (производителя) предлагаемого к поставке Товара, подробно раскрывать качественные, функциональные характеристики товара. |  |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |