ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по ремонту с полной разборкой аварийного дизель генератора (АДГ) ДГРА 200/1500-Р суд. № 1 с навешенными механизмами на ал «Ленин» (номенклатурная группа № 2.5 – ремонт компрессоров, двигателей внутреннего сгорания, вспомогательных котельных установок (ДВС, ВКУ)) для нужд ФГУП «Атомфлот
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www. a-k-d.ru 
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора по технической эксплуатации флота

	____________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» ___________.20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Для предъявления инспектору Регистра в объеме очередного освидетельствования, по ТУ предприятия согласованному с РМРС, произвести ремонт с полной разборкой аварийного дизель-генератора (АДГ) ДГРА 200/1500-Р суд. № 1. Технические данные: мощность 200кВт, 400В, 50Гц, 361А, кл. из. Н, частота вращения 1500об/мин, подшипники генератора: 232ОК ГОСТ-8328-75, 70-320 ГОСТ 8338-75. 

1.1. Дизель 1Д12В-300КС1. Произвести полную разборку дизеля с разборкой движения, выпрессовкой всех гильз цилиндров, ремонтом топливной аппаратуры, регулятора оборотов, навешенных насосов. 

1.2. Генератор МСС 103-4 - Вскрыть генератор, провести чистку и дефектацию обмоток статора и ротора. Осмотр подшипников, замена смазки.

1.3. Весь ЗИП и СЗЧ исполнителя работ. 

1.4. Дизель-генератор собрать, испытать по программе согласованной с РМРС, сдать в работе по прямому назначению ОТК, л/с и инспектору РМРС. 

2. Количество: 1 комплект
3. Срок выполнения: 
Дата начала выполнения работ по Договору – 21 Июня 2013 г.

Дата окончания выполнения работ по Договору -10 Июля 2013 г.

	Начальник СЯЭУ
	
	
	
	А.И.Карловас

	От кого: должность
	
	подпись
	
	инициалы, фамилия


Исп. Коренев Б.К.

Тел. № 73-21

2

