Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 		УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-		Заместитель Председателя

Заказчика						Закупочного комитета

______________ В.Г. Цымбал		______________ Г.В.Комаров

«   »                   2014 г.				«   »                   2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение ремонта сетей водоснабжения от ВК-197 до ВК-102.

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

| № п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое задание: Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Ремонт существующего хозпитьевого противопожарного водопровода Ø200 на участке длиной 260м и производственного водопровода Ø200 на участке длиной 260м на глубине 2,0÷3,0м с заменой в колодцах задвижек ø 200мм 2 шт и пожарных гидрантов 2шт. Заменяемые участки труб из земли не извлекать. При реконструкции применить трубы из полиэтилена ПЭ-100. Произвести ремонт колодцев ( лотки, скобы, горловины). Проект ВК-17-2012, дефектная ведомость от 28.05.2012 №2225-04/207. По окончанию работ по ремонту данного участка выполнить восстановление благоустройства, дорог согласно требований действующих нормативов. |
|  | Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Согласно ведомости объемов работ (приложение №1 к техническому заданию) |
|  | Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Работа в режимных подразделениях |
|  | Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Соответствие проектной документации |
|  | Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 24 месяца с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
|  | Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляется РФЯЦ-ВНИИЭФ, подразделения эксплуатирующие данное оборудование |
|  | Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | после подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ, оказанных услуг |
|  | Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Проект будет передан после проведения торгов. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт сетей водоснабжения от ВК-197 до ВК-102.

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с требованиями «Положения…» П1/2003-ОКСиП «Издание второе в редакции приказа от 14.03.2007 №281/ВР» с учетом «Типовых текстов…» А СУОТ 12.05-2006

1. Состав и содержание технического задания.

1  Заказчик объекта строительства – ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ

Проектная организация – по конкурсу.

Привлечение подрядной организации для выполнения СМР- по конкурсу.

2  Основание для разработки -  Ожидаемое исполнение Плана ремонтов и реконструкции энергетического оборудования РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2012-2014гг. №2036/531 от 20.02.2012.

3. Вид строительства – реконструкция.

4  Основные технико-экономические показатели реконструируемого объекта.

4.1 Назначение реконструируемого объекта – водоснабжение.

4.2.Предполагаемая производственная программа – не требуется.

4.3 Годовая потребность в энергоресурсах на технологические нужды, исходя из принятых технологий и технологического оборудования - отсутствует (вода, тепло, электроэнергия и т. д.).

4.4 Источники получения энергоресурсов – (см.п.4.3.).

4.5 Перспективная численность работающих на реконструируемом объекте и обеспеченность трудовыми ресурсами – не требуется.

4.6 Годовая потребность в материалах реконструируемого линейного объекта на технологические  нужды - отсутствует.

4.7 Ориентировочная стоимость реконструкции. 3780 тыс. руб.  Оборудование – 0,00 тыс.руб., СМР – 3780 тыс.руб., ПИР – 0,00 тыс.руб., прочие - 0,00 тыс.руб.

5 Предполагаемые сроки строительства реконструируемого объекта.

Предполагаемые сроки строительства реконструируемого объекта – 2014 год. Выделение  очереди строительства не требуется.

6 Источник финансирования – бюджетные субсидии.

7 Подразделение, ответственное за эксплуатацию реконструируемого объекта, место размещения реконструируемого объекта.

ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ, подразделение эксплуатирующее водопровод.

8 Исходные данные и требования к проектным решениям.

8.1 Основные технологические решения.

8.1.1 Краткое описание технологического процесса – не требуется.:

8.1.2 Ведомость технологического оборудования – технологическое оборудование отсутствует

8.1.3 Требования по механизации и автоматизации технологического процесса - не предъявляются.

8.1.4 Специальные требования к грузоподъемному оборудованию и сосудам, работающим под давлением -  не предъявляются.

8.1.5.Создание специального оборудования не требуется.

8.1.6. Сведения о наличии сертификатов соответствия  требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение  используемого технологического оборудования – не требуется.

8.2 Обеспечение технологической и экологической безопасности.

8.2.1 Данные о количестве и  составе выбросов в атмосферу и сбросов  в водные источники, вид, состав и объем отходов производства, решение по утилизации, безопасному уничтожению или хранению отходов - не требуются.

8.2.2 Оценка возможности возникновения  аварийных ситуаций с указанием, относится ли  объект к объектам повышенного риска и требуется ли для него разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99.

Разработка аварийного комплекта документации по РД 95 10545-99 для данного ремонтируемого  объекта  не требуется.

8.3.Организация условий и охраны труда рабочих и специалистов.

8.3.1Характеристика труда на производстве, перечень опасных и вредных факторов, их классификация по государственным и отраслевым нормативным документам. Приложить схемы рабочих зон (участков) где указать: нормальные, вредные, (особо вредные, специальные), опасные (особо опасные) условия труда, обеспечение безопасного обслуживания грузоподъемного оборудования и сосудов, работающих под давлением (площадки, галереи, лестницы и т.д.).

Условия труда проектируемого объекта реконструкции – нормальные.

8.3.2 Требования к санитарно-гигиеническим условиям труда работающих. Указать санитарную характеристику, необходимость и состав бытовых помещений, разряд зрительных работ (освещенность), требования к вентиляции и кондиционированию: степень очистки, температура и относительная влажность воздуха - не предъявляются (отсутствуют).

8.4  Требования к основным строительным решениям – Требования к основным строительным решениям – ремонт существующего хозпитьевого противопожарного  водопровода Ø200 на участке длиной 260м и производственного водопровода Ø200 на участке длиной 260м на глубине 2,0÷3,0м  с заменой в колодцах задвижек ø 200мм 2 шт и пожарных гидрантов 2шт. Заменяемые участки труб из земли не извлекать. При реконструкции применить трубы из полиэтилена ПЭ-100. Произвести ремонт колодцев (лотки, скобы, горловины). Проект ВК-17-2012, дефектная ведомость от 28.05.2012 №2225-04/207.

По окончанию работ по ремонту  данного участка выполнить восстановление благоустройства, дорог согласно  требований  действующих нормативов.

Ведомость объемов работ на ремонт прилагается (приложение №1).

Требования предписанные пунктами 2.8.4.1,2.8.4.2,2.8.4.3,2.8.4.5 «Положение о порядке разработки, согласования, утверждения и составе технических заданий на проектирование объектов строительства» П1/2003, к данному объекту реконструкции -  не предъявляются.

8.5  Требования к разработке природоохранных мероприятий - не предъявляются.

8.6. Требования к ядерной и радиационной безопасности, системам физической защиты ( в соответствии с ОМР («Типовое техническое задание на создание системы физической защиты ядерно-опасного объекта), и  другим специальным разделам проекта - не предъявляются.

8.7 Необходимость разработки «Декларации промышленной безопасности  опасных производственных объектов» (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от21.07.97, «Правила предоставления декларации …» утвержденные постановлением  Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999г.№526),РД-03-14-2005 «Порядок оформления декларации промышленной безопасности ОПО и перечень включенных в нее сведений» (приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 №893); будет ли данный объект относиться к опасным объектам в согласно Федерального закона – отсутствует.

8.7.1 После ввода в эксплуатацию аттестация рабочих мест не требуется.

8.7.2 После ввода в эксплуатацию оборудования проведение государственной экспертизы условий труда  не требуется.

8.8 Технические условия на  подключение оборудования не требуются.

9. При строительно-монтажных работах руководствоваться нормами и правилами:

- Свод правил СП 12-136 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Строительное производство. Часть 2».(Введены в действие приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 20.11.2002 №1530/ ВР).

-Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-Ф3 (в ред. От 29.12.2006 №258-Ф3).

-«СанПиН 2.2.1/2.1.1..1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (объявлены для исполнения приказом по РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18.04.2008 №476/ ВР).

-Федеральный закон №123-Ф3 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Межотраслевые правила по охране труда при электро-и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001:

- Строительные нормы и правила СНиП 3.05.04-85. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

Приложение №1 к  техническому заданию  на ремонт сетей водоснабжения от ВК-197 до ВК-102

Ведомость объемов работ на ремонт  сетей водоснабжения.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно -бетонных | 100 М3 | 0,2775 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100М3 | 0,111 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000М3 | 3,936 |
| 4 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) | 100М3 | 16,98 |
| 5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,5343 |
| 6 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 1,42 |
| 7 | Демонтаж металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | 100 м ограды | 0,25 |
| 8 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,036 |
| 9 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,52 |
| 10 | Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка или клапан обратный | 6 |
| 11 | Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) | 1 задвижка или клапан обратный | 2 |
| 12 | Демонтаж: гидрантов пожарных | 1 шт. | 2 |
| 13 | Демонтаж фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,11 |
| 14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 97 |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 97 |
| 16 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,52 |
| 17 | Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 52,52 |
| 18 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,036 |
| 19 | Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001) | 10 м | 3,636 |
| 20 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 350 мм (футляр) | 1 км трубопровода | 0,074 |
| 21 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 377 мм, толщина стенки 7 мм | м | 74,3 |
| 22 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 350 мм | 1 км трубопровода | 0,074 |
| 23 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 200 мм | 1 км трубопровода | 0,52 |
| 24 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,036 |
| 25 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм | 1 задвижка или клапан обратный | 6 |
| 26 | Задвижки 30вч39р МЗВ д.=100 Ру10. Ц/о: 9022,01/6,51=1385,87 | шт. | 6 |
| 27 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 12 |
| 28 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 200 мм | 1 задвижка или клапан обратный | 2 |
| 29 | Задвижки 30вч39р МЗВ д.=200 Ру10. Ц/о: 17015,50/6,51=2613,75 | шт. | 2 |
| 30 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 4 |
| 31 | Установка: гидрантов пожарных | шт. | 2 |
| 32 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,11 |
| 33 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм | 1 фланец | 6 |
| 34 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм (шт.) | шт. | 6 |
| 35 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 12 |
| 36 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 12 |
| 37 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 3,8 |
| 38 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 12 |
| 39 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 6 |
| 40 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 8 |
| 41 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 12 |
| 42 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 0,6 |
| 43 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | шт. | 6 |
| 44 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,328 |
| 45 | Люки чугунные: тяжелые | шт. | 4 |
| 46 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,16 |
| 47 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм | 1 врезка | 4 |
| 48 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 6 |
| 49 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 | 1 м короба | 23 |
| 50 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,5343 |
| 51 | Обратная засыпка грунта с отвала экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 3,936 |
| 52 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 5,386 |
| 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2775 |
| 54 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 30,525 |
| 55 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,185 |
| 56 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,14675 |
| 57 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,185 |
| 58 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 покрытия | 1,85 |
| 59 | Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки | 100 м ограды | 0,25 |
| 60 | Столбы оград: 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 8 |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86

1 БС 21.04.2014 г.