ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №____________ от __________________

На капитальный ремонт моечного отделения № 3  зд…
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Дефекты: не соответствие моечного помещения №3 санитарным правилам и требованиям


	
	
	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	1. Монтаж проема для оборудования
	
	

	Монтаж проема выполнить в соответствии с техническим решением №40108, с проведением отделочных и косметических работ
	
	Швеллер №24

Стеклоблок 200*200*100(мм)

Петли

Запоры
	м

шт.

шт.

шт.
	3,5

30

12

4
	
	

	2. Демонтаж оборудования
	
	

	Демонтаж оборудования

(стиральных машин, центрифуг)
	
	
	шт.
	7
	
	

	Демонтаж:

-РП

- ШУ

- рубильников

- эл.кабелей.
	
	
	шт.

шт.

шт.

м
	1

8

5

150
	
	

	Демонтаж:

- осветительной сети (кабельная трасса)
- светильников

- выключателей
	
	Кабель 

Светильник «Монашка»

Выключатель освещения.
	м

шт.

шт.
	200

12

4
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Демонтаж технологических трубопроводов с разборкой тепловой изоляции толщиной до 50 мм 
	
	Труба Ø25-57х4,0
12Х18Н10Т
	м
	500
	
	

	Демонтаж:

-радиаторов отопления

- труб отопления
	
	Чугунный радиатор
Труба Ст.3
	шт.

м
	5
50
	
	

	Демонтаж действующего  воздуховода вытяжной вентиляции 
	
	Ст.3

Сеч.500*700
	м
	60
	
	

	Демонтаж пластикатового покрытия
	
	
	м2
	150
	
	

	Пробивка подпольного канала в монолите отбойным молотком в ручную шириной 0,3м и глубиной 0,3м 

Демонтаж существующей линии  пром.канализации
	
	Труба Ø108 х 4,0
12Х18Н10Т
	м3
м


	10

30


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	3. Ремонт канализации
	
	

	Изготовление и монтаж канализационного лотка пром.канализации для вновь устанавливаемых машин с последующей врезкой в существующую линию пром. канализации
	
	Труба Ø150 х 4,0
12Х18Н10Т

Лист нерж.б=3

12Х18Н10Т

Лист рифленый

б=5
	м

кг

кг


	7

408,2

392,5
	
	

	Монтаж трубопровода ППВ (для гашения пены в канализационном лотке)
	
	ТрубаØ25х3,5

Ст.12Х18Н10Т
	м
	14
	
	

	Ремонт пола:

-выравнивание пола
	
	бетон
	м3
	3
	
	

	Устройство фундамента под оборудование
	
	Бетон

Болт фундаментный М12-8gх250
	м3

шт.
	1,5

12
	
	

	4. Ремонт трубопроводов
	
	

	Монтаж трубопроводов пара, гор. и хол.воды, хим.реагентов 
	
	Труба Ø57х4,0
12Х18Н10Т
	м
	200
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж запорной арматуры
	
	15нж65бк

Вентиль нержавеющий Ду-50
	шт.
	7
	
	

	Монтаж подводящих пара, гор. и хол.воды, хим.реагентов трубопроводов к стиральным машинам
	
	Труба Ø32х3,5

Ст.12Х18Н10Т
	м


	100
	
	

	Монтаж запорной арматуры
	
	15нж64бк

Вентиль нержавеющий Ду-25
	шт.
	35
	
	

	Монтаж линии сжатого воздуха
	
	Труба Ø32х3,5

Ст.3
	м
	100
	
	

	Монтаж запорной арматуры для линии сжатого воздуха
	
	15нж64бк
Вентиль нержавеющий Ду-25
	шт.
	4
	
	

	Монтаж насосов для повышения давления ХПВ (гор. и хол. воды) в стиральные машины. 
	
	насос повышения давления воды.
Марка «GRUNDFOS»
UPS 32:40  G 2"
IP44
исполнение корпуса насоса из коррозионно-стойкой нержавеющей стали
	шт.
	2
	
	

	Подключение насосов к электрической сети
	
	Кабель

ВВГнг 3*2,5

Шкаф управления насосами

авт.выкл.
ВА47-29 1Р 16А(D)

ВА47-29 1Р 25А(D)


	м
шт

шт
	50
2

2
	
	

	5. Ремонт вентиляции
	
	

	Монтаж нового воздуховода


	
	Лист оцинкованный

б=1
	м

кг
	60

500
	
	


	Монтаж паропеноотвода (соединение паропеноотвода с отводом машины выполнить разборным, с применением гибкого шланга и хомутов)
	
	Труба Ø76х3,5

Труба Ø108х3,5

Труба Ø25х3,5

Ст.12Х18Н10Т
Шланг резиновый t=800C
Хомут для крепления шланга

15нж64бк

Вентиль нержавеющий Ду-25
	м

шт

шт
	30

18

50
2
8

2
	
	

	Пробивка кровли здания для соединения паропеноотвода с атмосферой с последующим проведением гидроизоляции
	
	
	м3
	0,3
	
	

	Монтаж линии ХПВ для дезактивации отделения
	
	Труба Ø32х3,5

Ст.12Х18Н10Т
Кран шаровый 1//
	м

шт

шт
	30

1

1
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	6. Ремонт освещения
	
	

	Монтаж:
-кабельной трассы от ЩРО до светильника

Монтаж потолочного светильника светодиодного, мощностью до 72 Вт, на высоте до 4-х метров
Светильник  светодиодный
 L-INDUSTRY-72/8780/90/Д
Монтаж выключателей, IP-67, влагозащищенных на конструкции на стене
Выключатель влагозащищенный, IP-67, 
Коробка влагозащишенная , 
IP-67

Монтаж коробок разветвительных, IP-67
	
	кабель

ВВГ нг 2,5*3

ВВГ нг 1,5*3
L-INDUSTRY-72/8780/90/Д 
Т5-М


	м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	100

150

10

10
4

4

20

20
	
	

	Монтаж профиля Ш-70х30, (К225) на кронштейнах
Монтаж м/конструкций под профиль К225 весом до 0,9кг 

Профиль К225 (Ш-70х30)
	
	Ш-70х30 К225
	м/кг

шт. /кг

м
	200/374

100/90
200
	
	

	Монтаж кронштейнов 4-х рожковых для светильников на высоте 

до 4-х метров

Кронштейн металлический для подвеса светильника, 4-х рожковый
	
	
	комплект

комплект
	10
10


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	7. Ремонт оборудования
	
	

	Монтаж:

- РП-6

- выключателя нагрузки 

автомат. выключателей

- эл.кабелей, 
	
	ВН-100А

ВА47-29 3Р 16А(D)

ВА47-29 3Р 25А(D)
ВА47-29 3Р 32А(D)

ВА47-29 3Р 50А(D)
ВВГнг 5*4
	шт.

м
	1

1

2

1

6

1

100
	
	

	Монтаж питающих кабелей стиральных машин проложить по стене отделения в  кабельном коробе в соответствии с требованием ППБ 
Монтаж короба сеч. 150х100х2000 с перегородкой на высоте до3 –х метров.

Короб с разделительной перегородкой сеч. 150х100х2000

Конструкция для монтажа коробов 

Монтаж конструкций для коробов на высоте до 3м

	
	Кабельный короб 150х100х2000


	м

м
шт

шт/кг
	20

20
20
20/38,7
	
	

	Монтаж питающих кабелей от кабельного короба до стиральных машин проложить в газовой трубе

Монтаж герметизаций трубных проводок диаметром 40мм с толщиной стен до 500 мм

Пробивка отверстий диаметром 40 мм с толщиной до 500мм

Устройство огнепреградительных поясов «Огракс-КП» с пределом огнестойкости LET 45, LET 90 и огнезащитных кабельных проходок
	
	Труба газовая (1//
	м

шт

шт

1 мІ проема


	60

30
30
1,2


	
	

	Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100

Набухающая противопожарная шпаклевка СР-673
	
	
	т

кг
	0,04
5
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж стиральных машин «Lavamak»
	
	
	шт.
	4
	
	Для гарантийного обслуживания стиральных машин «Lavamak»
необходимо предусмотреть следующее:

- монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала

	Монтаж радиаторов отопления
	
	Радиатор отопления

(АЛ-6 секционный)

Кран радиаторный «Джакомини» 1/2//  

Кран радиаторный «Джакомини» 3/4// 
 Отсечной клапан «Джакомини» 1/2//
Отсечной клапан «Джакомини» 3/4// 
Муфта мет/пласт. 16х1/2// вр

Муфта мет/пласт. 16х1/2// нр 

Муфта мет/пласт. 20х3/4// вр 

Муфта мет/пласт. 20х3/4// нр


	шт.

шт.


	6
6
6

6

6

12

12

12

12


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	
	
	Труба мет/пласт «Непсо» 20 

Труба мет/пласт «Непсо» 16 
Кронштейн штыревой Комплект для подключения радиаторов 1/2// 
Комплект для подключения радиаторов 3/4//
	
	100

100

24

6

6
	
	

	8. Косметический ремонт
	
	

	Демонтаж старых окон размерами 1800*1340мм.
	
	
	шт.
	5
	
	

	Монтаж пластиковых окон с размерами 1800*1340мм.
	
	
	шт.
	5
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Перетирка штукатурки потолка и стен
	
	
	м2
	20
	
	

	Покрытие потолка пропиткой
	
	
	
	
	
	

	Покраска потолка
	
	ВД
	м2
	140
	
	

	Покрытие стен пропиткой
	
	ВД
	м2
	198
	
	

	Монтаж однопольных деревянных дверей 
	
	
	шт
	3
	
	

	Изготовление и установка дверной коробки и двупольных деревянной двери обшитой оцинкованным листом в существующий дверной проем
	
	Лист оцинкованный

б=1
	шт

кг
	1

55
	
	

	Монтаж пластикатового покрытия
	
	Пластикат ПВХ рулонный б=3-5мм, окрашенный
ТУ-2246-372-05761910-2003

Полоса монтажная Ст.3

(ширина 40*3)
	м2
м
	150
60
	
	


