	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-52.13 «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Главный корпус. Реакторное отделение. Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс в реакторном отделении блока 3 Ростовской АЭС»

том 2 «техническая часть»

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к договору №   ______________________   от  _____2013 г.

Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс в реакторном отделении блока 3 Ростовской АЭС

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, блок № 3. Реакторное отделение.

2 Основание для проектирования

2.1 Реализация требований

- п.3.3 и п.3.8 СП 13.13130.2009 «Свод правил. Атомные станции. Требования пожарной безопасности»,

-  п.15 НПБ-114-2002 «Противопожарная защита атомных станций. Нормы проектирования» 

о необходимости разделения каналов систем безопасности противопожарными преградами и выполнения противопожарной защиты элементов каждого канала системы безопасности при размещении в одной пожарной зоне элементов разных каналов систем безопасности.

2.2 Реализация п.6 Заключения в составе «Технических условий на противопожарную защиту реакторного отделения и машзала энергоблока №3 Ростовской АЭС».

3 Стадия проектирования

Проект должен быть выполнен в одну стадию – рабочая документация.

4 Цель проектирования

Разработка проектно-технических и конструкторских решений по физическому разделению кабельных трасс различных каналов системы безопасности в случае их размещения в одной пожарной зоне и в местах опасного  сближения путем их изоляции огнестойкими конструкциями (ЕI 90), обеспечивающими создание надежной противопожарной защиты АЭС, соответствующей современным требованиям безопасности и конкурентоспособности по техническим, экономическим и эксплуатационным показателям.
5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Выполнение проекта физического разделения кабельных трасс разных каналов систем безопасности в помещениях реакторного отделения блока 3 Ростовской АЭС, с нормируемым пределом огнестойкости не менее 90 минут. 

При этом:

- в помещениях А006, А328, АВ416, АЭ724/2, АВ815/2, ГА306/1,2, ГА403, ГА406 и ГА407/1 необходимо выполнить противопожарную защиту кабельных трасс каждого из двух каналов, проходящих в помещении;

- в помещениях А121/1, АВ129, А336, АВ618, АВ810, А820, АВ911/1, ГА306/3 и ГА308  необходимо выполнить противопожарную защиту кабельных трасс  каждого из трех каналов, проходящих в помещении.

5.2 Состав проекта: 

           -     Пояснительная записка;

           -     Рабочие чертежи;

           -    Спецификация;

· Сметная часть;

· Обосновывающие расчеты.

6 Технические требования
6.1 Проект должен быть выполнен с учетом требований норм и правил, действующих в области атомной энергетики на момент разработки, а также с учетом технологий и номенклатуры огнестойких конструкционных материалов и комплектующих фирмы-поставщика – «Promat».  

Все применяемые в проекте изделия и материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и иметь соответствующие сертификаты и ТУ. 

6.2  Защитный короб должен быть предусмотрен сплошным по всей длине защищаемой трассы. Конструкция огнезащитного короба (трех/четырех сторонний) определяется местными условиями с учетом обеспечения нормируемого предела огнестойкости не менее 90 минут. 

6.3 В целях компенсации тепловыделений, в коробах должны быть предусмотрены вентиляционные решетки по технологии «Promat». Количество, места и шаг установки вентиляционных решеток определяется Исполнителем исходя из интенсивности тепловыделений и обеспечения эффективности теплоотвода с выполнением расчета, обосновывающего возможность эксплуатации кабелей без снижения токовой нагрузки в условиях установки элементов конструктивной огнезащиты.

6.4 Устройство монтажных люков (съемных крышек) коробов определяется технологической необходимостью. На трассах, состоящих из кабельных коробов типов «КП» и «ККБ»,  следует предусматривать съемные крышки со стороны штатных крышек кабельных коробов.

6.5 Конструкция огнезащитного короба должна предусматривать возможность демонтажа отдельных  фрагментов для дополнительной прокладки кабелей.

6.6 Защитные короба и узлы их крепления должны обеспечивать соответствие огнезащитных конструкций I категории сейсмостойкости по НП-031-01 с выполнением расчета, подтверждающего их сейсмостойкость.

6.7 Разрабатываемый проект не должен отменять ранее принятых проектных решений по трассировке кабельных конструкций, устройству и местам установки огнепреградительных поясов и кабельных проходок.

6.8 Должна быть предусмотрена защита поверхности огнезащитных коробов от воздействия дезактивирующих растворов. 

Конструкционные материалы, используемые в проекте, должны быть сертифицированы для применения и длительного использования в условиях гермозоны.

6.9 Ограничения и допуски определяются при проектировании конкретной кабельной трассы в соответствии с местными условиями (сближение с другими коммуникациями, строительными конструкциями и проч.) и уточняются, при необходимости, на месте монтажа.

7 Исходные данные

В качестве исходных данных для проектирования принимаются следующие материалы, предоставляемые ОАО “НИАЭП”:

а) чертежи схем кабельных трасс;

б) чертежи (фрагменты) планов расстановки кабельных металлоконструкций с разрезами в помещении, для которого необходимо осуществить конструктивную огнезащиту кабельных трасс;

в) другие исходные данные по запросу Исполнителя.

Передаваемые Исполнителю чертежи по п. б) должны предоставляться в электронном виде в среде AutoCAD (версия не ниже 2002) и не должны иметь блокирующих защит от редактирования (за исключением чертежей расстановки кабельных конструкций в вытяжном вентцентре, для которого чертежи предоставляются в сканированном виде, т.к. ПСД была разработана с использованием программного обеспечения, не позволяющего выполнить редактирование чертежей сторонней организацией).

8 Сроки выполнения работ
	№ п/п
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Исполнитель
	Начало выполнения
	Окончание выполнения

	1
	Разработка технической документации по физическому разделению кабельных трасс реакторного отделения блока 3 Ростовской АЭС
	
	С момента заключения договора
	10.10.2013 г. *


9 Отчетная документация

9.1 Отчетная документация (чертежи, спецификации, сметы, обосновывающие расчеты) по настоящему договору передается Исполнителем Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD (скан-копии ПСД с подписями исполнителей и файлы в форматах, допускающих редактирование и не имеющие блокирующих защит).

9.2 Рабочие чертежи проекта должны быть выполнены в среде AutoCAD (версия не ниже 2002).

Исполнителю разрешается удалять (переопределять) используемые слои из чертежей Заказчика, переданных ему в качестве исходных данных (в рабочих копиях). При этом в составе проекта Исполнителя должны фигурировать только планы и разрезы, имеющие непосредственное отношение к разрабатываемому проекту с соответствующим изменением (при необходимости) нумерации  разрезов.

9.3 Пояснительная записка и спецификация должны быть выполнены в формате Word.

9.4 Сметная документация должна быть выполнена в ТЕР Ростовской области 2001 года (редакция 2003 г.) в программе «Атомсмета».

9.5 Обосновывающие расчеты предоставляются в форматах, определенных Исполнителем.
10 Исполнитель

Определяется путем проведения конкурсных процедур.

Требования к исполнителю работ:

- наличие лицензии на проектирование особо важных объектов, включая объекты атомной энергетики;

- наличие опыта проектирования конструктивной огнезащиты кабельных трасс АЭС;

- наличие 

• утвержденных в установленном порядке Технических условий на применяемые материалы,

• типовых конструктивных решений по конструктивной огнезащите,

• сертификатов пожарной безопасности на применяемые материалы/конструкции,

• результатов испытаний, подтверждающих соответствие применяемых  конструктивных решений требованию обеспечения I категории сейсмостойкости,

• документов, подтверждающих стойкость применяемых изделий и материалов к воздействию дезактивирующих растворов и ионизирующих излучений.

11 Заказчик
ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»)

12 Финансирование
Глава 12 Сводного сметного расчета на проектно-изыскательские работы.































































































































































































































































































































































































































































