
     









Приложение № 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОР ТСЗ-400/10-УХЛ3
	№ п/п
	Наименование
	Требования Заказчика

	Местоположение, наименование и характеристика района объекта

	1. 
	Географическое положение (страна, регион)
	Иркутская область

	2. 
	Объект
	ОАО "АЭХК"

	3. 
	Макроклиматический район (ГОСТ 15150-69)
	эксплуатация - УХЛ3

транспортировка и хранение – УХЛ1

	4. 
	Размещение
	установка внутри помещения

	Параметры трансформатора

	5. 
	Область применения
	Работа в составе комплекта оборудования 

	6. 
	Тип исполнения 
	Сухой трансформатор с открытыми обмотками

	7. 
	Охлаждение
	естественное воздушное (AN)

	8. 
	Номинальная мощность, кВА
	400

	9. 
	Напряжение ВН, кВ
	10

	10. 
	Наличие отпаек
	±2х2.5%

	11. 
	Напряжение НН, кВ
	0,4 

	12. 
	Число фаз
	3

	13. 
	Частота, Гц
	50

	14. 
	Схема и группа соединения
	Д/Yн-11


	15. 
	Напряжение короткого замыкания, %
	6

	16. 
	Класс нагревостойкости обмоток ВН/НН
	H / H

	17. 
	Испытательное напряжение ВН/НН (одноминутное, 50 Гц), кВ
	28 / 3 

	18. 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
	75

	19. 
	Уровень шума, не более, дБ (А)
	70

	20. 
	Пожаробезопасность должна быть обеспечена использованием минимального количества трудносгораемых и не содержащих токсичных добавок изоляционных материалов.

Удельная масса горючих веществ, не более
	2% от веса трансформатора

	21. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	УХЛ3 (ГОСТ 15543.1) 

При этом нормальное значение температуры окружающего воздуха ‑ от -60 ºС до +40 ºС

	22. 
	Перегрузочная способность. 
	120% от номинальной мощности в течении не ограниченного времени без использования принудительной вентиляции при температуре окружающего воздуха до 20 ºС

	Основные требования

	23. 
	Наличие ограничителя перенапряжения на стороне ВН
	требуется

	24. 
	Блок контроля температур
	контроль температуры обмоток
	Блок контроля температуры типа ТР-100

	
	
	наличие индикации текущего значения на встроенном дисплее
	требуется

	Конструкция

	23
	Кожух
	Кожух с обеспечением возможности технического обслуживания 

	24 
	Цвет покрытия кожуха
	RAL 7044

	25. 
	Степень защиты по ГОСТ 14254-80 
	IP21 

	26. 
	Направление выводов ВН
	Торцевое

	27. 
	Направление выводов НН
	Торцевое

	28. 
	Материал обмоток
	электротехническая медь (Cu)

	29. 
	Наличие колес для перемещения
	требуется

	30. 
	Видимая гальваническая связь заземления магнитопровода и кожуха трансформатора.
	ДА

	31. 
	Ремонтопригодность обмоток трансформатора
	ДА

	Прочие требования

	32. 
	Документация 
	Техническая и эксплуатационная документация на русском языке на бумажном носителе.

	33. 
	Гарантия 
	36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

	Данные разработки трансформатора

	34. 
	Тип изоляции обмоток
	 Воздушно-барьерная

	35. 
	Потери холостого хода, кВт
	1,1

	36. 
	Потери короткого замыкания, при 115°С, кВт
	5.3

	37. 
	Ток холостого хода, %
	0.6

	38. 
	Масса, кг
	1800

	39. 
	Габаритные размеры, мм
	длина
	2050

	
	
	ширина
	1000

	
	
	высота
	1750


Главный энергетик комбината
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