ТОМ 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку оборудования радиоканальной системы
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Единица измерения
	Количество
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Радиорасширитель охранно-пожарный с дополнительным трансивером интерфейса S2 РРОП-И
или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (радиорасширитель) (далее по тексту РРОП-И) предназначен  для контроля и управление оборудованием одного сегмента; для контроля и управления устройствами радиосистемы. 

Особенности РРОП-И:

- построение подсистем безопасности:

- охранная сигнализация;

- адресная пожарная сигнализация;

- оповещения и управления эвакуацией;

- автоматического управления пожаротушением;

- контроля и управления доступом;

- управление инженерными системами зданий.

- несколько информационных каналов РРОП-И:

- витая пара TP/FT-10, 78, 1250;

- радиоканал;

- высокая помехоустойчивость РРОП-И:

- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами;

- 10 радиочастотных каналов в диапазонах 434 и 868 МГц;

- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех);

- динамическая маршрутизация;

- разнесенный радиоприем.

- программируемый период передачи контрольных сигналов:

- от 1 с до 8 с - устройства, подключенные по проводному интерфейсу;

- от 12 с до 2 мин - радиоканальные устройства.

- криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации.

  Емкость системы РРОП-И:

- 255 сегментов;

- 127 устройств в сегменте (сигнальные блоки, исполнительные блоки, устройства управления и индикации);

- 2048 извещателей и шлейфов различных устройств в сегменте;

- 256 выходов на сегмент.

  Характеристики РРОП-И:

- контроль и управление устройствами одного сегмента интегрированной системы безопасности;

- контроль состояния извещателей и шлейфов устройств в сегменте;

-  управление состоянием входов сегмента;

- управления выходами реле, устройствами оповещения и пожарной автоматики;

- контроль основного и резервного источников питания;

- защиту от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);

- электронный протокол на 4096 событий.

Дополнительное оборудование  РРОП-И: модуль трансивера LON (S2).

Технические характеристики:             

- длина сигнальной линии:  до 1400 м;

- дальность связи (открытое пространство):

- между радиорасширителями - до 1 000 м;

- между радиорасширителями и извещателями - до 600 м;

- количество радиоизвещателей на один РРОП-И – 32;

- радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов на один РРОП-И –16
- количество дочерних РРОП на один РРОП-И – 15;

- количество РРОП-И в сегменте  - до 127;

- количество извещателей и шлейфов устройств в сегменте   -  до 2048;

- количество охранно-пожарных разделов в сегменте – до 512;

- напряжение питания РРОП-И: от 9 до 27 В

- ток потребления: не более  150 мА

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (210х145х40) - (без учета антенн);

- диапазон рабочих температур, °C: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	5
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	2
	Радиорасширитель-маршрутизатор охранно-пожарный РРОП-М2
или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Радиорасширитель охранно-пожарный  предназначен для работы с радиоканальными извещателями (охранными, пожарными и технологическими), устройствами управления, исполнительными устройствами. 

Особенности:

- высокая помехоустойчивость системы:

- двухсторонний протокол обмена между всеми радиоустройствами;

- 10 радиочастотных каналов передачи (с автоматическим и ручным выбором);

- автоматический выбор резервного канала передачи (свободного от помех);

- динамическая маршрутизация;

- разнесенный радиоприем;

- до 400 радиоустройств, находящихся в зоне взаимной радиовидимости на одном радиочастотном канале передачи;

- возможность построения полноценной адресной пожарной радиосистемы;

- программируемый период передачи контрольных радиосигналов от 12 с до 2 мин.;

- криптографическая защита сигналов с механизмом динамической аутентификации;

- микросотовая топология системы.

   Основные характеристики:

- контролирует охранные и пожарные радиоизвещатели;

- осуществляет приём, обработку и ретрансляцию пакетов информации, проходящих через него вверх к родительским, либо вниз к дочерним радиорасширителям и маршрутизаторам;

- осуществляет обмен информацией с персональным компьютером, устройствами передачи извещений, радиопередатчиками, устройствами автодозвона и другими внешними устройствами посредством интерфейса RS-232;

- контроль основного и резервного источников питания;

- защита от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);

- электронный протокол на 256 событий.

Индикация:  двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор, отображающий неисправность и состояние основного и резервного источников питания.

Технические характеристики:  

- дальность связи (открытое пространство):

     - между радиорасширителями – до 1000м;

     - между радиорасширителями и извещателями – до  600м;

- количество радиоизвещателей - до 32;

- радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления

       для координатора - до 16,

       для дочерних РРОП - до 32;

- количество в системе - до 16;
- количество охранно-пожарных разделов - до 16;

- количество кодов пользователей - до 30;

- диапазон рабочих частот -  433 или 868 МГц;

- мощность излучения, мВт: от 0,01 до 10; 

- вид модуляции – частотная;

- напряжение питания, В: от 9 до 27;

- ток потребления, мА:  не более  50; 

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (210х145х40) (без учета антенн);

- диапазон рабочих температур, °C: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	77
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	3
	Пульт управления сегментом ПС-И 
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Пульт управления сегментом предназначен для управления состоянием разделов и оборудования сегмента. Для работы необходимо запрограммировать с помощью блока преобразования интерфейсов. 

Особенности:

- графический ЖК-дисплей с двухцветной подсветкой;

- отдельные светодиодные индикаторы:

     - Норма;

     - Обход;

     - Неисправность;

     - Тревога;

     - Пожарная тревога;

- возможность подключения считывателя ключей и бесконтактных карт;

- часы реального времени.

Технические характеристики:           

- напряжение питания, В: от9 до 27; 

- ток потребления, мА(при напряжении питания 12 В): не более 55;

- степень защиты  - IP41

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (130x145x30);

- диапазон рабочих температур, °C: от минус 10 до плюс 55.
	шт.
	1
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	4
	Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Блок преобразования интерфейсов предназначен  для конфигурирования устройств интегрированной системы безопасности с помощью персонального компьютера (далее по тексту ПК). 

Особенности:

- интерфейсы: USB, RS-232 и S2 (TP/XF-78);

- подключение внешних устройств, работающих по интерфейсу RS-232 к внутриобъектовой радиосистеме посредством среды передачи S2. Удлинения интерфейста RS-232 до 2,7 км: RS-232 - S2 - RS232.

 Технические характеристики:           

- напряжение питания, В: от 9 до 27;

- ток потребления, не более:

- при питании от внешнего источника  - 50 мА,

- при питании по USB - 70 мА;

- степень защиты оболочки корпуса - IP21;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (110х32х38).
	шт.
	1
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	5
	Блок шлейфов сигнализации БШС8-И
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Блок шлейфов предназначен для контроля 8 шлейфов сигнализации (далее по тексту ШС), управления системами автоматики и контролем доступа помещений. Для работы необходимо запрограммировать блок шлейфов с помощью блока преобразования интерфейсов.

Особенности:

- работа в составе интегрированной системы безопасности в режиме автономного приемно-контрольного прибора;

- 2 входа для подключения считывателей бесконтактных карт и ключей.

Основные характеристики:

- 7 типов шлейфов:

- охранный;

- тревожный;

- пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки;

- пожарный тепловой с распознаванием двойной сработки;

- пожарный дымовой;

- пожарный тепловой;

- технологический.

- Программируемые параметры:

- тип шлейфов;

- время задержки на вход/выход;

- режимы работы релейных выходов;

- режим работы прибора: автономный или в составе интегрированной системы безопасности.
Технические характеристики:             

- информационная емкость: 8;

- максимально допустимые токи и напряжения релейных выходов:  =30 В/~250 В, 7 А;

- напряжение питания, В: от 9 до 27;

• ток потребления при напряжении питания 12 В, мА:  не более 360;

- ток потребления при напряжении питания 24 В, мА:  не более 170;

- степень защиты - IP41;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (240х145х40);

- масса, кг: не более 0,4;

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 50.
	шт.
	1
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	6
	Блок питания БП-12/2

или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Блок бесперебойного питания предназначен для питания устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока. Для размещения приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и коммуникаторов в корпусе блока питания (вариант установки "все в одном"). 

Блок бесперебойного питания обеспечивает:

- автоматическую подзарядку аккумулятора;

- защиту нагрузки от повышенного напряжения;

- защиту от перегрузки по току или короткому замыканию в цепи нагрузки;

- автоматическое отключение нагрузки при разряде аккумулятора.

Технические характеристики:             

- Выходное напряжение:

      при питании от сети, В: 13,6 ± 0,15;

       при питании от встроенного аккумулятора, В: от 10,2 до 13,7;

- пульсации выходного напряжения, мВ: не более 60;

- номинальный ток нагрузки, А: 2;

- емкость аккумулятора, Ач: 7;

- время полного заряда аккумулятора, ч: не менее 48;

- сетевое питание:

       напряжение питания, В: от 170 до 242;

       потребляемая мощность, ВА: не более 55;

- время работы от резервного источника питания при токе нагрузки 250 мА и аккумуляторе емкостью 7 Ач, ч: не менее 24;

- степень защиты  - IP30;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (342х252х130).

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до  плюс 55.
	шт.
	9
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	7
	Аккумуляторная батарея 12В 7Ач
	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В. Емкость 7Ач.

Габариты (длина х ширина х высота), мм: не более (151x65x94).
	шт.
	9
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	8
	Блок питания БП-12/0,5

или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Блок бесперебойного питания предназначен для питания устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.
Особенности:
- возможность крепления прибора на несущую панель блока питания; 

- наличие двух панелей в комплекте: основной и несущей;
- индикация состояния сетевого напряжения, АКБ и выходного напряжения.
Прибор обеспечивает: 

- защиту от перегрузки или короткого замыкания в цепи нагрузки БП; 

- защиту от глубокого разряда АКБ;

- автоматическую подзарядку аккумулятора.
Индикация:
- "220 В" - состояние сетевого питания; 

- "АКК" - состояние резервного питания; 

- "12 В" - наличие выходного напряжения.
Дополнительные выходы: 
- "ОП" - выход состояние сети (потенциальный); 

- "РП" - выход состояние резерва (потенциальный); 

- "ДВ" - выход состояние датчика вскрытия (реле). 

Технические характеристики:

- выходное напряжение: при питании от сети, В: от 12,6 до 13,8; при питании от встроенного аккумулятора от 10,2 до 13,6.

- пульсации выходного напряжения, не более: 30 мВ;

- номинальный ток нагрузки: 0,.5 А;

- емкость аккумулятора: 2,2 Ач;

- номинальный ток нагрузки: 0.5 А;

- емкость аккумулятора: 2.2 Ач;

- время полного заряда аккумулятора: 48 ч;

- сетевое питание напряжение питания: 176 - 253 В;

- потребляемая мощность, не более: 12 ВА;

- степень защиты: IP30;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (209x142x53);

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55. 
	шт.
	79
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	9
	Аккумуляторная батарея 12В 2,2Ач
	Аккумуляторная батарея для приборов охранно-пожарной сигнализации или источников резервного и бесперебойного питания. Необслуживаемая. Напряжение 12В. Емкость 2,2 Ач.

Габариты (длина х ширина х высота), мм: не более (151x65x94).
	шт.
	79
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	10
	Устройство речевого оповещения радиоканальное Орфей-Р исп.2
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием предназначен для речевого оповещения людей о возгорании по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (далее по тексту ПКУ) радиосистемы.

Особенности:
- русский и английский языки; 

- новый корпус: удобство монтажа на стену и потолок; 

- двухсторонняя радиосвязь; 

- до 256 акустических модулей в одной радиосистеме; 

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения"; 

- 4 уровня громкости; 

- ограничение времени оповещения; 

- три речевых сообщения общей длительностью до 32 сек., возможность записи к ПК; 

- датчик вскрытия и отрыва от стены/потолка. 
Индикация:
- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.
Питание:
Литиевые батареи 3В: основная (1,2 Ач) и резервная (1,2 Ач).

Оповещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора, а также передает информацию об этом событии на ПКУ, за которым он закреплен.
Технические характеристики:

- уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 92+3 дБ;

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения, мВт: от 0,01 до 10;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: 10 шт.;

- время передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.
	шт.
	370
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	11
	Устройство речевого оповещения радиоканальное Орфей-Р исп.У

или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Уличная беспроводная система речевого оповещения с автономным питанием предназначена для речевого оповещения людей о возгорании по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (далее по тексту ПКУ) радиосистемы.

Особенности:
- двухсторонняя радиосвязь;
- до 256 акустических модулей в одной радиосистеме;
- уровень звукового давления: 105 dB;
- 3 сообщения в каждом модуле (32 сек.);
- 3 часа непрерывного воспроизведения;
- линейный вход (для сигналов ГО и ЧС);
- 5 лет + 2 мес от одного комплекта батарей;
- датчик вскрытия;
- IP 65;
- внешняя антенна;
- запись сообщений с ПК.
Индикация:
- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания;
- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.
Питание:
От двух литиевых батарей (1.2 Ач, 3 В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением 9-27 В.
При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

- уровень звукового давления на расстоянии 1 м: 105+3 дБ;

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения, мВт: от 0,01 до 10;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: 10 шт.;

- время передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.
	шт.
	46
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	12
	Оповещатель звуковой радиоканальный Сирена-Р исп.2
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Оповещатель звуковой радиоканальный предназначен для звукового оповещения людей о пожарных и охранных тревогах в охраняемой зоне по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства радиосистемы.

Особенности:
- сниженная цена; 

- двухсторонняя радиосвязь;

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения";
- типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр", "Двухтональный", "Мультичастотный";

- 3 уровня звукового давления;

- синхронизация звучания с другими оповещателями;
- два элемента питания (основной и резервный).
Индикация:
- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении.
Питание:
Литиевые батареи 3В: - основная и- резервная.
Оповещатель контролирует состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, передает информацию об этом событии на ПКУ, за которым он закреплен.

Технические характеристики:

- уровень звукового давления на расстоянии 1 м: до 100 дБ;

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.;

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55. 
	шт.
	65
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	13
	Устройство светового оповещения «Выход» Табло-Р 


	Световой оповещатель радиоканальный предназначен
для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ) радиосистемы. 

Тип надписи: «ВЫХОД».

Особенности:
- двухсторонняя радиосвязь; 

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения";
- типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр"

(мигание с частотой 0.5 Гц);

- 4 уровня яркости свечения;

- ограничение времени оповещения;

- питание от батарей или внешнего источника.

Основные характеристики:

- параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;

- автоматическое управление мощностью излучения оповещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
- автоматическая подстройка радиочастоты в соответствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

Индикация: 

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. 

Питание:
От двух литиевых батарей (1,2Ач, 3В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением от 9 до 24 В.

При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (325x150x60);

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55. 
	шт.
	92
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	14
	Устройство светового оповещения « ( » Табло-Р


	Световой оповещатель радиоканальный предназначен
для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ) радиосистемы. 

Тип надписи: « ( ».

Особенности:
- двухсторонняя радиосвязь; 

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения";
- типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр"

(мигание с частотой 0.5 Гц);

- 4 уровня яркости свечения;

- ограничение времени оповещения;

- питание от батарей или внешнего источника.

Основные характеристики:

- параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;

- автоматическое управление мощностью излучения оповещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
- автоматическая подстройка радиочастоты в соответствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

Индикация: 

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. 

Питание:
От двух литиевых батарей (1,2Ач, 3В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением от 9 до 24 В.

При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (325x150x60);

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	56
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	15
	Радиорасширитель охранно-пожарный РРОП2
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Радиорасширитель охранно-пожарный (далее по тексту РРОП) предназначен для работы с радиоканальными извещателями (охранными, пожарными и технологическими), устройствами управления, исполнительными устройствами.

Применяется РРОП в организации охранно-пожарной, адресно-аналоговой пожарной сигнализации и оповещения на объектах частного сектора и общественного пользования.

Технические характеристики РРОП:    

· РРОП  дальность связи (открытое пространство): - между радиорасширителями - 1000м; между радиорасширителями и извещателями  600м;       

· количество радиоизвещателей на один РРОП:  до 32

· радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления на один РРОП: - для координатора до 16, - для дочерних РРОП до 32;

· количество РРОП  в системе  - до 16 РРОП; 

· количество охранно-пожарных разделов - до 16;

· количество кодов пользователей - до 30;

· диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц;

· мощность излучения, мВт: от 0,01 до 10;

· вид модуляции – частотная;

· напряжение питания,  В: от 9 до 27; 

· ток потребления, мА: не более 85 (при отключенных внешних потребителях); 

· габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм:  (210х145х40) (без учета антенн);

· диапазон рабочих температур, °C:  от минус 30 до плюс 55. 

Степень защиты IP41.
	шт.
	4
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	16
	Радиорасширитель исп.У охранно-пожарный  РРОП-М
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Радиорасширитель охранно-пожарных предназначен для работы с радиоканальными извещателями (охранными, пожарными и технологическими), устройствами управления, исполнительными устройствами.
Особенности: 
- отсутствие выходов (нет реле «ПЦН», выходов «СО» и «ЗО», выходов для блоков выносных индикаторов, выходов для питания пультов);

-  степень защиты IP55.

Технические характеристики:

- дальность связи (открытое пространство):
- между радиорасширителями: до 1 000 м;

- между радиорасширителями и извещателями: до 600 м;

- количество радиоизвещателей: до 32;

- радиоканальных исполнительных устройств, сирен, брелков и пультов управления: до 16;

- количество охранно-пожарных разделов: до 16;

- количество кодов пользователей: до 30;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения, не более: 10 мВт;

- вид модуляции: частотная;

- количество частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 12 с до 2 мин.;

- напряжение питания: от 9 от 27 В;

- ток потребления, не более: 55 мА (при отключенных внешних потребителях);

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: (116х107х65) (без учета антенн);

- диапазон рабочих температур, °C:  от минус 30 до плюс 55. 
	шт.
	2
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	17
	Пульт управления и программирования радиоканальный ПУ-Р
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Пульт радиоканальный предназначен для программирования и управления радиосистемой через радиорасширитель, выполняющий функции координатора системы, при подключении к нему посредством проводного интерфейса или по радиоканалу.
Особенности:
- графический ЖК-индикатор с двухцветной подсветкой;
- полноценная замена персонального компьютера при программировании и настройке системы (оценка качества радиоэфира, качество связи каждого из радиоустройств системы и т.д.);
- удобное управление состоянием радиосистемы (интуитивное меню, дескрипторы, горячие клавиши и т.д.).

Технические характеристики:

- максимальная дальность связи с ПКУ:
 по радиоканалу (открытое пространство): 800 м, - по интерфейсу RS-232: 30 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- напряжение питания: от 10,8 до 27 В;

- ток потребления, не более: 40 мА;

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	1
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	18
	Устройство светового оповещения с надписью «Выход (» Табло-Р


	Световой оповещатель радиоканальный предназначен
для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ) радиосистемы. 

Тип надписи: «Выход ( ».

Особенности:
- двухсторонняя радиосвязь; 

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения";
- типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр"

(мигание с частотой 0.5 Гц);

- 4 уровня яркости свечения;

- ограничение времени оповещения;

- питание от батарей или внешнего источника.

Основные характеристики:

- параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;

- автоматическое управление мощностью излучения оповещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
- автоматическая подстройка радиочастоты в соответствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

Индикация: 

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. 

Питание:
От двух литиевых батарей (1,2Ач, 3В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением от 9 до 24 В.

При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (325x150x60);

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	13
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	19
	Устройство светового оповещения с надписью «Выход ←» и стрелкой влево Табло-Р


	Световой оповещатель радиоканальный предназначен
для оповещения людей о чрезвычайной ситуации или указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства (ПКУ) радиосистемы. 

Тип надписи: «Выход  ← ».

Особенности:
- двухсторонняя радиосвязь; 

- настройка включения оповещения по любым из следующих событий: "Тревоги", "Пожары", "Неисправности", "Взломы", "Снятия с охраны", "Принуждения";
- типы срабатывания: "Непрерывное", "Меандр"

(мигание с частотой 0.5 Гц);

- 4 уровня яркости свечения;

- ограничение времени оповещения;

- питание от батарей или внешнего источника.

Основные характеристики:

- параметры оповещателя программируются через ПКУ по радиоканалу;

- автоматическое управление мощностью излучения оповещателя в зависимости от качества связи с ПКУ;
- автоматическая подстройка радиочастоты в соответствии с частотой ПКУ, за которым он закреплен.

Индикация: 

- двухцветный (красный и зелёный) светодиодный индикатор отображает режимы работы оповещателя и состояние элементов питания; 

- режим оценки качества связи: для выяснения возможности устойчивой работы в данном местоположении. 

Питание:
От двух литиевых батарей (1,2Ач, 3В) либо от внешнего источника постоянного тока с выходным напряжением от 9 до 24 В.

При отключении внешнего источника питания, устройство автоматически переходит на питание от батарей.

Технические характеристики:

- дальность связи с ПКУ (открытое пространство): до 600 м;

- диапазон рабочих частот: 433 МГц;

- мощность излучения: от 0,01 до 10 Вт;

- вид модуляции: частотная;

- количество рабочих частотных каналов: не менее 10 шт.;

- период передачи контрольных радиосигналов: от 7 с до 1 мин.;

- габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота), мм: не более (325x150x60);

- диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 до плюс 55.
	шт.
	10
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	20
	Считыватель Touch Memory
или «аналог» или «эквивалент»
	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Предназначен для считывания объектовым устройством кода электронного ключа Touch Memory.

Вандалоустойчивое исполнение.

Считывание кода обеспечивается при одновременном соприкосновении центральных и общих контактов считывателя и ключа Touch Memory.

Выносной индикатор, расположенный на основании, в зависимости от логики работы объектового устройства индицирует его состояния, режимы работы и другую вспомогательную информацию.
	шт.
	1
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования

	21
	Ключ Touch Memory DS 1971 
или «аналог» или «эквивалент»

	Технические характеристики, критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»):
Электронный ключ Touch Memory для приборов с защитой от управления копиями ключей.

Основные характеристики:
· 256-битное электрически-стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (далее по тексту ЭСППЗУ — EEPROM) с доступом по одному сигнальному проводу плюс земля

· ЭСППЗУ, организованное в виде одной 256-битной страницы

· 64-битный однократно программируемый прикладной регистр с автоматической защитой от записи после программирования

· Сигналы управления, адресации, данных, программирования и питание поступают через один вывод данных

· 8-битный групповой код определяет требования для считывающего устройства по обмену данными с DS1971
· Считывание и запись в широком диапазоне напряжений 2.8…6.0 В при температуре окружающей среды от –40 до +85°C

 Общие характеристики:
· Уникальный, записанный лазером в процессе производства и проверенный 64-битный регистрационный номер (8-битный групповой код +48-битный серийный номер + 8-битная контрольная сумма CRC) обеспечивает возможность абсолютного контроля, поскольку не существует двух устройств с одинаковыми номерами

· Многоточечный контроллер для сети

· Цифровая идентификация и считывание информации посредством мгновенного контакта

 Носитель данных обеспечивает компактное хранение информации на кристалле микросхемы

Доступ к данным может происходить при касании объекта

Обмен данными с мастером (ведущим) шины осуществляется при помощи одного цифрового сигнала на скорости 16.3 Кбит в секунду

Стандартный диаметр 16 мм и протокол 1-Wire гарантируют совместимость с семейством iButton

Форма ключа в виде таблетки обеспечивает автоматическое центрирование в считывающем устройстве

Долговечный корпус из нержавеющей стали с выгравированным регистрационным номером обладает стойкостью к воздействиям окружающей среды, легко прикрепляется с помощью самоклеющейся подложки, фиксируется собственным фланцем или напрессовываемым кольцом. Детектор присутствия выдает сигнал подтверждения при первом поступлении питания от считывающего устройства.
	шт.
	3
	12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 / 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка Товара должна быть выполнена способами, обеспечивающими ее четкость и сохранность в течение всего срока службы Товара. Маркировка Товара должна содержать:
- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение устройства или его наименование;

- серийный (порядковый) номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

На упаковке Товара обязательно наличие маркировки, которая позволяет идентифицировать Товар по его наименованию. Упаковка Товара, требующего специального обращения, должна иметь дополнительную маркировку: «осторожно», «верх», «не кантовать» и т.п. Маркировка на упаковке Товара должна быть нанесена четко и ясно, несмываемой краской.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки.

Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137, и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика) формы № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование и хранение должны соответствовать соответствующим стандартам, ТУ, обязательным правилам.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Значение воздействия приобретаемых товаров на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности отраслевых и Федеральных нормативных документов.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Требования к качеству должны соответствовать соответствующим стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям к поставляемой продукции.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются.


1
1

