Вопрос: для корректного подбора оборудования сообщить температурный режим работы чиллера (Ткип, Ткон), температуры входа и выхода хладоносителя, требуемый расход.
Ответ:
1) температурный режим чиллера: Ткип=+5оС, Ткон=+45 оС;
2) температура входа и выхода хладоносителя, проходящего через чиллер, и требуемый расход рассчитываются исходя из условия Технической части, что чиллер охлаждает хладоносителем технологическую воду вторичного контура, поступающую в разделительный пластинчатый теплообменник, с +30 оС до +20 оС при расходе 39 м3/ч (650л/мин). Предельная холодопроизводительность задана в Технической части. 

