Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C000702
«Разработка, изготовление и поставка оборудования электроснабжения 05 UBG»

| г. Москва | Дата создания протокола: 03.12.2012 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000702.
Номер протокола: C000702.
Дата протокола: 03.12.2012 г..

- Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, , Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1).

- Наименование конкурса: Разработка, изготовление и поставка оборудования электроснабжения 05 UBG.

- Начальная (максимальная) цена договора: 61 238 845 (Шестьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот сорок пять) рублей 90 копеек включая НДС.

- Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 28.09.2012

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 12.11.2012 г., 09:00 поступило 6 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "РС Автоматизация" ИНН 7704267860 | 129337, Россия, Москва, Москва, Ярославское шоссе, 42 | 9 ноября 2012 г. 11:02:16 | 58 176 903.60 (пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч девятьсот три рубля 60 копеек)российский рубль с НДС |
| 2 | ООО "ТДО" ИНН 7801429080 | 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 14 | 9 ноября 2012 г. 15:15:01 | 58 176 600.00 (пятьдесят восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч шестьсот рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 3 | ООО “КБ ТЕХНАБ“ ИНН 7701587911 | 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр. 4 | 9 ноября 2012 г. 17:17:54 | 41 971 420.00 (сорок один миллион девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 4 | ЧЭАЗ ИНН 2128000600 | 428000, Россия, Чувашская республика, Чебоксары, пр. И.Яковлева, 5 | 11 ноября 2012 г. 11:49:19 | 51 920 000.00 (пятьдесят один миллион девятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 5 | ОАО “Завод “Инвертор“ ИНН 5609003039 | 460048, -, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 8 | 12 ноября 2012 г. 06:42:12 | 52 000 000.00 (пятьдесят два миллиона рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 6 | ЗАО "Фаворстрой" ИНН 7716506802 | 129345, Москва, Москва, Тайнинская , 16-1 | 12 ноября 2012 г. 08:12:05 | 42 414 967.40 (сорок два миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 40 копеек)российский рубль с НДС |

- В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки |
| --- | --- |
| ООО "ТДО" | Участник №2 |

- Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ОАО “Завод “Инвертор“ | - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копии лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС) ЗАО “РЭПХ”, ОАО “Завод Электропульт”. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС) ОАО “Завод Электропульт”. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил письмо о выполнении требований РД 03-36-2002. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил письмо с подтверждением поставки в определенные сроки, распространении всех фирменных гарантий на оборудование, изготовителем которого он является, в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса, представленное свидетельство изготовителя ОАО “Завод Электропульт”не содержит гарантий проведения работ по шеф-монтажу. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил свидетельство изготовителя ЗАО “РЭПХ”. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копию сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога предприятия изготовителя Представительство “Аккумуляторенверке Хоппекке Карл Целленер & Зон Гмбх”. - Техническое предложение участника не соответствует требованиям документации открытого конкурса, а именно: В соответствии с пунктом 3.8.2 ИТТ, аккумуляторные батареи должны обеспечивать: «Срок службы аккумуляторов, в составе батарей в режиме постоянного подзаряда при соблюдении действующих Инструкций по вводу в эксплуатацию и эксплуатации, должен составлять не менее 20 лет. Аккумуляторы должны обеспечивать полный средний ресурс не менее 1500 циклов разряд-заряд по ГОСТ Р МЭК 896-1-95 п.15». Участник процедуры закупки ОАО "Завод Инвертор" в соответствии с Формой №4 предложил аккумуляторные батареи типа Hoppecke 17 OSP.HC 1445, но представил техническое описание, которое не позволяет в полной мере оценить технические характеристики предложенного оборудования. Согласно данным из открытых источников (проспекты, аттестационное заключение ОАО «ФСК ЕЭС», материалы с сайта производителя), количество циклов заряд-разряд предлагаемой аккумуляторной батареи не соответствует требованиям п. 3.8.2 ИТТ - 1500 циклов разряд-заряд. Высота предлагаемой аккумуляторной батареи 710 мм превышает требуемую согласно ИТТ высоту – 698 мм. П. 1.4.7 ТХ по саморазряду батареи не соответствует п. 3.3.9 ИТТ по диапазону температуры. |
| ООО "РС Автоматизация" | - В нарушение п.18 информационной карты конкурса участник не предоставил информацию о наличии опыта по разработке и/или изготовлению и/или поставке электротехнического оборудования для атомных станций. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил документы, подтверждающие исполнение, указанных в справке об опыте договоров, а именно: товарные накладные по форме ТОРГ-12 не представлены. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования не указал изготовителей предлагаемого оборудования. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования не указал конкретные тип, марку, модель, шифр предлагаемого оборудования (по всем позициям присутствуют слова “или аналог”). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования, по позициям 12.1.24, 12.1.25, 12.1.26, 12.1.27, 12.1.28, не указал № ТУ по которому будет изготавливаться оборудование (указан № ТУ со словами “или аналог”). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил письмо о выполнении требований РД 03-36-2002 (в случае поставки товаров импортного производства и/или применении импортного оборудования, комплектующих материалов или полуфабрикатов) либо письмо с информацией о поставке оборудования, изделий, комплектующих материалов и полуфабрикатов исключительно отечественного производства. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса, представленное свидетельство изготовителя ООО "РС Автоматизация" не содержит гарантий проведения работ по шеф-монтажу. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копию сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога предприятия изготовителя на работы по изготовлению оборудования, составляющего предмет закупки (в представленном ООО "РС Автоматизация" сертификате соответствия работы по изготовлению оборудования отсутствуют). - Техническое предложение участника не соответствует требованиям документации открытого конкурса, а именно Извещению о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме, опубликованному на официальном сайте закупок Госкорпорации “Росатом” и на электронной торговой площадке “Аукционный конкурсный дом” 23.10.2012: В спецификации ООО «РС Автоматизация» указана масса выпрямителя 1300 кг, что не соответствует п. 5 Извещения о внесении изменений- не более 1075 кг. В спецификации ООО «РС Автоматизация» указана масса однофазного инвертора 1600 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более – 1200 кг; масса трёхфазного инвертора 1900 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более 1000 кг. |
| ЗАО "Фаворстрой" | - - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копии лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС) ООО “Фиам-индастриал русс”, ООО “Эмерсон”. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копии лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС) ООО “Фиам-индастриал русс”, ООО “Эмерсон”. - В нарушение п.18 информационной карты конкурса участник не предоставил информацию о наличии опыта по разработке и/или изготовлению и/или поставке электротехнического оборудования для атомных станций. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования по выпрямителю, инверторам и щитам постоянного тока не указан аналог поставляемого оборудования. - В нарушение п.18 информационной карты конкурса участник не предоставил свидетельства изготовителей оборудования ООО “Фиам-индастриал русс”, ООО “Эмерсон”, ОАО “Прогресс”, Schneider Electric. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копиb сертификатов ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога предприятий изготовителей ООО “Эмерсон”, Schneider Electric. - В нарушение п. 26 информационной карты участник не подтвердил предоставление обеспечения исполнения договора. - Техническое предложение участника не соответствует требованиям документации открытого конкурса, а именно Извещению о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме, опубликованному на официальном сайте закупок Госкорпорации “Росатом” и на электронной торговой площадке “Аукционный конкурсный дом” 23.10.2012: В спецификации ОАО “Фаворстрой” указана масса выпрямителя 1300 кг, что не соответствует п. 5 Извещения о внесении изменений- не более 1075 кг. В спецификации ОАО “Фаворстрой” указана масса однофазного инвертора 1600 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более – 1200 кг; масса трёхфазного инвертора 1900 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более 1000 кг. Высота предлагаемой аккумуляторной батареи 861 мм превышает требуемую согласно ИТТ высоту – 698 мм. Технические характеристики аккумуляторной батареи не соответствуют исходным техническим требованиям: В документе 053.ТУ Opz.docx указан срок службы долее 25 лет (на сайте http:www.fiamm.ru для этого типа батареи срок службы 15 лет при 200C (Eurobat)), по п. 3.8.2.ИТТ срок службы должен быть не менее 20 лет. Указанный срок службы более 25 лет относится к другому типу АБ SGL-SGH (GRoE). |
| ЧЭАЗ | - В нарушение п. 12 Тома 2 конкурсной документации участник не подтвердил возможность переконсервации оборудования. - В нарушение п. 12 Тома 2 конкурсной документации участник не указал с какого момента исчисляется гарантийный срок эксплуатации оборудования. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования не указал изготовителей предлагаемого оборудования. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования не указал конкретные тип, марку, модель, шифр предлагаемого оборудования (по всем позициям присутствуют слова “или аналог”). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования, по позициям 12.1.24, 12.1.25, 12.1.26, 12.1.27, 12.1.28, не указал № ТУ по которому будет изготавливаться оборудование (указан № ТУ со словами “или аналог”). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). - В нарушение п.18 информационной карты конкурса участник не представил план распределения объемов поставки товара. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил письмо о выполнении требований РД 03-36-2002 (в случае поставки товаров импортного производства и/или применении импортного оборудования, комплектующих материалов или полуфабрикатов) либо письмо с информацией о поставке оборудования, изделий, комплектующих материалов и полуфабрикатов исключительно отечественного производства. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса, представленное свидетельство изготовителя ЗАО "ЧЭАЗ" не содержит гарантий проведения работ по шеф-монтажу. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копию сертификата ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога предприятия изготовителя на работы по изготовлению оборудования, составляющего предмет закупки. - Техническое предложение участника не соответствует требованиям документации открытого конкурса, а именно Извещению о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме, опубликованному на официальном сайте закупок Госкорпорации “Росатом” и на электронной торговой площадке “Аукционный конкурсный дом” 23.10.2012: Основные параметры выпрямителей не соответствуют требованиям п. 3 Извещения о внесении изменений: Наименование параметра; Значение параметра (конкурсная документация); Значение параметра (техническое предложение ЗАО «ЧЭАЗ»). Выходные параметры (постоянный ток). Выходной номинальный ток, А; 630; 200/250. Допустимое установившиеся отклонения выходного напряжения от выставленного значения, %; +-1; +10-15/+10-15. Входные параметры (переменный ток). Максимальная потребляемая мощность, кВа; 214,9; 68,2/85,3. Максимальный ток потребляемый от сети 380В,А; 310,3; 98,4/123,1. В спецификации ЗАО «ЧЭАЗ» указана масса выпрямителя 1300 кг, что не соответствует п. 5 Извещения о внесении изменений - не более 1075 кг. Основные параметры инверторов не соответствуют требованиям п. 8 Извещения о внесении изменений: Наименование параметра; Значение параметра (конкурсная документация); Значение параметра (техническое предложение ЗАО «ЧЭАЗ»). Входные параметры (постоянный ток). Допускаемый коэффициент–пульсаций входного напряжения постоянного тока (от Uвхном), не более %; 5/5; 8. Выходные параметры. Мощность кВа; 40/30; 20/10. Номинальное выходное напряжение, В; 230/400; 400. КПД при 100% нагрузки, %; 89,0/88,0; 88,5/86,5. Входные параметры 9переменный ток). Номинальное напряжение резервного входа, В; 220/380-с нулём; 400-с нулем. В спецификации ЗАО «ЧЭАЗ» указана масса однофазного инвертора 1600 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более 1200 кг; масса трёхфазного инвертора 1900 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более 1000 кг. |
| ООО “КБ ТЕХНАБ“ | - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил документы, подтверждающие исполнение, указанных в справке об опыте договоров, а именно: товарные накладные по форме ТОРГ-12 не представлены. - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник в спецификации оборудования, по позициям 12.1.24, 12.1.25, 12.1.26, 12.1.27, 12.1.28, не указал № ТУ по которому будет изготавливаться оборудование (указан № ТУ со словами “или аналог”). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса, представленное свидетельство производителя ЗАО "ЭТП-системы электропитания", как официального партнера ООО “Беннинг Пауэр Электроникс” – производителя инверторов и выпрямительных устройств не содержит гарантий проведения работ по шеф-монтажу. Так же свидетельство подтверждает распространения фирменных гарантий на срок 12 месяцев с даты поставки, что не соответствует требованиям технической части документации (Том 2 п.12). - В нарушение п. 18 информационной карты конкурса не представлены копии сертификатов ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) или аналога предприятий изготовителей ООО “Беннинг Пауэр Электроникс” и Альфа Индастри – бедарфс тмбх на работы по изготовлению оборудования, составляющего предмет закупки - В нарушение п. 12 Тома 2 конкурсной документации срок гарантии на низковольтные комплектные устройства серии ШНЭ изготовителя ООО НПП “ЭКРА” 24 месяца без возможности переконсервации. - Техническое предложение участника не соответствует требованиям документации открытого конкурса, а именно Извещению о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме, опубликованному на официальном сайте закупок Госкорпорации “Росатом” и на электронной торговой площадке “Аукционный конкурсный дом” 23.10.2012: Основные параметры выпрямителей не соответствуют требованиям п. 3 Извещения о внесении изменений: В спецификации ООО «КБ ТЕХНАБ» указана масса выпрямителя 1300 кг, что не соответствует п. 5 Извещения о внесении изменений- не более 1075 кг. В спецификации ООО «КБ ТЕХНАБ» указана масса однофазного инвертора 1600 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более – 1200 кг; масса трёхфазного инвертора 1900 кг, что не соответствует п. 10 Извещения о внесении изменений - не более 1000 кг. Высота и ширина предлагаемой аккумуляторной батареи 820 мм и 399 мм превышает требуемую согласно ИТТ высоту – 698 мм и 277 соответственно. |

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Оборудования» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе.

- В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Оборудования» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора.

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.