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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку электростанции дизельной  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка электростанции дизельной  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
 Товар должен быть новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


Подогреватель охлаждающей жид

	ости

	-

	электрический


	Расход масла на угар (от расхода топлива), не более
	%

	0,5

	Система электрозапуска

		стартерная


	АКБ, не менее
	В

	12

	Степень защиты, не менее
		IP 23


	Регулятор напряжения

		электронный

	Габаритные размеры (ДхШ), не более

	мм
	3000х2250

	Масса электростанции, не более

	кг
	2500

	* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.



	1.1. Состав электростанции:

1.1. Блок-контейнер с отсеком дизельгенератора. Контейнер должен иметь металлический силовой каркас, обеспечивающий жесткость с коэффициентом запасом 2-3. Стеновые сэндвич-панели с двухсторонним оцинкованным листом с полиэстеровым покрытием толщиной  не менее 50-100 мм.
Наполнитель - негорючая прессованная базальтовая вата. Прочность стенок обеспечивается ребрами жёсткости в оцинковке, монолитностью конструкции сэндвича и их плотным монтажом в каркас.

Утепленная входная дверь в блок-контейнер должна быть оборудована датчиком вскрытия, взломостойкими петлями и замком. 
1.2. ДГ  в сборе на раме, заправленный маслом и тосолом в составе:

1.2.1. Дизель 
ДГУ
четырехтактный, 

60003ED-S/DEDA
DEUTZ (или эквивалент)
Двигатель  

DEUTZ BF4M2012

 (Германия) 
или эквивалент
число цилиндров, расположение

4, рядный
тип охлаждения
жидкостное
частота вращения, не менее
об/мин
1500
моторесурс до первой переборки, не менее
м/ч
20000 
1.2.2. Генератор                                                                                                
тип
синхронный бесщеточный, 
Мощность, не менее
кВА/кВт
60/48
Напряжение, не менее
В

400
Частота, не менее
Гц
50
род тока
переменный трехфазный
режим нейтрали

глухозаземленный

2.
Технические требования к ДЭС.
2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемой  нагрузки при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети или отклонении за установленные пределы.

2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1500 часов.

3. Конструкция ДЭС

3.1. В состав ДЭС входит современный дизельный двигатель, стандарта СОМ

1(stagel) и Российскому стандарту ГОСТ Р 41.96 от 2005г. (правило ЕЭК ООН № 96.

с системой смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов, сочлененный с

синхронным генератором Двигатель имеет автоматическую систему управления

впрыском топлива. Генератор имеет электронный регулятор напряжения и

автоматы защиты силовых цепей.

3.2. ДЭС управляется собственной электронной панелью с

автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска,

останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.

3.3. ДЭС имеет:

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые

вводы/выводы (схему подключения прилагается в паспорте);

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения  не менее 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение от штатного аккумулятора;

- систему отопления, которая должна автоматически обеспечивать тепловой

режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с

электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное

регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха

внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при

срабатывании системы автоматического пожаротушения;

- систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения,

которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном

проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема

контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего

вещества;

- систему шумоподавления, включая критический глушитель (не более - 35 Дб)

двигателя ДЭС.

3.4. ДЭС укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического

содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС заряжаются также и от штатного зарядного генератора двигателя ДЭС.

3.5. Топливная система ДЭС оборудована дополнительным топливным

фильтром с функцией влагоотделения.

3.6. Система топливоснабжения ДЭС состоит из штатного (расходного) и

дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной

трубкой, заливной горловиной. Баки оборудованы датчиками уровня

топлива, ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей

топлива в расходный бак от дополнительного бака, оборудованного

системой закачки топлива от внешней емкости.

3.7. Все электрические цепи выполнены гибкими проводами и кабелями с

медными жилами, электрообогреватели и др. потребители подключаются без розеток, через коробки.

3.8. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС обеспечивается

от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и

от генератора - при работе ДЭС. Щит собственных нужд обеспечивает

питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;
- электрическим отоплением;

системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата;

- системой закачки дизельного топлива, от внешней емкости,

3.9. При использовании ДЭС обеспечивает возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

3.10. ДЭС укомплектована:

- огнетушитель ОУ-2 или аналог — Зшт.;

- комплект ЗИП - 1шт.

4. Требования к автоматизации.

4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:
- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;
- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

4.3. ДЭС должна иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющего на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- ДГУ «Работа»;

- автомат генератора: вкл./откл.

- контактор резерва: вкл/откл.
4.4. Резервирование госсети на один ввод.

5. Требования по эксплуатации, удобству технического

обслуживания и ремонта.

5.1. Конструкция и все составные части ДЭС обеспечивают возможность эксплуатации персоналом со средним специальным техническим  образованием, прошедшим обучение в объеме эксплуатационной

документации, успешно сдавшим зачёт по правилам эксплуатации и получившим допуск к самостоятельной работе.

5.2. Виды технического обслуживания:

техническое обслуживание в объёме контроля уровня рабочих жидкостей и доведение их до требуемого уровня;

ежемесячное, полугодовое, годовое техническое обслуживание в объеме работ, определенных производителем, и указанных в руководстве по эксплуатации.

5.3. Материалы, смазки и рабочие жидкости, применяемые при эксплуатации ДЭС, должны соответствовать требованиям международных стандартов, указанных в руководствах по эксплуатации изделий, входящих в состав ДЭС.

5.4. ДЭС имеет стандартный комплект ЗИП для основного и вспомогательного оборудования.

5.5. ДЭС имеет комплект инструмента для выполнения регламентных работ, ТО и текущего ремонта.

6. Требования по сертификации.

6.1. Контейнерная ДЭС в целом, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь действующие сертификаты 
соответствия ГОСТ Р.

6.2. Электрогенераторная установка соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2,3.3.10-3.3.15,3.6.1,4.1-4.9 р.8,

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1.003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1.005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)

7. Требования по безопасности.

7.1. Все оборудование, входящее в состав ДЭС, отвечает действующим

нормативным документам ПУЭ-98, ГОСТ13822-82.

7.2. Конструкция ДЭС соответствует требованиям степени защиты 1Р 23 по

ГОСТ 14254-80.

7.3.Цегш питания вспомогательного оборудования напряжением 230В защищены

автоматическими выключателями.

7.4. ДЭС оборудована пожарно-предупредительной сигнализацией и системой

автоматического пожаротушения.

7.5. В эксплуатационной документации отражены особенности и основные правила

обеспечения безопасности обслуживающего персонала в процессе монтажа,
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, при транспортировке и

хранении.

8. Транспортирование и хранение.

8.1. Все составные части ДЭС имеют узлы крепления (подвески) для

обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и

монтаже на месте эксплуатации.

8.2. ДЭС поставляется готовой к эксплуатации, заправленной до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей

(ТЖ) и допускает ввод в эксплуатацию без проведения технического

обслуживания в течение 6-ти месяцев со дня отгрузки.

8.3. ДЭС опломбирована производителем.

9. Требования к производителю/поставщику.

9.1. Поставщик (Производитель) является производителем, и осуществляет поставку ДЭС.

9.2. Поставщик (Производитель) по требованию Заказчика готов заключить

договоры на сервисные услуги в отношении поставленного им оборудования.

9.3. Поставщик (производитель) обеспечивает обучение персонала Заказчика

правилам пользования поставленным оборудованием по отдельному договору.
10. Порядок поставки и оплаты

10.1. Цена предлагаемого к поставке Оборудования должна быть указана в Рублях РФ с учетом НДС 18% и должна включать  доставку оборудования, расходы на перевозку, страхование, упаковку, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей с учетом доставки.
	гарантийный срок составляет 
не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, гарантийная наработка-не менее 1500 мото-часов
	1
	к-т.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 60 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ, г.Москва, ВАО
        8. Сроки поставки продукции:

с даты заключения договора, но не позднее 10 декабря 2013г.
        9. Дополнительные условия:

1. Поставщик имеет право предложить состав ДЭС с аналогами перечисленных комплектующих без ухудшения параметров оборудования в целом, с одновременным подтверждением  обязательства по согласованию с заказчиком до срока поставки оборудования. 
2. Претензии в отношении количества (несоответствия по количеству, указанному на   упаковке,   т.е.   внутритарных   недостач) и качества (при обнаружении повреждений, поломок и иного рода отклонений от обусловленного в договоре качества Оборудования), несоответствия наименованию, указанному в Спецификации, выявленные после получения Оборудования, предъявляются Покупателем в течение 3-х рабочих дней с момента его приемки.
В претензии отражается содержание и основание ее предъявления, количество и вид Оборудования, в отношении которого она предъявляется.
3. Устранение недостатков производится Поставщиком в течение 3-х рабочих дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В отдельных случаях по согласованию Сторон возможно увеличение сроков, но не более 30 календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.
Начальник подразделения                                                                            ______________________ Зинов С.А..

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________ Байдалинов В.В.
                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
